#### Приложение к постановлению администрации

#### города Усолье-Сибирское

#### от 16.06.2026 г. № 1307-па

#### Раздел 1. Анализ прохождения прошлых отопительных периодов

| № п/п | Отопительный период, годы | Постановление (дата, №) | Даты |  | Продолжительность отопительного периода, сутки | Средняя температура отопительного периода, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание | град Сº |  |
| 1 | 2023 - 2024 | от 14.09.2023 №2115-па | 18 сентября 2023 г. | 15 мая 2024 г. | 240 | -3,70 |
|  |  | от 07.05.2024 №1438-па |  |  |  |  |
| 2 | 2024 - 2025 | от 13.09.2024 №2582-па | 16 сентября 2024 г. | 19 мая 2025 г. | 245 | -1,10 |
|  |  | от 15.05.2025 №818-па |  |  |  |  |
| 3 | 2025 - 2026 | от 17.09.2025 №1621-па | 22 сентября 2025 г. | 18 мая 2026 г. | 238 | -2,65 |
|  |  | от 13.05.2026 №1003-па |  |  |  |  |
| Перечень аварийных ситуаций в системе теплоснабжения в зоне деятельности ТЭЦ-11 филиала ООО «Байкальская энергетическая компания» |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Дата возникновения | Аварийная ситуация | Место |  |  | Противоаварийные мероприятия |
| 1 | 30.11.2023 | Повреждение подающего трубопровода подземной прокладки Ду1000 участка трубопровод тепловой сети между тепловыми камерами ТК-1-1 и ТК-1-2 от ТНС-2 до ТНС-1 | г. Усолье-Сибирское, ул. Комсомольский проспект, д.31 |  |  | Разработанные противоаварийные мероприятия выполнены в полном объёме. |
| 2 | 08.12.2024 | Повреждение подающего трубопровода на участке распределительной сети РС-14 между ТК-14-3-2 и ТК-14-3-3 | г. Усолье-Сибирское, ул. К. Цеткин 29 |  |  | Разработанные противоаварийные мероприятия выполнены в полном объёме. |
| 3 | 11.12.2024 | Повреждение подающего трубопровода на участке распределительной сети РС-12 между ТК-12-1 и ТК-12-2 | г. Усолье-Сибирское, пр-т. Комсомольский 88 |  |  | Разработанные противоаварийные мероприятия выполнены в полном объёме. |
| 4 | 15.12.2024 | Повреждение обратного трубопровода на участке распределительной сети РС-3 между ТК-3-9 и ТК-3-11 | г. Усолье-Сибирское, ул. Жуковского 45 |  |  | Разработанные противоаварийные мероприятия выполнены в полном объёме. |
| 5 | 03.04.2025 | Повреждение подающего и обратного трубопровода Ду80 на участке между ТК-13-2-2 и ТК-13-2-70 | г. Усолье-Сибирское, ул. Аксакова 1 |  |  | Разработанные противоаварийные мероприятия выполнены в полном объёме. |
| 6 | 03.10.2025 | Повреждение участка прямого трубопровода Ду500 РС-13 от ТК-13-1 до ТК-13-2 | г. Усолье-Сибирское, ул. Розы Люксембург 42 |  |  | Разработанные противоаварийные мероприятия выполнены в полном объёме. |
| 7 | 22.10.2025 | Повреждение подающего трубопровода Ду800 участка магистральной тепловой сети МС-2 между тепловыми камерами ТК-2-13 и ТК-2-14 | г. Усолье-Сибирское, пр-т Комсомольский |  |  | Противоаварийные мероприятия, разработанные по результатам проведенного расследования, выполняются согласно установленных сроков. |
| 8 | 20.11.2025 | Повреждение подающего и обратного трубопровода тепловой сети Ду80 между ТК-2-11 и ИТП Восточная трибуна стадиона "Химик" | г. Усолье-Сибирское, восточная трибуна стадиона "Химик" |  |  | Противоаварийные мероприятия, разработанные по результатам проведенного расследования, выполняются согласно установленных сроков. |
| 9 | 10.03.2026 | Повреждение подающего трубопровода Dу400 от ТК-2-18 до ТК-22-1 | г. Усолье-Сибирское, пр-т Ленинский, д.12 |  |  | Противоаварийные мероприятия, разработанные по результатам проведенного расследования, выполняются согласно установленных сроков. |
| 10 | 13.03.2026 | Повреждение подающего трубопровода Ду200 между ТК-14-3 и ТК-14-5 | г. Усолье-Сибирское, ул. Бурлова, д.1 |  |  | Противоаварийные мероприятия, разработанные по результатам проведенного расследования, выполняются согласно установленных сроков. |

#### Раздел 2. Организационные мероприятия по подготовке к отопительному периоду

| № | Мероприятие | Срок | Ответственный | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание комиссии(й) по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее также оценка) | до 15 августа | Заместитель председателя комитета-начальник отдела по жизнеобеспечению города комитета по городскому хозяйству администрации города |  |
| 2 | Утверждение программы проведения оценки | в соответствии с программой | Председатель комиссии |  |
| 3 | Направление уведомлений лицам, подлежащим оценке | не позднее чем за 20 дней до начала оценки | Секретарь комиссии |  |
| 4 | Прием и проверка документов от теплоснабжающих, теплосетевых организаций, владельцев тепловых сетей, УК, ТСЖ, потребителей | в соответствии с программой | Комиссия |  |
| 5 | Оформление актов оценки обеспечения готовности | до 15 ноября | Комиссия |  |
| 6 | Выдача паспортов обеспечения готовности | до 31 октября | Уполномоченный орган |  |
| 7 | Размещение сводной информации о результатах оценки | до 1 декабря | Уполномоченный орган |  |

#### Раздел 3. Мероприятия, направленные на повышение надежности систем теплоснабжения в текущем году

| #### № п/п | #### Наименование оборудования,участков тепловых сетей, мероприятий | #### Станционный номер (для оборудования), протяженность (м.трассы), диаметр (для тепловых сетей) | #### Установленная мощность, (МВт, т/ч, Гкал/ч). Присоединенная тепловая нагрузка (Гкал/ч) | #### Срок проведения ремонта, мероприятий |  | #### Вид ремонта (капитальный/текущий) | #### Перечень объектов, теплоснабжение которых может быть ограничено или прекращено вследствие проведения ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | #### начало, дата | #### окончание, дата |  |  |
|  | #### Теплоисточник ТЭЦ-11 |  |  |  |  |  |  |
| #### 1 | #### Котлоагрегат БКЗ-210-140 | #### 3 | #### 210 | #### 09.04.2026 | #### 30.05.2026 | #### текущий | #### Отсутствуют |
| #### 2 | #### Котлоагрегат БКЗ-210-140 | #### 4 | #### 210 | #### 05.06.2026 | #### 29.08.2026 | #### текущий | #### Отсутствуют |
| #### 3 | #### Котлоагрегат ТП-85 | #### 6 | #### 420 | #### 02.03.2026 | #### 15.05.2026 | #### текущий | #### Отсутствуют |
| #### 4 | #### Котлоагрегат ТП-81 | #### 7 | #### 420 | #### 01.06.2026 | #### 27.07.2026 | #### текущий | #### Отсутствуют |
| #### 5 | #### Котлоагрегат ТП-81 | #### 8 | #### 420 | #### 06.08.2026 | #### 30.09.2026 | #### текущий | #### Отсутствуют |
| #### 6 | #### Котлоагрегат ТП-81 | #### 9 | #### 420 | #### 14.09.2026 | #### 30.11.2026 | #### капитальный | #### Отсутствуют |
| #### 7 | #### Турбоагрегат ПТ-22-90/10 | #### 1 | #### 22 | #### 28.09.2026 | #### 04.11.2026 | #### капитальный | #### Отсутствуют |
| #### 8 | #### Турбоагрегат ПТ-19-90/10 | #### 2 | #### 19 | #### 07.11.2026 | #### 28.11.2026 | #### текущий | #### Отсутствуют |
| #### 9 | #### ТурбоагрегатПТ-50-130/13 | #### 3 | #### 50 | #### 06.04.2026 | #### 30.04.2026 | #### текущий | #### Отсутствуют |
| #### 10 | #### ТурбоагрегатТ-50-130 | #### 4 | #### 50 | #### 22.06.2026 | #### 18.09.2026 | #### текущий | #### Отсутствуют |
| #### 11 | #### ТурбоагрегатР-50-130 | #### 5 | #### 50 | #### 23.03.2026 | #### 23.06.2026 | #### капитальный | #### Отсутствуют |
| #### 12 | #### ТурбоагрегатТ-50-130 | #### 6 | #### 50 | #### 14.09.2026 | #### 04.10.2026 | #### текущий | #### Отсутствуют |
| #### 13 | #### ТурбоагрегатТ-79,3-130 | #### 8 | #### 79,3 | #### 15.07.2026 | #### 20.08.2026 | #### текущий | #### Отсутствуют |
|  | #### Участок тепловых сетей ТЭЦ-11 |  |  |  |  |  |  |
| #### 14 | #### Выполнить эксплуатационные испытания тепловых сетей после окончания ОС 2025/2026 годов | #### - | #### - | #### 25.05.2026 | #### 11.09.2026 | #### - | #### Отсутствуют |
| #### 15 | #### Ремонт электротехнического оборудования ТНС | #### - | #### - | #### 18.05.2026 | #### 15.09.2026 | #### - | #### Отсутствуют |
| #### 16 | #### Выполнить ремонт, ревизию, проверку на соответствие метрологическим характеристикам приборов КИПиА ТНС. | #### - | #### - | #### 18.05.2026 | #### 15.09.2026 | #### - | #### Отсутствуют |
| #### 17 | #### Участок тепловой сети РС-4 от ТК-4-3-9 до ИТП Стопани, 81 и Стопани, 87 | #### Ф 108 - 117м Ф 89 - 139м | #### 1,09 | #### 18.05.2026 | #### 15.09.2026 | #### текущий | #### Отсутствуют |
| #### 18 | #### Участок тепловой сети РС-5 от ТК-5-2-9 до ТК-5-2-14 | #### Ф 133 - 118м Ф 108 - 22м Ф 89 - 4м | #### 2,63 | #### 18.05.2026 | #### 15.09.2026 | #### текущий | #### Отсутствуют |
| #### 19 | #### Участок тепловой сети РС-13-от ТК-13-5-1 до ТК-13-5-3 (2-й этап) | #### Ф 273 - 85м Ф 108 - 2.5м | #### 10,59 | #### 18.05.2026 | #### 15.09.2026 | #### текущий | #### Отсутствуют |
| #### 20 | #### Участок тепловой сети РС-22 от ТК-22-1 до ТК-22-2 | #### Ф 325 - 100м | #### 20,84 | #### 18.05.2026 | #### 15.09.2026 | #### текущий | #### Отсутствуют |
| #### 21 | #### Выполнить работы по продлению срока службы трубопроводов тепловых сетей по результатам ЭПБ ОПО | #### - | #### - | #### 18.05.2026 | #### 12.12.2026 | #### - | #### Отсутствуют |