Утвержден

Постановлением администрации

города Усолье-Сибирское

№ 1895-па от «26» августа 2026 г.

ПОРЯДОК (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения (с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) города Усолье-Сибирское

Согласовано:

- Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (исх. № 02-58-4091/26 от 25.08.2026 г.);

- Министерство имущественных отношений Иркутской области (исх. № 02-51-9416/26 от 18.08.2026 г.).

Оглавление

Перечень принятых обозначений	3

Термины и определения	4

Общие положения	6

1. Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения	11

Моделирование аварийной ситуации №1	17

Моделирование аварийной ситуации №2	29

Моделирование аварийной ситуации №3	43

2. Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения (далее - силы и средства)	99

3. Порядок и процедуру организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения в соответствии с требованиями части 5 статьи 18 федерального закона о теплоснабжении	101

4. Состав и дислокация сил и средств	114

5.Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)	117

6.Порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения	122

7.Общие сведения по применению электронного моделирования при ликвидации последствий аварийных ситуаций……………………………………………………………………………………… 124

Приложение № 1	130

Перечень принятых обозначений

В настоящей работе применяется следующий список сокращений.

| № п/п | Сокращение | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| 1 | БМК | Блочно-модульная котельная |
| 2 | ВПУ | Водоподготовительная установка |
| 3 | ГВС | Горячее водоснабжение |
| 4 | ЕТО | Единая теплоснабжающая организация |
| 5 | ЗАТО | Закрытое территориальное образование |
| 6 | ИП | Инвестиционная программа |
| 7 | ИТП | Индивидуальный тепловой пункт |
| 8 | МК, КМ | Муниципальная котельная |
| 9 | МО | Муниципальное образование |
| 10 | МУП | Муниципальное унитарное предприятие |
| 11 | НВВ | Необходимая валовая выручка |
| 12 | НДС | Налог на добавленную стоимость |
| 13 | ННЗТ | Неснижаемый нормативный запас топлива |
| 14 | НС | Насосная станция |
| 15 | НТД | Нормативная техническая документация |
| 16 | НЭЗТ | Нормативный эксплуатационный запас основного или резервного видов топлива |
| 17 | ОВ | Отопление и вентиляция |
| 18 | ОНЗТ | Общий нормативный запас топлива |
| 19 | ПИР | Проектные и изыскательские работы |
| 20 | ПНС | Повысительно-насосная станция |
| 21 | ПП РФ | Постановление Правительства Российской Федерации |
| 22 | ППУ | Пенополиуретан |
| 23 | СМР | Строительно-монтажные работы |
| 24 | СЦТ | Система централизованного теплоснабжения |
| 25 | ТЭ | Тепловая энергия |
| 26 | ХВО | Химводоочистка |
| 27 | ХВП | Химводоподготовка |
| 28 | ЦТП | Центральный тепловой пункт |
| 29 | ЭМ | Электронная модель системы теплоснабжения |

Термины и определения

В настоящей работе применяются следующие термины с соответствующими определениями.

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Мониторинг состояния системы теплоснабжения | Это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей и объектов теплоснабжения (далее - мониторинг) |
| Потребитель | гражданин, использующий коммунальные услуги для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности |
| Управляющая организация | юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом |
| Коммунальные услуги | деятельность исполнителя по оказанию услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях |
| Ресурсоснабжающая организация | юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов |
| Коммунальные ресурсы | горячая вода, холодная вода, тепловая энергия, электрическая энергия, используемые для предоставления коммунальных услуг |
| Система теплоснабжения | совокупность объединенных общим производственным процессом источников тепла и (или) тепловых сетей города (района), населенного пункта эксплуатируемых теплоснабжающей организацией жилищно-коммунального хозяйства, получившей соответствующие специальные разрешения (лицензии) в установленном порядке |
| Тепловая сеть | совокупность устройств, предназначенных для передачи и распределения тепловой энергии потребителям |
| Тепловой пункт | совокупность устройств, предназначенных для присоединения к тепловым сетям систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жилых и общественных зданий |
| Техническое обслуживание | комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия (установки) при использовании его (ее) по назначению, хранении или транспортировке |
| Текущий ремонт | ремонт, выполняемый для поддержания технических и экономических характеристик объекта в заданных пределах с заменой и (или) восстановлением отдельных быстроизнашивающихся составных частей и деталей |
| Капитальный ремонт | ремонт, выполняемый для восстановления технических и экономических характеристик объекта до значений, близких к проектным, с заменой или восстановлением любых составных частей |
| Технологические нарушения | нарушения в работе системы теплоснабжения и работе эксплуатирующих организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал; отклонение параметров энергоносителя; экологическое воздействие; объем повреждения оборудования; другие факторы снижения надежности) подразделяются на инцидент и аварию |
| Инцидент | отказ или повреждение оборудования и (или) сетей, отклонение от установленных режимов, нарушение федеральных законов, нормативно - правовых актов и технических документов, устанавливающих правила ведения работ на производственном объекте |
| Технологический отказ | вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии |
| Функциональный отказ | неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшее на технологический процесс производства и (или) передачи тепловой энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии |
| Авария на объектах теплоснабжения | к прекращению подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление более 12 часов и горячее водоснабжение на период более 36 часов |
| Неисправность | другие нарушения в работе системы теплоснабжения, при которых не выполняется хотя бы одно из требований, определенных технологическим процессом |
| Теплоснабжение | Теплоснабжение - это система обеспечения зданий и сооружений тепловой энергией для отопления, вентиляции, кондиционирования и горячего водоснабжения. |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Тепловая мощность (далее - мощность) | Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени |
| Тепловая нагрузка | Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени |
| Потребитель тепловой энергии (далее потребитель) | Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления |
| Теплопотребляющая установка | Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория поселения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения |
| Зона действия источника тепловой энергии | Территория поселения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды |
| Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии | Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии |
| Теплосетевые объекты | Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория поселения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения |

Общие положения

  - Настоящий порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения муниципального образования «город Усолье-сибирское» (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) (далее – План действий) разработан во исполнение требований пункта 1 части 3 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с учетом положений:

- Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 27.07.2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

- Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 г. № 452 «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»;

- Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»;

- Распоряжения Правительства Московской области от 17.04.2024 г. № 222-РП «Об утверждении Регламента по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в Московской области к отопительному периоду, прохождению отопительного периода и взаимодействию при аварийных отключениях систем теплоснабжения в ходе проведения отопительного периода»;

- Приказ МЧС России от 5 июля 2021 г. № 429 “Об установлении критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера”

- СП 89.13330.2016 «Котельные установки»;

- СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2023. Тепловые сети»;

- Инструкции по проведению противоаварийных работ при возникновении аварий в ходе отопительного периода, разработанной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденной от 23.01.2026 г.

- иных действующих нормативно-правовых актов.

  - Реализация Плана действий необходима для обеспечения надежной эксплуатации системы теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское» и должна решать следующие задачи:

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов системы теплоснабжения;

- мобилизация усилий всех инженерных служб МО «город Усолье-Сибирское» для ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения;

- снижение последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения, информирование ответственных лиц о возможных аварийных ситуациях с указанием причин их возникновения и действиям по ликвидации последствий.

  - Объектами Плана действий являются – система централизованного теплоснабжения муниципального образования «город Усолье-сибирское», включая источники тепловой энергии, магистральные и разводящие тепловые сети, теплосетевые объекты (насосные станции, центральные тепловые пункты), системы теплопотребления.

  - План действия определяет порядок действий персонала объекта при ликвидации последствий аварийных ситуаций и является обязательной для исполнения всеми ответственными лицами, указанными в нем.

  - План действий должен находиться у Главы  муниципального образования «город Усолье-Сибирское», заместителя мэра – председателя комитета по городскому хозяйству администрации города Усолье-Сибирское, обеспечивающего функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства, в аварийно- диспетчерской службе теплоснабжающих (теплосетевых) организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования.

  - Правильность положений Плана действий и соответствие его действительному положению в системе теплоснабжения муниципального образования проверяется не реже одного раза в год. При этом проводится учебная проверка по одной из позиций плана и выполнение предусмотренных в нём мероприятий. Ответственность за своевременное и правильное проведение учебных проверок Плана действий несут заместитель руководителя администрации муниципального образования, отвечающий за функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства, и руководители теплоснабжающих (теплосетевых) организаций.

Общее принципы

- План действия по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и служб жилищно-коммунального хозяйства (далее - План) разработан в целях координации деятельности администрации муниципального образования «город Усолье-Сибирское», управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах теплоснабжения муниципального образования с применением электронного моделирования аварийных ситуаций.

- Настоящий План обязателен для выполнения исполнителями и потребителями коммунальных услуг, тепло- и ресурсоснабжающими организациями, выполняющими монтаж, наладку и ремонт объектов жилищно- коммунального хозяйства муниципального образования «город Усолье-Сибирское».

- Основной задачей администрации муниципального образования «город Усолье-Сибирское», организаций жилищно- коммунального и топливно- энергетического хозяйства является обеспечение устойчивого тепло-, водо-, газо- , электроснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях и сооружениях с учетом их назначения и платежной дисциплины энергопотребления.

- Ответственность за предоставление коммунальных услуг, организация взаимодействия диспетчерских служб, организаций жилищно-коммунального комплекса, ресурсоснабжающих организаций и администрации муниципального образования «город Усолье-Сибирское» определяется в соответствии с действующим законодательством.

- Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующими федеральными и областными законодательствами. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон, являющимся приложение к договору снабжения ресурсами.

Эксплуатирующие организации должны обеспечивать:

своевременное и качественное техническое обслуживание, и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору, на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной, которые немедленно направляют своих представителей на место повреждения или сообщают ответной телефонограммой об отсутствии их коммуникаций на месте дефекта и администрацию муниципального образования «город Усолье-Сибирское».

При возникновении неисправностей и аварий на тепловых сетях, вызванных технологическим нарушением на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения, которых превышает на отопление 12 часов и горячее водоснабжение более 36 часов, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на администрацию муниципального образования и оперативный штаб по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское».

1. СЦЕНАРИИ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫХ АВАРИЙ И НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫХ ПО ПОСЛЕДСТВИЯМ АВАРИЙ, А ТАКЖЕ ИСТОЧНИКИ (МЕСТА) ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе системы теплоснабжения муниципального образования «город Усолье-сибирское» могут послужить:

−	неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, смерчи, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед);

−	человеческий фактор (неправильные действия персонала);

−	прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии;

−	внеплановый останов (выход из строя) оборудования на объектах системы теплоснабжения;

−	возникновения отказов на тепловых сетях.

Источниками повышенной опасности при эксплуатации системы теплоснабжения муниципального образования являются трубопроводы (тепловые сети) в границе эксплуатационной ответственности единой теплоснабжающей организацией ООО «БЭК» до потребителей, а также возможные аварии и инциденты на них, влекущие нарушение режима теплоснабжения потребителей, ущерб имуществу, жизни и здоровью третьих лиц. Причинами аварий и инцидентов на трубопроводах тепловых сетей могут быть возникшие аварии и инциденты на трубопроводах теплоснабжающих организации, находящихся в ведении УТС ТЭЦ-11.

Факторы, способствующие возникновению и развитию аварий в системе теплоснабжения:

- наличие оборудования, работающего под избыточным давлением от 0,07 МПа до 0,6 МПа с температурой рабочей среды (теплоносителя) свыше 115 °с, тем самым имеется опасность выброса нагретой среды (пара, воды, частей трубопроводов и оборудования) при аварийном разрушении трубопровода или оборудования (технического устройства) тепловой сети, в том числе вследствие неконтролируемого (внезапного) изменения параметров работы трубопровода за границами установленного предела;

Возможные причины аварий в системе теплоснабжения:

1.	Ошибки оперативного и ремонтного персонала при выполнении плановых и аварийных работ, в том числе при проведении работ повышенной опасности;

2.	Повреждение (разрушение) трубопровода или оборудования (технического устройства), вызванное внешним техногенным, природным (сейсмическим), механическим воздействием, а также внешним незаконным вмешательством в работу;

3.	Разгерметизация трубопроводов тепловой сети, запорно-регулирующей арматуры, фланцевых соединений из-за производственных дефектов, коррозионного износа, механических повреждений, температурных деформаций;

4.	Выход параметров работы трубопроводов тепловой сети за предельные (критические) значения (превышение давления, температуры, в том числе из-за отключения, выхода из строя защитных устройств агрегатов);

5.	Внешнее вмешательство, террористический акт.

За последние 3 года (2023,2024,2025) аварии в системах теплоснабжения муниципального образования г. Усолье-Сибирское не зарегистрированы.

Сценарии возможных аварийных ситуаций, с их описанием, указанием причин, возникновения, масштабов и последствий, уровня реагирования и действия персонала представлены в таблице 1.

- Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий

| Сценарии возникновения аварийной ситуации | Описание аварийной ситуации | Возможные масштабы аварийной ситуации и последствия | Уровень реагирования (местный*, объектовый**) | Действия персонала |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сценарии наиболее вероятных аварий |  |  |  |  |
| Прекращение подачи электроэнергии на источник тепловой энергии, насосную станцию | Остановка работы источника тепловой энергии, насосной станции | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный (муниципальный) | Сообщить об отсутствии электроэнергии дежурному диспетчеру электросетевой организации по телефону. Перейти на резервный или автономный источник электроснабжения/ При длительном отсутствии электроэнергии организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний. Время устранения аварии - 1 час |
| Прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии | Ограничение работы источника тепловой энергии | Ограничение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях | Местный (муниципальный) | Сообщить об отсутствии холодной воды дежурному диспетчеру водоснабжающей организации по телефону. При длительном отсутствии подачи воды и открытой системе ГВС, отключить ГВС и организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний. Время устранения аварии - 4 часа |
| Выход из строя сетевого (сетевых) насоса | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный | Выполнить переключение на резервный насос. При невозможности переключения организовать работы по ремонту силами персонала своей организации. При длительном отсутствии работы насоса организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний. Время устранения аварии - 4 часа |
| Сценарии наиболее опасных по последствиям аварий |  |  |  |  |
| Прекращение подачи топлива на источник тепловой энергии | повреждения элементов конвейеров и дробилок, вагоноопрокидывателей поступления угля с повышенной влажностью (забивание течек), а при низких температурах наружного воздуха - смерзания угля отключение электродвигателей механизмов, осуществляющих транспорт сырого угля и пыли отключения одного или нескольких ленточных конвейеров топливоподачи разрыва конвейерной ленты в тракте топливоподачи пожаров в системе топливоподачи и пылеприготовления | Прекращение подачи нагретой воды в систему теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях | Объектовый (локальный) (топливо – мазут, уголь, древесные породы, дизельное топливо) | Сообщить об отсутствии подачи топлива руководителю организации. Организовать переход на резервное топливо. Организовать ремонтные работы по восстановлению подачи топлива персоналом своей организации. При длительном отсутствии подачи топлива организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний. Время устранения аварии - 4 часа |
| Выход из строя котла (котлов) | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Ограничение (прекращение) подачи теплоносителя в систему отопления потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях | Объектовый (локальный) | Выполнить переключение на резервный котел. При невозможности переключения и снижении отпуска тепловой энергии организовать работы по ремонту силами персонала своей организации. При длительном отсутствии работы котла организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний. Время устранения аварии - 24 часа |
| Предельный износ элементов сетей, гидродинамические удары | Порыв (инциденты) на тепловых сетях | Прекращение циркуляции в части системы, системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный (муниципальный) | Организовать переключение теплоснабжения поврежденного участка от другого участка тепловых сетей (через секционирующую арматуру). Оптимальную схему теплоснабжения населенного пункта (части населенного пункта) определить с применением электронного моделирования. При необходимости организовать устранение аварии силами ремонтного персонала своей организации. При длительном отсутствии циркуляции организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний. Время устранения аварии - 8 часов |
|  |  |  | Объектовый (локальный) | Организовать устранение аварии силами ремонтного персонала своей организации. При возможности временной подачи теплоносителя оптимальную схему теплоснабжения населенного пункта (части населенного пункта) определить с применением электронного моделирования. При длительном отсутствии циркуляции организовать ремонтные работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих компаний. Время устранения аварии - 2 часа |

* Местный уровень – при котором аварии, инциденты и ограничения поставки энергетического ресурса происходят на объектах (оборудовании) не подконтрольных ресурсоснабжающей организации.

** Объектовый уровень – при котором аварии, инциденты и ограничения поставки энергетического ресурса происходят на объектах (оборудовании) ресурсоснабжающей организации.

Места возникновения наиболее вероятных аварий с моделированием аварийных ситуаций

Начиная с отопительного периода 2016-2017 гг. централизованное теплоснабжение в горячей воде МО «город Усолье-Сибирское» и сельскохозяйственных объектов осуществляется от ТЭЦ-11 по температурному графику 110/70 °С, на расчетную температуру наружного воздуха –33 °С. Система горячего водоснабжения – открытая. Подключение потребителей тепла зависимое.

Отпуск теплоносителя от теплоисточника осуществляется по двум тепломагистралям:

1) магистраль №1 – потребители МО «город Усолье-Сибирское»;

2) магистраль СХК – потребители Усольского района: промышленные и сельскохозяйственные предприятия, рп. Белореченский.

Схема тепловых сетей радиальная. Тепловые сети спроектированы в двухтрубном исполнении, прокладка трубопроводов надземная на высоких и низких опорах и подземная в непроходных каналах и бесканальная.

Конструкция тепловой изоляции трубопроводов минераловатные маты, пенополиуретан, пенополимерминеральная изоляция. Покровный слой в основном выполнен из стеклоткани.

Тепловые сети эксплуатируются круглогодично, в летний период для поддержания температуры воды в системах горячего водоснабжения.

На тепловых сетях от ТЭЦ-11 МО «город Усолье-Сибирское» установлено 5 ТНС:

1) ТНС-1 работает на обратном трубопроводе;

2) ТНС-2 работает на прямом и обратном трубопроводах;

3) ТНС-3 работает на обратном трубопроводе и находится в резерве;

4) ТНС-4 работает на прямом трубопроводе, с возможностью работы на смешение;

5) ТНС-5 работает на обратном трубопроводе, с возможностью работы на смешение.

Системы теплоснабжения потребителей, подключенных ТНС-4 и ТНС-5 выполнены в двухтрубном исполнении и работают по температурному графику 95/70 °С. Система горячего водоснабжения открытая, подключение потребителей тепла зависимое. Расчет внутренних систем отопления выполнен на температурный график 95/70 °С. Регулирование температуры теплоносителя у потребителей на отопление и вентиляцию в автоматическом режиме не производится. На части потребителях установлены регуляторы температуры в системах горячего водоснабжения.

Гидравлический режим теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское» рассчитан для всех потребителей.

Присоединение потребителей к тепловой сети осуществляется по зависимой схеме, при которой горячая вода из тепловой сети поступает в систему отопления через элеваторный узел или узел смешения.

Центральные тепловые пункты в системе теплоснабжения – отсутствуют.

В связи с отсутствием статистических данных расчет интенсивности отказов теплопроводов производится с учетом средней интенсивности отказов 5,7 10-6 1/км·ч. В состав системы центрального теплоснабжения ТЭЦ входят участки тепловых сетей, работающие более 25 лет и определены как потенциально ненадёжные - интенсивность отказов ЗРА приняты равными 2,26 10-5 1/ч.

По результатам расчета надежности, стационарная вероятность рабочего состояния сети (коэффициент готовности) на базовый период составляет – 0.922308 < 0.97.  В соответствии с этим, система теплоснабжения считается ненадёжной.

Чтобы повысить показатель надёжности до нормативного, необходим произвести замену тепловых сетей со сроком эксплуатации от 25 лет – не менее 5% от существующего объёма ветхих сетей в системе. А также для поддержания нормативной надёжности системы необходимо ежегодно обновлять от общего объёма тепловых сетей 5% труб теплоснабжения.

Так как на сетях ТЭЦ-11 отсутствуют закольцованные районы, отсутствуют смежные тепловые сети с источником тепловой энергии – будут рассмотрены варианты с выходом из строя насосных станций – ТНС. Места возникновения наиболее вероятных аварий с моделированием аварийных ситуаций представлены в электронной модели.

  - Моделирование аварийной ситуации №1

Рассмотрим ситуация с выходом из строя ТНС-5.

- Место аварийной ситуации и зона действия инцидента

В результате будет следующая картина:

- Гидравлические параметры (располагаемые напоры на сетях) в зоне действия ТНС-5 при аварийной ситуации

- Гидравлические параметры (располагаемые напоры на сетях) в зоне действия ТНС-5 в штатном режиме

- Путь от ТЭЦ-11 до наиболее удалённого потребителя в зоне действия ТНС-5

- Пьезометрический график от ТЭЦ-11 до наиболее удалённого потребителя в зоне действия ТНС-5 при аварийном режиме

- Пьезометрический график от ТЭЦ-11 до наиболее удалённого потребителя в зоне действия ТНС-5 в штатном режиме

- Сравнительный пьезометрический график от ТЭЦ-11 до наиболее удалённого потребителя в зоне действия ТНС-5

- Гидравлические параметры на сетях теплоснабжения при аварийной ситуации с отключением ТНС-5

| Участок | Внутренний диаметр трубопровода, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Штатный режим |  |  |  |  |  |
| На выходе с ТЭЦ-11 | 0.80 | 132.00 | 28.00 | 8020.96 | -7179.62 |
| На выход в город | 0.80 | 130.57 | 29.08 | 6549.54 | -5954.80 |
| На вводе в ТНС-5 | 0.26 | 140.04 | 99.95 | 111.96 | -106.36 |
| На выводе с ТНС-5 | 0.26 | 60.00 | 37.01 | 111.96 | -106.37 |
| Аварийный режим |  |  |  |  |  |
| На выходе с ТЭЦ-11 | 0.80 | 132.00 | 28.00 | 8036.89 | -7196.08 |
| На выход в город | 0.80 | 130.57 | 29.09 | 6565.50 | -5971.29 |
| На вводе в ТНС-5 | 0.26 | 135.87 | 103.83 | 147.10 | -142.15 |
| На выводе с ТНС-5 | 0.26 | 135.79 | 103.90 | 147.09 | -142.15 |
| Результирующие показатели |  |  |  |  |  |
| На выходе с ТЭЦ-11 | - | 0.00 | 0.00 | 15.93 | 16.46 |
| На выход в город | - | -0.01 | 0.00 | 15.96 | 16.49 |
| На вводе в ТНС-5 | - | -4.17 | 3.88 | 35.13 | 35.79 |
| На выводе с ТНС-5 | - | 75.79 | 66.89 | 35.13 | 35.79 |

Как можно понять из приведённых выше графиков и таблицы, при отключении ТНС-5 наблюдается падение расходов от 15,93 до 35,13 т/ч на подающем и от 16,46 до 35,79 т/ч на обратном трубопроводе в зависимости от зоны работы сети. Также согласно таблице и пьезометрическим графикам видно, что рост давления на подающем и обратном трубопроводе, особенно критично на обратном – рост до 135,8 м.вод.ст на подающем трубопроводе и 103,9 м.вод.ст. на обратном, что недопустимо для внутренней системы теплоснабжения согласно СП 60.13330.2020 установленное максимальное давление для полимерных труб не должно превышать 1,0 МПа (100 м.вод.ст.), а для систем с чугунными радиаторами — не более 0,6 МПа (60 м.вод.ст), как для наиболее распространённого типа трубопроводов внутренней системы отопления и оборудования.

Также в случае выхода из строя узла смешения на ТНС-5, разграничивающий зону действия температурного графика ТЭЦ-11 - 110/70 оС со срезкой на 95 оС (пиковое значение температуры в подающем трубопроводе) до зоны действия ТНС-5 с температурным графиком 95/70 оС имеющим после себя сеть с потребителями с зависимой формой присоединения, чьи параметры регламентируют температуру теплоносителя согласно СП 60.13330.2020 не более 95 оС на подающем трубопроводе, рекомендуется ограничить температуру на подающем трубопроводе до 95 оС и компенсировать соответственно расходом теплоносителя. Ниже приведены гидравлические параметры при изменении температуры на подаче от ТЭЦ-11:

- Гидравлические параметры на сетях теплоснабжения при аварийной ситуации с отключением ТНС-5 и узла смешения

| Участок | Внутpенний диаметp тpубопpовода, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Штатный режим |  |  |  |  |  |
| На выходе с ТЭЦ-11 | 0.80 | 132.00 | 28.00 | 8020.96 | -7179.62 |
| На выход в город | 0.80 | 130.57 | 29.08 | 6549.54 | -5954.80 |
| На вводе в ТНС-5 | 0.26 | 140.04 | 99.95 | 111.96 | -106.36 |
| На выводе с ТНС-5 | 0.26 | 60.00 | 37.01 | 111.96 | -106.37 |
| Аварийный режим |  |  |  |  |  |
| На выходе с ТЭЦ-11 | 0.80 | 132.00 | 28.00 | 8108.49 | -7184.97 |
| На выход в город | 0.80 | 130.57 | 29.08 | 6633.96 | -5962.18 |
| На вводе в ТНС-5 | 0.26 | 132.08 | 107.12 | 130.35 | -124.89 |
| На выводе с ТНС-5 | 0.26 | 132.01 | 107.18 | 130.35 | -124.89 |
| Результирующие показатели |  |  |  |  |  |
| На выходе с ТЭЦ-11 | - | 0.00 | 0.00 | 87.53 | 5.34 |
| На выход в город | - | 0.00 | -0.01 | 84.42 | 7.38 |
| На вводе в ТНС-5 | - | -7.96 | 7.17 | 18.39 | 18.52 |
| На выводе с ТНС-5 | - | 72.01 | 70.16 | 18.39 | 18.52 |

Как можно увидеть, наблюдается общий прирост теплоносителя на 84.42 т/ч на подающем и 7.38 т/ч на обратном в общем на территории города, а также 18.39 т/ч на подающем и 18.52 т/ч на обратном трубопроводах.

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» п.п 5.5 для обеспечения нормативной температуры внутреннего воздуха на абонентах, требуется сохранять подачу нужного объёма тепловой энергии, регламентируемый следующими параметрами:

- Допустимое снижение подачи теплоты при расчётной температуре наружного воздуха

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления , °C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи теплоты, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |
| Примечание - Таблица соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92. |  |  |  |  |  |

Ниже представлены гидравлические и температурные параметры на потребителях в зоне действия аварийного инцидента в зависимости от температуры наружного воздуха.

- Гидравлические параметры на вводах абонентах при аварийной ситуации с отключением ТНС-5 и узла смешения

| sys | Потребитель | Расчетная температура внутреннего воздуха,°C | Штатный режим Температура наружного воздуха - 33 °C |  | Аварийный режим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Температура наружного воздуха -33 °C |  |  |  | Температура наружного воздуха -30 °C |  |  |  | Температура наружного воздуха -20 °C |  |  |  | Температура наружного воздуха -10 °C |  |  |  |
|  |  |  | Суммарная нагрузка, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Суммарная нагрузка, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Относительное количество теплоты на СО | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Суммарная нагрузка, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Относительное количество теплоты на СО | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Суммарная нагрузка, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Относительное количество теплоты на СО | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Суммарная нагрузка, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Относительное количество теплоты на СО | Температура внутреннего воздуха СО, °C |
| 7439 | ул. Магистральная 70 | 20 | 0.0469 | 1.836 | 0.0501 | 1.89 | 0.97 | 18.4 | 0.0489 | 1.889 | 0.94 | 20 | 0.042 | 1.9 | 0.79 | 21.9 | 0.0329 | 1.918 | 0.59 | 21.3 |
| 7441 | ул. Тургенева 8 | 18 | 0.0197 | 0.867 | 0.0212 | 0.893 | 0.98 | 17.1 | 0.0206 | 0.893 | 0.96 | 18.8 | 0.0173 | 0.897 | 0.8 | 20.8 | 0.0129 | 0.905 | 0.6 | 20.5 |
| 7461 | ул. Тургенева 1 | 16 | 0.2723 | 11.013 | 0.2937 | 11.341 | 1.07 | 19.4 | 0.2867 | 11.337 | 1.04 | 21.1 | 0.2414 | 11.397 | 0.88 | 23.1 | 0.1816 | 11.504 | 0.66 | 22.4 |
| 7467 | ул. Тургенева 7 | 20 | 0.0548 | 2.087 | 0.0586 | 2.148 | 1.02 | 21 | 0.0573 | 2.147 | 0.99 | 22.7 | 0.0491 | 2.159 | 0.84 | 24.3 | 0.0384 | 2.181 | 0.63 | 23.2 |
| 7469 | ТНС-5 | 20 | 0.0231 | 0.932 | 0.0249 | 0.962 | 1.07 | 23.7 | 0.0243 | 0.961 | 1.04 | 25.4 | 0.0205 | 0.965 | 0.88 | 26.7 | 0.0155 | 0.972 | 0.66 | 25.2 |
| 7478 | ул. 8 Марта, 1 | 20 | 0.3495 | 13.957 | 0.3764 | 14.373 | 1.07 | 23.6 | 0.3676 | 14.369 | 1.04 | 25.3 | 0.3106 | 14.444 | 0.88 | 26.6 | 0.2352 | 14.58 | 0.66 | 25.2 |
| 7526 | ул. Крупской 45 | 20 | 0.1572 | 5.83 | 0.1681 | 5.995 | 1.06 | 22.9 | 0.1645 | 5.993 | 1.03 | 24.6 | 0.1411 | 6.031 | 0.87 | 26 | 0.1103 | 6.1 | 0.65 | 24.6 |
| 7528 | ул. Тургенева 3 | 20 | 0.0567 | 2.111 | 0.0605 | 2.168 | 1.03 | 21.7 | 0.0592 | 2.167 | 1.01 | 23.4 | 0.0509 | 2.183 | 0.85 | 24.9 | 0.0401 | 2.211 | 0.64 | 23.7 |
| 7531 | ул.Крупской,48 | 16 | 0.4095 | 17.17 | 0.4403 | 16.991 | 1.07 | 19.4 | 0.43 | 16.986 | 1.05 | 21.2 | 0.3623 | 17.071 | 0.88 | 23.2 | 0.2727 | 17.225 | 0.66 | 22.5 |
| 2441 | ул. Северная 7 | 20 | 0.0045 | 0.183 | 0.0051 | 0.235 | 0.9 | 14.7 | 0.005 | 0.235 | 0.88 | 16.4 | 0.0042 | 0.237 | 0.73 | 18.6 | 0.0031 | 0.24 | 0.54 | 18.7 |
| 2443 | ул. Северная 11 | 20 | 0.0159 | 0.577 | 0.0178 | 0.741 | 1.01 | 20.7 | 0.0174 | 0.741 | 0.99 | 22.4 | 0.0146 | 0.746 | 0.83 | 24 | 0.0111 | 0.756 | 0.62 | 23.1 |
| 2447 | ул. Северная 9 | 20 | 0.013 | 0.459 | 0.0145 | 0.59 | 0.99 | 19.2 | 0.0142 | 0.59 | 0.96 | 20.9 | 0.012 | 0.594 | 0.81 | 22.7 | 0.0092 | 0.602 | 0.6 | 22 |
| 2613 | ул. Водников 1 | 20 | 0.0028 | 0.173 | 0.0031 | 0.173 | 0.84 | 11.4 | 0.003 | 0.173 | 0.81 | 13 | 0.0025 | 0.173 | 0.67 | 15.5 | 0.0018 | 0.173 | 0.49 | 16.2 |
| 3575 | ул. Крупской 16 | 20 | 0.0973 | 2.77 | 0.1061 | 3.557 | 1.05 | 22.8 | 0.104 | 3.555 | 1.03 | 24.5 | 0.0906 | 3.581 | 0.87 | 25.9 | 0.0728 | 3.629 | 0.65 | 24.6 |
| 3576 | ул. Крупской 24 | 20 | 0.099 | 2.944 | 0.1083 | 3.777 | 1.06 | 23 | 0.1061 | 3.775 | 1.03 | 24.7 | 0.0918 | 3.804 | 0.87 | 26.1 | 0.0729 | 3.857 | 0.66 | 24.8 |
| 3577 | ул. Крупской 28 | 20 | 0.092 | 2.804 | 0.1008 | 3.595 | 1.06 | 23 | 0.0987 | 3.593 | 1.03 | 24.6 | 0.0852 | 3.621 | 0.87 | 26 | 0.0673 | 3.673 | 0.66 | 24.7 |
| 3578 | ул. Крупской 31 | 20 | 0.0919 | 2.81 | 0.1009 | 3.601 | 1.03 | 21.7 | 0.0988 | 3.599 | 1.01 | 23.3 | 0.0854 | 3.627 | 0.85 | 24.9 | 0.0679 | 3.68 | 0.64 | 23.8 |
| 3579 | ул. Крупской 33 | 20 | 0.145 | 4.616 | 0.1595 | 5.9 | 1.05 | 22.6 | 0.156 | 5.898 | 1.02 | 24.2 | 0.134 | 5.949 | 0.86 | 25.7 | 0.105 | 6.047 | 0.65 | 24.4 |
| 3580 | ул. Крупской 29 | 21 | 0.0855 | 2.684 | 0.0941 | 3.44 | 1.02 | 22.2 | 0.0921 | 3.438 | 1 | 23.8 | 0.0795 | 3.465 | 0.84 | 25.3 | 0.0629 | 3.515 | 0.63 | 24.1 |
| 3601 | ул. Чернышевского 23 | 20 | 0.0043 | 0.193 | 0.005 | 0.248 | 0.85 | 12.2 | 0.0048 | 0.248 | 0.83 | 13.9 | 0.004 | 0.249 | 0.69 | 16.4 | 0.0029 | 0.253 | 0.51 | 16.9 |
| 7448 | ул. Водников 10_12 | 20 | 0.0097 | 0.424 | 0.0112 | 0.568 | 0.83 | 11 | 0.0109 | 0.568 | 0.8 | 12.6 | 0.009 | 0.574 | 0.67 | 15.3 | 0.0067 | 0.584 | 0.49 | 16 |
| 7455 | ул. Крупской 39 | 20 | 0.0263 | 0.714 | 0.0287 | 0.918 | 1.01 | 20.4 | 0.0281 | 0.918 | 0.98 | 22.1 | 0.0247 | 0.924 | 0.83 | 23.7 | 0.0203 | 0.936 | 0.62 | 22.9 |
| 7485 | ул. Крупской 35 | 20 | 0.0634 | 1.848 | 0.0694 | 2.373 | 1.05 | 22.5 | 0.068 | 2.372 | 1.02 | 24.2 | 0.059 | 2.389 | 0.86 | 25.7 | 0.0472 | 2.421 | 0.65 | 24.4 |
| 7486 | ул. Крупской 37 | 18 | 0.0789 | 2.558 | 0.0871 | 3.285 | 1.05 | 20.7 | 0.0852 | 3.284 | 1.03 | 22.4 | 0.0727 | 3.308 | 0.86 | 24.1 | 0.0563 | 3.353 | 0.65 | 23.2 |
| 7487 | ул. Крупской 41 | 20 | 0.0619 | 1.851 | 0.0678 | 2.378 | 1.05 | 22.8 | 0.0664 | 2.377 | 1.03 | 24.5 | 0.0574 | 2.394 | 0.87 | 25.9 | 0.0455 | 2.425 | 0.65 | 24.6 |
| 7488 | ул. Крупской 43 | 20 | 0.1122 | 3.283 | 0.1228 | 4.219 | 1.04 | 22.3 | 0.1203 | 4.217 | 1.02 | 24 | 0.1044 | 4.247 | 0.86 | 25.4 | 0.0835 | 4.302 | 0.65 | 24.2 |
| 7489 | ул. Крупской 44 | 20 | 0.0578 | 1.727 | 0.0633 | 2.219 | 1.06 | 23 | 0.062 | 2.218 | 1.03 | 24.7 | 0.0536 | 2.234 | 0.87 | 26.1 | 0.0424 | 2.263 | 0.66 | 24.8 |
| 7490 | ул. Крупской 46 | 20 | 0.0911 | 2.689 | 0.0997 | 3.454 | 1.05 | 22.5 | 0.0977 | 3.452 | 1.02 | 24.1 | 0.0847 | 3.477 | 0.86 | 25.6 | 0.0675 | 3.522 | 0.65 | 24.4 |
| 7494 | ул. Крупской 38 | 18 | 0.0557 | 1.423 | 0.0602 | 1.833 | 1.06 | 21.2 | 0.0592 | 1.832 | 1.04 | 22.9 | 0.0521 | 1.844 | 0.87 | 24.6 | 0.0428 | 1.865 | 0.66 | 23.6 |
| 7512 | ул. Северная 14 | 20 | 0.0048 | 0.193 | 0.0055 | 0.248 | 0.86 | 12.7 | 0.0053 | 0.248 | 0.84 | 14.4 | 0.0045 | 0.25 | 0.69 | 16.8 | 0.0035 | 0.253 | 0.51 | 17.3 |
| 7537 | ул. Крупской 30 | 20 | 0.0893 | 2.84 | 0.0983 | 3.647 | 1.06 | 23.1 | 0.0962 | 3.646 | 1.03 | 24.8 | 0.0823 | 3.672 | 0.87 | 26.2 | 0.064 | 3.722 | 0.66 | 24.8 |
| 2366 | ул. Крестьянина 2 | 18 | 0.0166 | 0.612 | 0.0186 | 0.782 | 1.01 | 18.4 | 0.0181 | 0.782 | 0.98 | 20.1 | 0.0153 | 0.789 | 0.82 | 22 | 0.0116 | 0.802 | 0.62 | 21.6 |
| 2367 | ул. Крестьянина 2 | 20 | 0.08 | 2.874 | 0.0892 | 3.674 | 1 | 20.2 | 0.0871 | 3.672 | 0.98 | 21.9 | 0.0738 | 3.704 | 0.82 | 23.6 | 0.0564 | 3.764 | 0.62 | 22.7 |
| 2374 | ул. Крестьянина 2 | 16 | 0.1059 | 3.143 | 0.1155 | 3.991 | 1.03 | 17.4 | 0.1132 | 3.989 | 1 | 19.1 | 0.0988 | 4.03 | 0.84 | 21.3 | 0.0799 | 4.107 | 0.63 | 21 |
| 2376 | ул. Крестьянина 2 | 20 | 0.0998 | 2.856 | 0.1089 | 3.653 | 1.02 | 21 | 0.1068 | 3.651 | 0.99 | 22.7 | 0.0934 | 3.682 | 0.84 | 24.3 | 0.0759 | 3.74 | 0.63 | 23.3 |
| 2378 | ул. Крестьянина 2 | 20 | 0.0655 | 2.351 | 0.073 | 3.008 | 1.02 | 20.9 | 0.0712 | 3.006 | 0.99 | 22.5 | 0.0602 | 3.032 | 0.83 | 24.2 | 0.0458 | 3.079 | 0.63 | 23.2 |
| 2382 | ул. Крестьянина 2 | 20 | 0.0965 | 3.209 | 0.1067 | 4.104 | 1.02 | 21.3 | 0.1043 | 4.102 | 1 | 22.9 | 0.0892 | 4.137 | 0.84 | 24.5 | 0.0695 | 4.203 | 0.63 | 23.5 |
| 2385 | ул. Крупской 7, 9 | 20 | 0.0225 | 0.793 | 0.0251 | 1.017 | 1.04 | 22 | 0.0245 | 1.016 | 1.01 | 23.6 | 0.0207 | 1.024 | 0.85 | 25.1 | 0.0157 | 1.039 | 0.64 | 24 |
| 2389 | ул. Крупской 9 | 22 | 0.0123 | 0.434 | 0.0137 | 0.556 | 1.03 | 23.5 | 0.0133 | 0.556 | 1 | 25.1 | 0.0113 | 0.56 | 0.84 | 26.4 | 0.0086 | 0.568 | 0.64 | 25 |

В целом наблюдается сохранение параметров температура на абонентах при снижении температуры наружного воздуха. Данный результат заключается в том, что на сетях сохраняется положительный располагаемый напор от источника до ввода на абонентов, не смотря на избыточное давление в подающем и обратном трубопроводах.

Вывод из моделирования аварийной ситуации:

В случаи отключения ТНС-5 рекомендуется изолировать сегмент сети от основной системы в виду высокого давления для рассматриваемого района отключения в виду его низкого географического расположения относительно источника, в котором насосная станция выступала в качестве системы гашения избыточного давление на подающем трубопроводе и последующего повышения на обратном.

  - Моделирование аварийной ситуации №2

Рассмотрим ситуация с выходом из строя ТНС-4.

- Место аварийной ситуации и зона действия инцидента

В результате будет следующая картина:

- Гидравлические параметры (располагаемые напоры на сетях) в зоне действия ТНС-4 при аварийной ситуации

- Сравнительный пьезометрический график от ТЭЦ-11 до наиболее удалённого потребителя в зоне действия ТНС-5

- Путь от ТЭЦ-11 до наиболее удалённого потребителя в зоне действия ТНС-4

- Пьезометрический график от ТЭЦ-11 до наиболее удалённого потребителя в зоне действия ТНС-4 при аварийном режиме

- Пьезометрический график от ТЭЦ-11 до наиболее удалённого потребителя в зоне действия ТНС-4 в штатном режиме

- Сравнительный пьезометрический график от ТЭЦ-11 до наиболее удалённого потребителя в зоне действия ТНС-4

- Гидравлические параметры на сетях теплоснабжения при аварийной ситуации при отключении ТНС-4

| Участок | Внутренний диаметр трубопровода, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Штатный режим |  |  |  |  |  |
| На выходе с ТЭЦ-11 | 0.80 | 132.00 | 28.00 | 8020.96 | -7179.62 |
| На выход в город | 0.80 | 130.57 | 29.08 | 6549.54 | -5954.80 |
| На вводе в ТНС-4 | 0.21 | 79.32 | 36.03 | 82.28 | -3.16 |
| На выводе с ТНС-4 | 0.21 | 65.00 | 26.06 | 111.10 | -32.09 |
| Аварийный режим |  |  |  |  |  |
| На выходе с ТЭЦ-11 | 0.80 | 132.00 | 28.00 | 8020.68 | -7179.34 |
| На выход в город | 0.80 | 130.57 | 29.08 | 6549.26 | -5954.52 |
| На вводе в ТНС-4 | 0.21 | 79.49 | 35.98 | 81.60 | -2.46 |
| На выводе с ТНС-4 | 0.21 | 63.04 | 26.00 | 109.77 | -30.75 |
| Результирующие показатели |  |  |  |  |  |
| На выходе с ТЭЦ-11 | - | 0.00 | 0.00 | -0.28 | -0.28 |
| На выход в город | - | 0.00 | 0.00 | -0.28 | -0.28 |
| На вводе в ТНС-4 | - | 0.17 | -0.05 | -0.68 | -0.70 |
| На выводе с ТНС-4 | - | -1.96 | -0.06 | -1.33 | -1.35 |

Как можно понять из приведённых выше графиков и таблицы, при отключении ТНС-4 наблюдается падение расходов на от 0,28 до 1,33 т/ч на подающем и от 0,28 до 1,35 т/ч на обратном трубопроводах, в зависимости от зоны работы сети. Также согласно таблице и пьезометрическим графикам видно, что происходит падение давление на подающем трубопроводе, в целом сохраняющий нормативные гидравлические параметры.

Также в случае выхода из строя узла смешения на ТНС-4, разграничивающий зону действия температурного графика ТЭЦ-11 - 110/70 оС со срезкой на 95 оС (пиковое значение температуры в подающем трубопроводе) до зоны действия ТНС-4 с температурным графиком 95/70 оС имеющим после себя сеть с потребителями с зависимой формой присоединения, чьи параметры регламентируют температуру теплоносителя согласно СП 60.13330.2020 не более 95 оС на подающем трубопроводе, рекомендуется ограничить температуру на подающем трубопроводе до 95 оС и компенсировать соответственно расходом теплоносителя. Ниже приведены гидравлические параметры при изменении температуры на подаче от ТЭЦ-11:

- Гидравлические параметры на сетях теплоснабжения при аварийной ситуации при отключении ТНС-4 при отключение узла смешения

| Участок | Внутренний диаметр трубопровода, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Штатный режим |  |  |  |  |  |
| На выходе с ТЭЦ-11 | 0.80 | 132.00 | 28.00 | 8020.96 | -7179.62 |
| На выход в город | 0.80 | 130.57 | 29.08 | 6549.54 | -5954.80 |
| На вводе в ТНС-4 | 0.21 | 79.32 | 36.03 | 82.28 | -3.16 |
| На выводе с ТНС-4 | 0.21 | 65.00 | 26.06 | 111.10 | -32.09 |
| Аварийный режим |  |  |  |  |  |
| На выходе с ТЭЦ-11 | 0.80 | 132.00 | 28.00 | 8090.72 | -7166.97 |
| На выход в город | 0.80 | 130.58 | 29.07 | 6616.17 | -5944.16 |
| На вводе в ТНС-4 | 0.21 | 74.72 | 37.51 | 102.16 | -22.88 |
| На выводе с ТНС-4 | 0.21 | 54.98 | 27.98 | 102.10 | -22.94 |
| Результирующие показатели |  |  |  |  |  |
| На выходе с ТЭЦ-11 | - | 0.00 | 0.00 | 69.76 | -12.65 |
| На выход в город | - | 0.01 | -0.01 | 66.63 | -10.64 |
| На вводе в ТНС-4 | - | -4.60 | 1.48 | 19.88 | 19.72 |
| На выводе с ТНС-4 | - | -10.03 | 1.92 | -8.99 | -9.16 |

Как можно увидеть, наблюдается общий прирост теплоносителя на 66,63 т/ч на подающем и 10,64 т/ч на обратном в общем на территории города, а также 8,99 т/ч на подающем и 9,16 т/ч на обратном трубопроводах, при общем сохранении нормативных параметров напора на тепловых сетях.

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» п.п 5.5 для обеспечения нормативной температуры внутреннего воздуха на абонентах, требуется сохранять подачу нужного объёма тепловой энергии, регламентируемый следующими параметрами:

- Гидравлические параметры на сетях теплоснабжения при аварийной ситуации при отключении ТНС-4 при отключение узла смешения

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления , °C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи теплоты, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |
| Примечание - Таблица соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92. |  |  |  |  |  |

Ниже представлены гидравлические и температурные параметры на потребителях в зоне действия аварийного инцидента в зависимости от температуры наружного воздуха.

- Гидравлические параметры на вводах абонентах при аварийной ситуации с отключением ТНС-4 и узла смешения

| sys | Потребитель | Расчетная температура внутреннего воздуха,°C | Штатный режим Температура наружного воздуха - 33 °C |  | Аварийный режим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Температура наружного воздуха -33 °C |  |  |  | Температура наружного воздуха -30 °C |  |  |  | Температура наружного воздуха -20 °C |  |  |  | Температура наружного воздуха -10 °C |  |  |  |
|  |  |  | Суммарная нагрузка, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Суммарная нагрузка, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Относительное количество теплоты на СО | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Суммарная нагрузка, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Относительное количество теплоты на СО | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Суммарная нагрузка, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Относительное количество теплоты на СО | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Суммарная нагрузка, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Относительное количество теплоты на СО | Температура внутреннего воздуха СО, °C |
| 2082 | ул. Восточная 29г | 20 | 0.1278 | 4.813 | 0.1223 | 4.018 | 0.9 | 14.8 | 0.1325 | 4.083 | 0.99 | 22.4 | 0.1142 | 4.199 | 0.83 | 24.1 | 0.09 | 4.3 | 0.62 | 23.1 |
| 2122 | ул. Фадеева 37 | 20 | 0.0042 | 0.201 | 0.0039 | 0.167 | 0.78 | 8.3 | 0.0042 | 0.17 | 0.85 | 14.8 | 0.0035 | 0.175 | 0.71 | 17.4 | 0.0026 | 0.179 | 0.52 | 17.7 |
| 2135 | ул. Белорусская 44 | 20 | 0.0002 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |
| 2083 | ул. Восточная 33 | 20 | 0.0907 | 3.423 | 0.0865 | 2.856 | 0.88 | 13.5 | 0.0937 | 2.9 | 0.96 | 20.9 | 0.0806 | 2.985 | 0.81 | 22.8 | 0.0635 | 3.059 | 0.6 | 22 |
| 2079 | ул. Восточная 29а | 20 | 0.071 | 2.649 | 0.068 | 2.206 | 0.9 | 14.8 | 0.0737 | 2.243 | 0.99 | 22.5 | 0.0635 | 2.308 | 0.83 | 24.1 | 0.0501 | 2.362 | 0.62 | 23.1 |
| 2080 | ул. Восточная 29б | 20 | 0.0774 | 2.948 | 0.074 | 2.453 | 0.91 | 15.1 | 0.0804 | 2.496 | 1 | 22.8 | 0.069 | 2.568 | 0.84 | 24.4 | 0.054 | 2.628 | 0.63 | 23.4 |
| 2081 | ул. Восточная 29в | 20 | 0.0788 | 2.944 | 0.0754 | 2.451 | 0.91 | 15.3 | 0.0818 | 2.494 | 1 | 23 | 0.0704 | 2.565 | 0.84 | 24.6 | 0.0553 | 2.625 | 0.63 | 23.5 |
| 2085 | ул. Восточная 29 | 15 | 0.0056 | 0.244 | 0.0053 | 0.203 | 0.88 | 9.4 | 0.0058 | 0.206 | 0.97 | 16.5 | 0.0049 | 0.212 | 0.81 | 19 | 0.0036 | 0.217 | 0.61 | 19.2 |
| 2090 | ул. Восточная 29 | 15 | 0.0041 | 1.204 | 0.004 | 1.001 | 1.02 | 15.9 | 0.0044 | 1.017 | 1.12 | 23.7 | 0.0037 | 1.048 | 0.94 | 24.9 | 0.0027 | 1.075 | 0.7 | 23.4 |
| 2108 | ул. Фадеева 33 | 20 | 0.0064 | 0.219 | 0.0061 | 0.182 | 0.83 | 10.9 | 0.0065 | 0.186 | 0.9 | 17.9 | 0.0057 | 0.191 | 0.76 | 20.1 | 0.0047 | 0.195 | 0.56 | 19.9 |
| 2110 | ул. Фадеева 35 | 20 | 0.0111 | 0.48 | 0.0104 | 0.399 | 0.82 | 10.5 | 0.0113 | 0.406 | 0.9 | 17.5 | 0.0096 | 0.418 | 0.75 | 19.7 | 0.0073 | 0.428 | 0.56 | 19.6 |
| 2113 | ул. Фадеева 31 | 20 | 0.0085 | 0.343 | 0.0081 | 0.285 | 0.85 | 11.9 | 0.0087 | 0.29 | 0.93 | 19.1 | 0.0075 | 0.298 | 0.78 | 21.1 | 0.0058 | 0.305 | 0.58 | 20.7 |
| 2115 | ул. Фадеева 23 | 20 | 0.0101 | 0.449 | 0.0094 | 0.374 | 0.8 | 9.4 | 0.0102 | 0.38 | 0.87 | 16.2 | 0.0086 | 0.391 | 0.73 | 18.5 | 0.0066 | 0.4 | 0.54 | 18.7 |
| 2123 | ОКЭ №1 гаражи | 20 | 0.0903 | 3.755 | 0.086 | 3.122 | 0.92 | 15.7 | 0.0945 | 3.18 | 1.01 | 23.6 | 0.0797 | 3.269 | 0.85 | 25.1 | 0.0602 | 3.344 | 0.64 | 23.9 |
| 2133 | ул. Восточная, | 10 | 0.0419 | 1.76 | 0.0399 | 1.47 | 0.91 | 6 | 0.0437 | 1.486 | 1 | 12.9 | 0.0369 | 1.534 | 0.84 | 16 | 0.0278 | 1.579 | 0.62 | 16.9 |
| 2138 | ул. Фадеева 32 | 20 | 0.0118 | 0.496 | 0.0112 | 0.412 | 0.91 | 15 | 0.0123 | 0.42 | 1 | 22.7 | 0.0104 | 0.432 | 0.84 | 24.3 | 0.0078 | 0.442 | 0.63 | 23.3 |
| 2141 | ул. Восточная 29 | 20 | 0.0118 | 0.456 | 0.0113 | 0.378 | 0.9 | 14.7 | 0.0123 | 0.386 | 0.99 | 22.4 | 0.0105 | 0.396 | 0.83 | 24.1 | 0.0082 | 0.405 | 0.62 | 23.1 |
| 2143 | ул. Восточная 29 | 18 | 0.0716 | 2.813 | 0.0683 | 2.342 | 0.9 | 12.9 | 0.0743 | 2.382 | 0.99 | 20.4 | 0.0635 | 2.45 | 0.83 | 22.3 | 0.0492 | 2.508 | 0.62 | 21.7 |
| 4722 | ул. Восточная 13 | 20 | 0.0087 | 0.341 | 0.0083 | 0.284 | 0.92 | 15.6 | 0.0091 | 0.289 | 1.01 | 23.4 | 0.0078 | 0.297 | 0.85 | 24.9 | 0.006 | 0.304 | 0.64 | 23.8 |
| 2151 | ул. К.Цеткин 25 | 20 | 0.0425 | 1.81 | 0.0403 | 1.503 | 0.9 | 14.9 | 0.0443 | 1.524 | 0.99 | 22.7 | 0.0373 | 1.562 | 0.84 | 24.3 | 0.028 | 1.594 | 0.63 | 23.3 |
| 2152 | ул. К.Цеткин 25б | 20 | 0.0224 | 0.927 | 0.0214 | 0.77 | 0.92 | 15.6 | 0.0235 | 0.78 | 1.01 | 23.4 | 0.0198 | 0.8 | 0.85 | 25 | 0.015 | 0.816 | 0.64 | 23.8 |
| 2154 | ул. К.Цеткин 25а | 20 | 0.0204 | 0.827 | 0.0194 | 0.687 | 0.91 | 15.1 | 0.0212 | 0.696 | 1 | 23 | 0.018 | 0.713 | 0.84 | 24.6 | 0.0138 | 0.728 | 0.63 | 23.5 |
| 2156 | ул. К.Цеткин 81 | 20 | 0.0104 | 0.432 | 0.0099 | 0.358 | 0.91 | 15.4 | 0.0109 | 0.363 | 1 | 23.3 | 0.0092 | 0.372 | 0.85 | 24.9 | 0.0069 | 0.38 | 0.64 | 23.7 |
| 2160 | ул. К.Цеткин 79 | 20 | 0.0265 | 1.056 | 0.0253 | 0.876 | 0.93 | 16.5 | 0.0278 | 0.889 | 1.03 | 24.5 | 0.0236 | 0.911 | 0.87 | 25.9 | 0.018 | 0.929 | 0.65 | 24.6 |
| 2164 | ул. К.Цеткин 87 | 20 | 0.0294 | 1.217 | 0.028 | 1.01 | 0.91 | 15.2 | 0.0307 | 1.024 | 1 | 23 | 0.0259 | 1.049 | 0.84 | 24.6 | 0.0197 | 1.071 | 0.63 | 23.5 |
| 2172 | ул. К.Цеткин 25в | 20 | 0.0212 | 0.852 | 0.0202 | 0.707 | 0.92 | 15.9 | 0.0222 | 0.717 | 1.02 | 23.8 | 0.0188 | 0.735 | 0.86 | 25.4 | 0.0144 | 0.75 | 0.64 | 24.1 |
| 2182 | ул. К.Цеткин 85 | 20 | 0.0265 | 1.043 | 0.0253 | 0.866 | 0.94 | 16.6 | 0.0277 | 0.878 | 1.03 | 24.6 | 0.0236 | 0.9 | 0.87 | 26.1 | 0.0181 | 0.918 | 0.65 | 24.7 |
| 2186 | ул. К.Цеткин 83 | 20 | 0.0181 | 0.737 | 0.0172 | 0.612 | 0.93 | 16.2 | 0.019 | 0.621 | 1.02 | 24.3 | 0.016 | 0.636 | 0.86 | 25.7 | 0.0121 | 0.649 | 0.65 | 24.4 |
| 2190 | ул. К.Цеткин 37 | 20 | 0.0144 | 0.592 | 0.0136 | 0.487 | 0.87 | 13.3 | 0.0148 | 0.494 | 0.96 | 20.8 | 0.0126 | 0.507 | 0.81 | 22.7 | 0.0097 | 0.518 | 0.6 | 22 |
| 2193 | ул. К.Цеткин 91 | 20 | 0.0238 | 1.014 | 0.0226 | 0.842 | 0.9 | 14.4 | 0.0248 | 0.853 | 0.98 | 22.1 | 0.0209 | 0.874 | 0.83 | 23.8 | 0.0157 | 0.893 | 0.62 | 22.9 |
| 2194 | ул. К.Цеткин 93/1 | 20 | 0.0129 | 0.533 | 0.0123 | 0.443 | 0.91 | 15.2 | 0.0135 | 0.449 | 1 | 23 | 0.0114 | 0.46 | 0.84 | 24.6 | 0.0087 | 0.469 | 0.63 | 23.5 |
| 2198 | ул. К.Цеткин 93/2 | 20 | 0.0156 | 0.64 | 0.0148 | 0.531 | 0.91 | 15.1 | 0.0163 | 0.539 | 1 | 22.9 | 0.0138 | 0.552 | 0.84 | 24.5 | 0.0105 | 0.564 | 0.63 | 23.4 |
| 2287 | ул. К.Цеткин 19 | 20 | 0.0068 | 0.287 | 0.0065 | 0.236 | 0.87 | 12.9 | 0.0071 | 0.239 | 0.95 | 20.4 | 0.006 | 0.246 | 0.8 | 22.3 | 0.0046 | 0.251 | 0.6 | 21.7 |
| 2289 | ул. К.Цеткин 11 | 20 | 0.0063 | 0.241 | 0.006 | 0.199 | 0.89 | 14.3 | 0.0065 | 0.202 | 0.98 | 21.9 | 0.0056 | 0.207 | 0.82 | 23.7 | 0.0044 | 0.212 | 0.62 | 22.8 |
| 2293 | ул. К.Цеткин 91а | 16 | 0.0554 | 2.309 | 0.0527 | 1.897 | 0.93 | 12.5 | 0.0581 | 1.922 | 1.02 | 20.2 | 0.049 | 1.975 | 0.86 | 22.2 | 0.0368 | 2.02 | 0.65 | 21.7 |
| 2295 | ул. К.Цеткин 27 | 20 | 0.0073 | 0.287 | 0.007 | 0.236 | 0.91 | 15.4 | 0.0076 | 0.239 | 1 | 23.2 | 0.0065 | 0.246 | 0.85 | 24.8 | 0.005 | 0.251 | 0.64 | 23.7 |
| 2297 | ул. К.Цеткин 33 | 20 | 0.0164 | 0.593 | 0.0158 | 0.489 | 0.93 | 16.1 | 0.0171 | 0.495 | 1.02 | 24.1 | 0.0148 | 0.508 | 0.86 | 25.6 | 0.0117 | 0.52 | 0.65 | 24.3 |
| 2300 | ул. К.Цеткин 35 | 20 | 0.0187 | 0.755 | 0.0178 | 0.622 | 0.92 | 15.7 | 0.0195 | 0.63 | 1.01 | 23.6 | 0.0165 | 0.647 | 0.85 | 25.1 | 0.0126 | 0.662 | 0.64 | 23.9 |
| 2302 | ул. К.Цеткин 3 | 20 | 0.0031 | 0.134 | 0.0029 | 0.111 | 0.87 | 13.2 | 0.0032 | 0.113 | 0.96 | 20.8 | 0.0027 | 0.116 | 0.81 | 22.7 | 0.002 | 0.118 | 0.6 | 22 |
| 2303 | ул. К.Цеткин 5 | 20 | 0.0568 | 2.219 | 0.0541 | 1.828 | 0.89 | 14.2 | 0.0589 | 1.853 | 0.98 | 21.9 | 0.0504 | 1.902 | 0.82 | 23.6 | 0.0392 | 1.944 | 0.62 | 22.7 |
| 2333 | ул. К.Цеткин 39 | 20 | 0.0071 | 0.289 | 0.0067 | 0.238 | 0.92 | 15.8 | 0.0074 | 0.241 | 1.01 | 23.7 | 0.0063 | 0.247 | 0.85 | 25.3 | 0.0048 | 0.253 | 0.64 | 24 |
| 2334 | ул. К.Цеткин 41 | 20 | 0.0061 | 0.216 | 0.0058 | 0.177 | 0.9 | 14.7 | 0.0063 | 0.179 | 0.99 | 22.4 | 0.0055 | 0.184 | 0.83 | 24.1 | 0.0044 | 0.189 | 0.62 | 23.1 |
| 2336 | ул. К.Цеткин 23 | 20 | 0.0096 | 0.399 | 0.0092 | 0.328 | 0.92 | 15.6 | 0.0101 | 0.332 | 1.01 | 23.4 | 0.0085 | 0.341 | 0.85 | 25 | 0.0065 | 0.349 | 0.64 | 23.9 |
| 2337 | ул. К.Цеткин 31 | 20 | 0.0089 | 0.323 | 0.0085 | 0.265 | 0.92 | 15.6 | 0.0092 | 0.269 | 1.01 | 23.5 | 0.008 | 0.276 | 0.85 | 25.1 | 0.0063 | 0.283 | 0.64 | 23.9 |
| 2339 | ул. К.Цеткин 21 | 20 | 0.0071 | 0.286 | 0.0068 | 0.235 | 0.91 | 15.5 | 0.0074 | 0.238 | 1.01 | 23.3 | 0.0063 | 0.245 | 0.85 | 24.9 | 0.0049 | 0.251 | 0.64 | 23.8 |
| 2340 | ул. К.Цеткин 29 | 20 | 0.013 | 0.548 | 0.0124 | 0.451 | 0.91 | 15.5 | 0.0136 | 0.456 | 1.01 | 23.3 | 0.0115 | 0.469 | 0.85 | 24.9 | 0.0086 | 0.481 | 0.64 | 23.8 |
| 2342 | ул. К.Цеткин 15 | 20 | 0.0032 | 0.151 | 0.003 | 0.124 | 0.8 | 9.5 | 0.0032 | 0.126 | 0.87 | 16.2 | 0.0027 | 0.129 | 0.73 | 18.6 | 0.002 | 0.132 | 0.54 | 18.8 |
| 2343 | ул. К.Цеткин 17 | 20 | 0.0053 | 0.227 | 0.0051 | 0.187 | 0.91 | 15.1 | 0.0056 | 0.189 | 1 | 22.9 | 0.0047 | 0.194 | 0.84 | 24.5 | 0.0035 | 0.199 | 0.63 | 23.4 |
| 2345 | ул. К.Цеткин 7 | 20 | 0.0033 | 0.137 | 0.0032 | 0.113 | 0.89 | 14 | 0.0035 | 0.114 | 0.97 | 21.6 | 0.0029 | 0.118 | 0.82 | 23.4 | 0.0023 | 0.12 | 0.61 | 22.6 |
| 2347 | ул. К.Цеткин 1 | 20 | 0.0088 | 0.344 | 0.0083 | 0.285 | 0.92 | 15.8 | 0.0091 | 0.29 | 1.01 | 23.7 | 0.0078 | 0.298 | 0.85 | 25.3 | 0.006 | 0.304 | 0.64 | 24 |
| 4717 | ул. К.Цеткин 8 | 18 | 0.0407 | 1.51 | 0.0389 | 1.252 | 0.92 | 13.8 | 0.0424 | 1.275 | 1.01 | 21.5 | 0.0364 | 1.309 | 0.85 | 23.4 | 0.0285 | 1.337 | 0.64 | 22.5 |
| 2391 | ул. К.Цеткин | 10 | 0.2008 | 10.097 | 0.1959 | 10.093 | 0.93 | 6.8 | 0.1969 | 6.109 | 0.93 | 10 | 0.148 | 4.038 | 0.7 | 10 | 0.0991 | 3.048 | 0.47 | 10 |
| 2396 | ул. К.Цеткин 77 | 20 | 0.0098 | 0.411 | 0.0093 | 0.326 | 0.89 | 14.2 | 0.0102 | 0.361 | 0.97 | 21.5 | 0.0084 | 0.381 | 0.8 | 22.4 | 0.0061 | 0.392 | 0.59 | 21 |

В целом наблюдается сохранение параметров температура на абонентах при снижении температуры наружного воздуха. Данный результат заключается в том, что на сетях сохраняется положительный располагаемый напор от источника до ввода на абонентов, а также в целом сохраняются нормативные гидравлические параметры.

Вывод из моделирования аварийной ситуации:

В случаи отключения ТНС-4 рекомендуется снижение температурных параметров на источнике и компенсация потерь тепловой энергии за счёт увеличения объёмов отпуска теплоносителя в сеть.

  - Моделирование аварийной ситуации №3

Рассмотрим ситуация с выходом из строя ТНС-1.

- Место аварийной ситуации и зона действия инцидента

В результате будет следующая картина:

- Гидравлические параметры (располагаемые напоры на сетях) в зоне действия ТНС-1 при аварийной ситуации

- Гидравлические параметры (располагаемые напоры на сетях) в зоне действия ТНС-1 в штатном режиме

- Путь от ТЭЦ-11 до наиболее удалённого потребителя в зоне действия ТНС-1

- Пьезометрический график от ТЭЦ-11 до наиболее удалённого потребителя в зоне действия ТНС-1 при аварийном режиме

- Пьезометрический график от ТЭЦ-11 до наиболее удалённого потребителя в зоне действия ТНС-1 в штатном режиме

- Сравнительный пьезометрический график от ТЭЦ-11 до наиболее удалённого потребителя в зоне действия ТНС-1

- Гидравлические параметры на сетях теплоснабжения при аварийной ситуации при отключении ТНС-1

| Участок | Внутpенний диаметp тpубопpовода, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Штатный режим |  |  |  |  |  |
| На выходе с ТЭЦ-11 | 0.80 | 132.00 | 28.00 | 8019.90 | -7187.13 |
| На выход в город | 0.80 | 130.57 | 29.09 | 6548.49 | -5962.32 |
| На вводе в ТНС-1 | 1.00 | 110.43 | 61.60 | 4916.25 | -4388.80 |
| На выводе с ТНС-1 | 0.80 | 110.23 | 20.00 | 4916.19 | -4388.86 |
| Аварийный режим |  |  |  |  |  |
| На выходе с ТЭЦ-11 | 0.80 | 132.00 | 28.00 | 7207.75 | -6320.40 |
| На выход в город | 0.80 | 130.85 | 28.84 | 5735.09 | -5094.31 |
| На вводе в ТНС-1 | 1.00 | 122.05 | 60.30 | 4097.43 | -3515.37 |
| На выводе с ТНС-1 | 0.80 | 121.92 | 60.39 | 4097.37 | -3515.43 |
| Результирующие показатели |  |  |  |  |  |
| На выходе с ТЭЦ-11 | - | 0.00 | 0.00 | -812.16 | -866.74 |
| На выход в город | - | 0.27 | -0.25 | -813.40 | -868.00 |
| На вводе в ТНС-1 | - | 11.63 | -1.31 | -818.82 | -873.43 |
| На выводе с ТНС-1 | - | 11.69 | 40.39 | -818.82 | -873.43 |

Как можно понять из приведённых выше графиков и таблицы, при отключении ТНС-1 наблюдается сильное падение расходов на от 812,16 до 818,82 т/ч на подающем и от 866,74 до 873,43 т/ч. Также согласно пьезометрическим графикам и данным таблице видно, что происходит рост давление на подающем и обратном трубопроводах в виду отсутствия регулировки давления в зоне действия города. Даная ситуация возникает в виду большой удалённости источника ТЭЦ-11 от основных потребителей и данная ситуация будет нивелирована только резервными насосами на ТНС-1, чтобы поддерживать нормативные гидравлические параметры.

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» п.п 5.5 для обеспечения нормативной температуры внутреннего воздуха на абонентах, требуется сохранять подачу нужного объёма тепловой энергии, регламентируемый следующими параметрами:

- Допустимое снижение подачи теплоты при расчётной температуре наружного воздуха

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления , °C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи теплоты, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |
| Примечание - Таблица соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92. |  |  |  |  |  |

Ниже представлены гидравлические и температурные параметры на потребителях в зоне действия аварийного инцидента в зависимости от температуры наружного воздуха.

- Гидравлические параметры на вводах абонентах при аварийной ситуации с отключением ТНС-1

| sys | Потребитель | Расчетная температура внутреннего воздуха,°C | Штатный режим Температура наружного воздуха - 33 °C |  | Аварийный режим |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Температура наружного воздуха -33 °C |  |  |  | Температура наружного воздуха -30 °C |  |  |  | Температура наружного воздуха -20 °C |  |  |  | Температура наружного воздуха -10 °C |  |  |  |
|  |  |  | Суммарная нагрузка, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Суммарная нагрузка, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Относительное количество теплоты на СО | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Суммарная нагрузка, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Относительное количество теплоты на СО | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Суммарная нагрузка, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Относительное количество теплоты на СО | Температура внутреннего воздуха СО, °C | Суммарная нагрузка, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Относительное количество теплоты на СО | Температура внутреннего воздуха СО, °C |
| 4908 | ул. Луначарского 21а | 15 | 0.0061 | 0.123 | 0.006 | 0.102 | 0.82 | 6.3 | 0.0059 | 0.102 | 0.79 | 8 | 0.0055 | 0.103 | 0.65 | 11.2 | 0.005 | 0.103 | 0.47 | 12.6 |
| 4909 | ул. Луначарского 13 | 20 | 0.4075 | 9.737 | 0.3961 | 8.106 | 1.02 | 20.9 | 0.3881 | 8.106 | 0.99 | 22.6 | 0.3367 | 8.146 | 0.84 | 24.4 | 0.2687 | 8.14 | 0.63 | 23.4 |
| 4910 | ул. Луначарского 13 | 20 | 0.4077 | 9.984 | 0.3964 | 8.315 | 1.02 | 21 | 0.3883 | 8.314 | 0.99 | 22.7 | 0.3367 | 8.356 | 0.84 | 24.4 | 0.2685 | 8.351 | 0.63 | 23.4 |
| 5003 | ул. Луначарского 27 | 20 | 0.2254 | 5.163 | 0.2192 | 4.293 | 1.02 | 21 | 0.2149 | 4.296 | 0.99 | 22.7 | 0.187 | 4.32 | 0.84 | 24.5 | 0.1499 | 4.309 | 0.63 | 23.5 |
| 5012 | ул. Луначарского 33 | 20 | 0.2043 | 4.612 | 0.1986 | 3.836 | 1.01 | 20.4 | 0.1948 | 3.839 | 0.98 | 22.2 | 0.1703 | 3.862 | 0.83 | 24 | 0.1378 | 3.853 | 0.63 | 23.2 |
| 5013 | ул. Луначарского 33 | 20 | 0.2043 | 4.656 | 0.1986 | 3.873 | 1.01 | 20.5 | 0.1948 | 3.876 | 0.98 | 22.2 | 0.1703 | 3.899 | 0.83 | 24 | 0.1377 | 3.89 | 0.63 | 23.2 |
| 5014 | ул. Луначарского 33 | 15 | 0.0139 | 0.338 | 0.0135 | 0.281 | 0.96 | 12.9 | 0.0132 | 0.281 | 0.93 | 14.7 | 0.0116 | 0.283 | 0.78 | 17.4 | 0.0096 | 0.283 | 0.58 | 17.8 |
| 5015 | ул. Луначарского 23а | 20 | 0.232 | 5.521 | 0.2257 | 4.596 | 1.02 | 21 | 0.2212 | 4.599 | 0.99 | 22.7 | 0.1924 | 4.628 | 0.84 | 24.5 | 0.1542 | 4.618 | 0.63 | 23.5 |
| 5016 | ул. Луначарского 23 | 20 | 0.2601 | 8.525 | 0.2547 | 7.097 | 1.08 | 24 | 0.2496 | 7.102 | 1.05 | 25.7 | 0.2168 | 7.148 | 0.88 | 26.9 | 0.1735 | 7.134 | 0.66 | 25.2 |
| 5028 | ул. Луначарского 25 | 20 | 0.0261 | 0.973 | 0.0253 | 0.81 | 1.03 | 21.7 | 0.0247 | 0.811 | 1.01 | 23.3 | 0.0211 | 0.816 | 0.84 | 24.7 | 0.0163 | 0.814 | 0.63 | 23.5 |
| 5030 | ул. Луначарского 29 | 20 | 0.283 | 6.281 | 0.2751 | 5.223 | 1.01 | 20.5 | 0.2699 | 5.226 | 0.99 | 22.3 | 0.236 | 5.257 | 0.83 | 24.1 | 0.1909 | 5.244 | 0.63 | 23.3 |
| 5037 | ул. Луначарского 19б | 20 | 0.1341 | 2.775 | 0.1301 | 2.312 | 1.02 | 21.1 | 0.1279 | 2.313 | 1 | 22.8 | 0.1132 | 2.327 | 0.84 | 24.6 | 0.0937 | 2.307 | 0.63 | 23.5 |
| 5039 | ул. Луначарского 19б пристр. | 20 | 0.0397 | 1.036 | 0.0385 | 0.863 | 1.02 | 21.1 | 0.0377 | 0.863 | 1 | 22.8 | 0.0326 | 0.868 | 0.84 | 24.4 | 0.0259 | 0.861 | 0.63 | 23.4 |
| 5040 | ул. Луначарского 19б | 20 | 0.1302 | 2.745 | 0.127 | 2.285 | 1.02 | 21.1 | 0.1248 | 2.286 | 1 | 22.8 | 0.1103 | 2.3 | 0.84 | 24.5 | 0.091 | 2.282 | 0.63 | 23.5 |
| 5041 | ул. Глинки 9 | 20 | 0.0139 | 0.406 | 0.0134 | 0.331 | 1.01 | 20.5 | 0.0131 | 0.331 | 0.98 | 22.2 | 0.011 | 0.324 | 0.82 | 23.7 | 0.0083 | 0.323 | 0.62 | 22.8 |
| 5042 | ул. Глинки 11 | 20 | 0.0059 | 0.183 | 0.0057 | 0.149 | 0.98 | 18.7 | 0.0055 | 0.149 | 0.95 | 20.4 | 0.0046 | 0.146 | 0.79 | 22.1 | 0.0034 | 0.146 | 0.59 | 21.5 |
| 5043 | ул. Глинки 6 | 20 | 0.011 | 0.331 | 0.0106 | 0.27 | 1 | 20.1 | 0.0103 | 0.27 | 0.98 | 21.8 | 0.0087 | 0.264 | 0.82 | 23.3 | 0.0066 | 0.263 | 0.61 | 22.5 |
| 5044 | ул. Глинки 4 | 20 | 0.0157 | 0.463 | 0.0151 | 0.377 | 1.01 | 20.6 | 0.0148 | 0.377 | 0.99 | 22.3 | 0.0124 | 0.369 | 0.83 | 23.8 | 0.0093 | 0.368 | 0.62 | 22.9 |
| 5056 | ул. Крылова 18 | 20 | 0.0114 | 0.348 | 0.0109 | 0.283 | 0.98 | 18.7 | 0.0107 | 0.283 | 0.95 | 20.4 | 0.0089 | 0.276 | 0.79 | 22 | 0.0067 | 0.275 | 0.59 | 21.4 |
| 5058 | ул. Луначарского 21 | 20 | 0.2229 | 5.1 | 0.2167 | 4.239 | 1.02 | 20.9 | 0.2124 | 4.239 | 0.99 | 22.6 | 0.1849 | 4.256 | 0.84 | 24.4 | 0.1484 | 4.25 | 0.63 | 23.4 |
| 5059 | ул. Луначарского 21а | 20 | 0.2266 | 5.239 | 0.2203 | 4.359 | 1.02 | 20.9 | 0.216 | 4.359 | 0.99 | 22.7 | 0.1881 | 4.379 | 0.84 | 24.4 | 0.1511 | 4.374 | 0.63 | 23.4 |
| 5082 | ул. Луначарского 16/1 | 20 | 0.1972 | 5.08 | 0.1912 | 4.236 | 1.02 | 21.2 | 0.1875 | 4.237 | 1 | 22.8 | 0.1628 | 4.263 | 0.84 | 24.5 | 0.1303 | 4.231 | 0.63 | 23.4 |
| 5084 | ул. Луначарского 16/2 | 20 | 0.0981 | 2.586 | 0.0951 | 2.156 | 1.02 | 21 | 0.0932 | 2.157 | 0.99 | 22.7 | 0.0809 | 2.17 | 0.84 | 24.3 | 0.0647 | 2.153 | 0.63 | 23.3 |
| 5091 | ул. Луначарского 16/3 | 20 | 0.1721 | 4.192 | 0.1669 | 3.496 | 1.02 | 21.1 | 0.1637 | 3.497 | 1 | 22.8 | 0.1432 | 3.519 | 0.84 | 24.4 | 0.1161 | 3.491 | 0.63 | 23.4 |
| 5092 | ул. Луначарского 16 | 16 | 0.0549 | 1.715 | 0.0531 | 1.429 | 1.02 | 17 | 0.0518 | 1.429 | 0.99 | 18.7 | 0.0435 | 1.438 | 0.84 | 20.9 | 0.0326 | 1.428 | 0.63 | 20.7 |
| 5095 | ул. Луначарского 31 | 18 | 0.2393 | 6.776 | 0.2321 | 5.643 | 1.02 | 19.2 | 0.2269 | 5.645 | 1 | 20.9 | 0.1936 | 5.679 | 0.84 | 22.8 | 0.1495 | 5.658 | 0.63 | 22.1 |
| 5097 | ул. Луначарского 31 | 18 | 0.1688 | 4.686 | 0.1637 | 3.901 | 1.03 | 19.4 | 0.16 | 3.903 | 1 | 21.1 | 0.1359 | 3.925 | 0.84 | 23 | 0.104 | 3.91 | 0.63 | 22.3 |
| 5114 | ул. Луначарского 27 | 20 | 0.2254 | 5.102 | 0.2191 | 4.241 | 1.02 | 21 | 0.2149 | 4.244 | 0.99 | 22.7 | 0.187 | 4.268 | 0.84 | 24.5 | 0.15 | 4.257 | 0.63 | 23.5 |
| 5118 | ул. Луначарского 31 | 18 | 0.1721 | 5.133 | 0.1666 | 4.269 | 1.02 | 19.2 | 0.1625 | 4.272 | 1 | 20.9 | 0.1368 | 4.297 | 0.84 | 22.9 | 0.1027 | 4.287 | 0.63 | 22.2 |
| 5194 | ул. Луначарского 35а | 20 | 0.153 | 4.417 | 0.148 | 3.676 | 1.02 | 21 | 0.1444 | 3.677 | 0.99 | 22.7 | 0.1217 | 3.697 | 0.84 | 24.4 | 0.0916 | 3.679 | 0.63 | 23.4 |
| 5197 | ул. Луначарского 37 | 20 | 0.1532 | 3.282 | 0.1497 | 2.734 | 1.03 | 21.4 | 0.147 | 2.735 | 1 | 23.1 | 0.1302 | 2.751 | 0.84 | 24.7 | 0.1079 | 2.738 | 0.63 | 23.6 |
| 5284 | ул. Луначарского 31 | 18 | 0.2955 | 7.36 | 0.2871 | 6.121 | 1.03 | 19.6 | 0.2809 | 6.125 | 1.01 | 21.4 | 0.2407 | 6.161 | 0.85 | 23.3 | 0.1874 | 6.15 | 0.64 | 22.6 |
| 5286 | ул. Луначарского 31 | 15 | 0.0431 | 0.916 | 0.042 | 0.762 | 1 | 15 | 0.0413 | 0.762 | 0.97 | 16.8 | 0.037 | 0.767 | 0.82 | 19.2 | 0.0313 | 0.765 | 0.61 | 19.3 |
| 3568 | МУП Электроавтотранс | 15 | 0.4672 | 11.57 | 0.4522 | 9.57 | 1.03 | 16.4 | 0.4419 | 9.574 | 1 | 18.2 | 0.3737 | 9.569 | 0.85 | 20.6 | 0.2836 | 9.562 | 0.64 | 20.6 |
| 3569 | ул. Бурлова 6 | 18 | 0.2064 | 5.34 | 0.199 | 4.417 | 1.01 | 18.3 | 0.1944 | 4.419 | 0.98 | 20.1 | 0.1639 | 4.416 | 0.83 | 22.2 | 0.1236 | 4.413 | 0.62 | 21.8 |
| 4333 | ул. Р.Люксембург 46 | 18 | 0.2425 | 5.937 | 0.2346 | 4.926 | 1.01 | 18.3 | 0.2295 | 4.927 | 0.98 | 20.1 | 0.1964 | 4.943 | 0.83 | 22.2 | 0.1524 | 4.934 | 0.62 | 21.8 |
| 4351 | пр-кт Комсомольский 99 | 20 | 0.1075 | 2.481 | 0.1042 | 2.061 | 0.99 | 19.6 | 0.1021 | 2.061 | 0.97 | 21.4 | 0.0889 | 2.068 | 0.82 | 23.3 | 0.0713 | 2.062 | 0.62 | 22.7 |
| 4352 | пр-кт Комсомольский 99 | 20 | 0.1147 | 2.69 | 0.1114 | 2.234 | 1.01 | 20.7 | 0.1091 | 2.235 | 0.99 | 22.4 | 0.0945 | 2.243 | 0.83 | 24.2 | 0.0752 | 2.236 | 0.63 | 23.3 |
| 4353 | пр-кт Комсомольский 97 | 20 | 0.1226 | 3.038 | 0.119 | 2.523 | 1.01 | 20.4 | 0.1165 | 2.523 | 0.98 | 22.2 | 0.1006 | 2.532 | 0.83 | 23.9 | 0.0796 | 2.525 | 0.62 | 23.1 |
| 4455 | пр-кт Комсомольский 95 | 20 | 0.2208 | 5.115 | 0.2146 | 4.248 | 1.02 | 20.8 | 0.2104 | 4.248 | 0.99 | 22.6 | 0.1829 | 4.264 | 0.84 | 24.3 | 0.1466 | 4.251 | 0.63 | 23.4 |
| 4486 | ул. Бурлова 4 | 20 | 0.0643 | 1.577 | 0.0621 | 1.305 | 1.01 | 20.3 | 0.0608 | 1.305 | 0.98 | 22 | 0.0519 | 1.304 | 0.83 | 23.9 | 0.0402 | 1.304 | 0.62 | 23.1 |
| 4523 | ул. Р.Люксембург 44 | 10 | 0.0126 | 0.375 | 0.0121 | 0.311 | 1.01 | 10.5 | 0.0118 | 0.311 | 0.99 | 12.4 | 0.0099 | 0.312 | 0.83 | 15.6 | 0.0074 | 0.312 | 0.62 | 16.6 |
| 4543 | ул. Р.Люксембург 44 | 18 | 0.3302 | 8.253 | 0.3196 | 6.846 | 1.02 | 18.9 | 0.3125 | 6.848 | 0.99 | 20.7 | 0.2657 | 6.87 | 0.84 | 22.8 | 0.2036 | 6.864 | 0.63 | 22.2 |
| 4559 | ул. Р.Люксембург 25 | 20 | 0.0453 | 0.913 | 0.0441 | 0.756 | 1.02 | 20.9 | 0.0433 | 0.757 | 0.99 | 22.7 | 0.038 | 0.759 | 0.84 | 24.4 | 0.0311 | 0.758 | 0.63 | 23.5 |
| 4880 | пр-кт Комсомольский 124 | 20 | 0.4236 | 9.271 | 0.412 | 7.706 | 1.02 | 21 | 0.4042 | 7.707 | 0.99 | 22.7 | 0.3527 | 7.739 | 0.84 | 24.5 | 0.2844 | 7.709 | 0.63 | 23.5 |
| 4316 | ул. Р.Люксембург 38 | 20 | 0.0224 | 0.562 | 0.0217 | 0.466 | 1 | 19.8 | 0.0213 | 0.466 | 0.97 | 21.5 | 0.0186 | 0.468 | 0.82 | 23.2 | 0.015 | 0.468 | 0.61 | 22.4 |
| 4323 | ул. Р.Люксембург 5 | 20 | 0.2042 | 4.765 | 0.1983 | 3.957 | 1 | 20.2 | 0.1944 | 3.957 | 0.98 | 22 | 0.1692 | 3.972 | 0.83 | 23.8 | 0.1358 | 3.968 | 0.62 | 23 |
| 4326 | ул. Р.Люксембург 5 | 20 | 0.2168 | 4.746 | 0.2096 | 3.943 | 1 | 20.2 | 0.2057 | 3.944 | 0.98 | 21.9 | 0.1796 | 3.958 | 0.83 | 23.8 | 0.1451 | 3.952 | 0.62 | 23 |
| 4328 | ул Розы Люксембург, дом № 5а | 20 | 0.0165 | 0.33 | 0.0161 | 0.274 | 1.01 | 20.7 | 0.0158 | 0.274 | 0.99 | 22.4 | 0.0141 | 0.275 | 0.83 | 24.1 | 0.0118 | 0.275 | 0.63 | 23.1 |
| 4511 | ул. Р.Люксембург 42 | 20 | 0.0186 | 0.763 | 0.0178 | 0.634 | 0.93 | 16.5 | 0.0173 | 0.634 | 0.91 | 18.1 | 0.0145 | 0.636 | 0.76 | 20 | 0.011 | 0.636 | 0.56 | 19.7 |
| 4544 | ул. Р.Люксембург 40 | 20 | 0.0205 | 0.773 | 0.0197 | 0.641 | 0.95 | 17.5 | 0.0192 | 0.641 | 0.93 | 19.2 | 0.0164 | 0.644 | 0.77 | 21 | 0.0127 | 0.644 | 0.57 | 20.5 |
| 7309 | ул. Р.Люксембург | 10 | 0.1339 | 3.545 | 0.1292 | 2.94 | 1.01 | 10.5 | 0.1262 | 2.94 | 0.99 | 12.5 | 0.1061 | 2.95 | 0.83 | 15.7 | 0.0796 | 2.949 | 0.62 | 16.8 |
| 7313 | ул. Р.Люксембург 11а | 20 | 0.1824 | 4.117 | 0.1772 | 3.417 | 1 | 20.2 | 0.1737 | 3.418 | 0.98 | 22 | 0.1516 | 3.429 | 0.83 | 23.8 | 0.1222 | 3.427 | 0.62 | 23 |
| 4879 | пр-кт Комсомольский 124а | 20 | 0.1907 | 4.994 | 0.1843 | 4.145 | 1.01 | 20.7 | 0.18 | 4.146 | 0.99 | 22.5 | 0.1519 | 4.161 | 0.84 | 24.3 | 0.1145 | 4.151 | 0.63 | 23.4 |
| 4881 | ул. Луначарского 1б | 16 | 0.0192 | 0.419 | 0.0188 | 0.349 | 0.99 | 15.4 | 0.0184 | 0.349 | 0.96 | 17.2 | 0.0164 | 0.35 | 0.81 | 19.6 | 0.0138 | 0.349 | 0.6 | 19.5 |
| 4882 | ул. Луначарского 11 | 20 | 0.2024 | 4.439 | 0.1965 | 3.683 | 1 | 20.1 | 0.1928 | 3.684 | 0.98 | 21.9 | 0.1684 | 3.696 | 0.83 | 23.8 | 0.1362 | 3.692 | 0.62 | 23 |
| 4883 | ул. Луначарского 11 | 20 | 0.2045 | 4.544 | 0.1986 | 3.771 | 1 | 20.1 | 0.1949 | 3.772 | 0.98 | 21.9 | 0.1706 | 3.785 | 0.83 | 23.7 | 0.1384 | 3.781 | 0.62 | 22.9 |
| 4884 | ул. Луначарского 17 | 20 | 0.276 | 6.231 | 0.268 | 5.174 | 1.01 | 20.3 | 0.2628 | 5.175 | 0.98 | 22 | 0.229 | 5.193 | 0.83 | 23.9 | 0.1841 | 5.186 | 0.62 | 23.1 |
| 4894 | ул. Луначарского 1а | 20 | 0.1886 | 5.26 | 0.1824 | 4.373 | 1.02 | 21 | 0.1781 | 4.374 | 0.99 | 22.7 | 0.1501 | 4.393 | 0.84 | 24.4 | 0.1129 | 4.375 | 0.63 | 23.4 |
| 4895 | ул. Луначарского 9 | 21 | 0.176 | 4.076 | 0.1709 | 3.379 | 1.01 | 21.4 | 0.1675 | 3.38 | 0.98 | 23.1 | 0.1456 | 3.39 | 0.83 | 24.8 | 0.1166 | 3.388 | 0.62 | 23.7 |
| 4914 | ул. Луначарского 5 | 20 | 0.0141 | 0.332 | 0.0137 | 0.276 | 0.99 | 19.4 | 0.0134 | 0.276 | 0.96 | 21.1 | 0.0118 | 0.277 | 0.81 | 22.9 | 0.0098 | 0.276 | 0.61 | 22.3 |
| 4915 | ул. Луначарского 1 | 20 | 0.4101 | 9.069 | 0.3992 | 7.541 | 1.02 | 21.2 | 0.3915 | 7.542 | 1 | 22.9 | 0.3419 | 7.574 | 0.84 | 24.6 | 0.2759 | 7.543 | 0.63 | 23.6 |
| 4916 | ул. Луначарского 19 | 18 | 0.0122 | 0.381 | 0.0117 | 0.316 | 0.99 | 17.7 | 0.0114 | 0.316 | 0.97 | 19.5 | 0.0096 | 0.318 | 0.81 | 21.5 | 0.0072 | 0.317 | 0.61 | 21.1 |
| 4923 | пр-кт Комсомольский 101 | 16 | 0.2088 | 5.854 | 0.2023 | 4.86 | 1.01 | 16.4 | 0.1978 | 4.861 | 0.98 | 18.2 | 0.1691 | 4.88 | 0.83 | 20.4 | 0.1316 | 4.884 | 0.62 | 20.3 |
| 4956 | ул. Луначарского 3 | 20 | 0.2014 | 4.421 | 0.1955 | 3.67 | 1 | 20.1 | 0.1917 | 3.67 | 0.98 | 21.9 | 0.1673 | 3.683 | 0.83 | 23.8 | 0.1348 | 3.675 | 0.62 | 23 |
| 4957 | ул. Луначарского 3 | 20 | 0.2014 | 4.55 | 0.1955 | 3.777 | 1 | 20.1 | 0.1917 | 3.778 | 0.98 | 21.9 | 0.1672 | 3.791 | 0.83 | 23.7 | 0.1346 | 3.782 | 0.62 | 23 |
| 4962 | пр-кт Комсомольский 126 | 20 | 0.2013 | 4.427 | 0.1952 | 3.67 | 1 | 20.1 | 0.1914 | 3.671 | 0.98 | 21.9 | 0.1665 | 3.681 | 0.83 | 23.8 | 0.1333 | 3.678 | 0.62 | 23 |
| 4963 | пр-кт Комсомольский 126 | 20 | 0.3012 | 6.868 | 0.2926 | 5.696 | 1.03 | 21.6 | 0.2865 | 5.698 | 1.01 | 23.3 | 0.2469 | 5.715 | 0.85 | 25 | 0.1942 | 5.708 | 0.64 | 23.9 |
| 4964 | пр-кт Красных партизан 6 | 20 | 0.2814 | 5.907 | 0.2734 | 4.897 | 1 | 20.2 | 0.2683 | 4.898 | 0.98 | 22 | 0.2352 | 4.913 | 0.83 | 23.9 | 0.1912 | 4.909 | 0.62 | 23.1 |
| 4965 | пр-кт Красных партизан 6 | 20 | 0.2554 | 5.586 | 0.248 | 4.631 | 1.01 | 20.4 | 0.2432 | 4.632 | 0.98 | 22.2 | 0.2119 | 4.646 | 0.83 | 24 | 0.1703 | 4.642 | 0.63 | 23.2 |
| 4983 | пр-кт Комсомольский 101 | 16 | 0.2096 | 5.049 | 0.2031 | 4.187 | 1.01 | 16.6 | 0.1988 | 4.188 | 0.99 | 18.5 | 0.1705 | 4.202 | 0.83 | 20.8 | 0.1332 | 4.201 | 0.63 | 20.7 |
| 4986 | пр-кт Комсомольский 105 | 25 | 0.7969 | 8.035 | 0.785 | 6.667 | 1.03 | 26.6 | 0.7766 | 6.669 | 1 | 28.2 | 0.7216 | 6.69 | 0.85 | 29.1 | 0.649 | 6.646 | 0.64 | 27.1 |
| 4993 | пр-кт Комсомольский 128 | 18 | 0.7864 | 20.641 | 0.7574 | 17.111 | 0.99 | 17.6 | 0.7399 | 17.115 | 0.97 | 19.5 | 0.6249 | 17.167 | 0.82 | 21.7 | 0.4723 | 17.158 | 0.62 | 21.5 |
| 5077 | ул. Луначарского 13б | 18 | 0.0196 | 0.628 | 0.0189 | 0.523 | 0.99 | 17.4 | 0.0184 | 0.523 | 0.96 | 19.1 | 0.0155 | 0.526 | 0.81 | 21.2 | 0.0116 | 0.525 | 0.6 | 20.8 |
| 5078 | ул. Луначарского 7 | 20 | 0.2844 | 6.273 | 0.2763 | 5.208 | 1 | 20.2 | 0.271 | 5.209 | 0.98 | 22 | 0.2367 | 5.228 | 0.83 | 23.9 | 0.1912 | 5.215 | 0.62 | 23.1 |
| 5079 | ул. Луначарского 5 | 20 | 0.2099 | 4.785 | 0.2039 | 3.975 | 1.01 | 20.3 | 0.2 | 3.975 | 0.98 | 22 | 0.1748 | 3.99 | 0.83 | 23.8 | 0.1415 | 3.98 | 0.62 | 23 |
| 5080 | ул. Луначарского 5а | 20 | 0.2116 | 4.934 | 0.206 | 4.099 | 1.02 | 20.9 | 0.2019 | 4.099 | 0.99 | 22.6 | 0.1763 | 4.115 | 0.84 | 24.3 | 0.1425 | 4.104 | 0.63 | 23.3 |
| 5125 | пр-кт Комсомольский 134/2 | 20 | 0.3635 | 8.584 | 0.3527 | 7.109 | 1.02 | 21 | 0.3454 | 7.124 | 0.99 | 22.7 | 0.2977 | 7.17 | 0.84 | 24.5 | 0.2343 | 7.169 | 0.63 | 23.5 |
| 5128 | пр-кт Комсомольский 130 | 18 | 0.2948 | 7.626 | 0.2854 | 6.314 | 1.02 | 19.1 | 0.279 | 6.332 | 1 | 20.9 | 0.2371 | 6.389 | 0.84 | 22.9 | 0.1815 | 6.404 | 0.63 | 22.3 |
| 5132 | пр-кт Комсомольский 134/1 | 20 | 0.2424 | 5.389 | 0.2354 | 4.468 | 1.01 | 20.7 | 0.2309 | 4.474 | 0.99 | 22.5 | 0.2009 | 4.498 | 0.84 | 24.3 | 0.161 | 4.494 | 0.63 | 23.4 |
| 5133 | пр-кт Комсомольский 130 | 15 | 0.2738 | 7.228 | 0.2738 | 7.278 | 1 | 15 | 0.2567 | 6.388 | 0.94 | 15 | 0.1996 | 5.068 | 0.73 | 15 | 0.1426 | 4.384 | 0.52 | 15 |
| 5271 | ул. Луначарского 19а/2 | 20 | 0.189 | 4.173 | 0.1828 | 3.463 | 1.01 | 20.4 | 0.1794 | 3.464 | 0.98 | 22.1 | 0.1565 | 3.475 | 0.83 | 23.9 | 0.1263 | 3.468 | 0.62 | 23.1 |
| 5273 | ул. Луначарского 19а/1 | 20 | 0.1891 | 4.313 | 0.1829 | 3.581 | 1.01 | 20.4 | 0.1794 | 3.581 | 0.98 | 22.1 | 0.1564 | 3.593 | 0.83 | 23.9 | 0.1262 | 3.584 | 0.62 | 23.1 |
| 5297 | пр-кт Красных партизан 10 | 20 | 0.4461 | 9.477 | 0.4348 | 7.872 | 1.02 | 21.1 | 0.427 | 7.879 | 1 | 22.8 | 0.376 | 7.921 | 0.84 | 24.5 | 0.3083 | 7.883 | 0.63 | 23.6 |
| 5301 | пр-кт Красных партизан 12 | 21 | 0.1679 | 4.172 | 0.1631 | 3.465 | 1.02 | 21.9 | 0.1598 | 3.469 | 0.99 | 23.6 | 0.1387 | 3.487 | 0.84 | 25.1 | 0.1107 | 3.472 | 0.63 | 23.9 |
| 5374 | пр-кт Красных партизан 8/1 | 20 | 0.1723 | 3.252 | 0.1682 | 2.7 | 1 | 20.2 | 0.1656 | 2.703 | 0.98 | 22 | 0.1483 | 2.717 | 0.83 | 23.8 | 0.1253 | 2.705 | 0.62 | 23 |
| 4925 | ул. Дзержинского 2 | 20 | 0.0288 | 0.801 | 0.0279 | 0.664 | 0.99 | 19.6 | 0.0273 | 0.664 | 0.97 | 21.3 | 0.0234 | 0.666 | 0.81 | 23 | 0.0182 | 0.666 | 0.61 | 22.3 |
| 4926 | ул. Дзержинского 3 | 20 | 0.0313 | 0.867 | 0.0302 | 0.719 | 0.98 | 19 | 0.0295 | 0.72 | 0.96 | 20.7 | 0.0253 | 0.722 | 0.8 | 22.5 | 0.0199 | 0.722 | 0.6 | 21.8 |
| 4927 | ул. Дзержинского 4 | 20 | 0.0327 | 1.211 | 0.0316 | 1.005 | 0.99 | 19.5 | 0.0308 | 1.005 | 0.97 | 21.2 | 0.0263 | 1.009 | 0.81 | 22.8 | 0.0204 | 1.009 | 0.6 | 21.9 |
| 4939 | пр-кт Комсомольский 101 | 10 | 0.0713 | 2.12 | 0.0688 | 1.757 | 1.01 | 10.5 | 0.0671 | 1.758 | 0.99 | 12.4 | 0.0562 | 1.763 | 0.83 | 15.6 | 0.042 | 1.762 | 0.62 | 16.6 |
| 5134 | ул. Дзержинского 1 | 20 | 0.0307 | 0.802 | 0.0297 | 0.665 | 0.99 | 19.6 | 0.0291 | 0.665 | 0.97 | 21.3 | 0.0252 | 0.667 | 0.81 | 23 | 0.0201 | 0.667 | 0.61 | 22.2 |
| 5392 | ул. Дзержинского 7 | 20 | 0.0327 | 0.839 | 0.0316 | 0.695 | 0.96 | 18.1 | 0.031 | 0.696 | 0.94 | 19.8 | 0.027 | 0.698 | 0.79 | 21.7 | 0.0217 | 0.697 | 0.59 | 21.2 |
| 5393 | ул. Дзержинского 9 | 20 | 0.0309 | 1.13 | 0.0298 | 0.94 | 0.93 | 16.1 | 0.0291 | 0.94 | 0.9 | 17.7 | 0.025 | 0.944 | 0.75 | 19.7 | 0.0199 | 0.944 | 0.55 | 19.4 |
| 5394 | ул. Дзержинского 11 | 20 | 0.0329 | 1.129 | 0.0319 | 0.937 | 0.99 | 19.7 | 0.0312 | 0.937 | 0.97 | 21.3 | 0.0269 | 0.94 | 0.81 | 22.9 | 0.0213 | 0.94 | 0.6 | 22 |
| 5395 | ул. Дзержинского 12 | 20 | 0.0275 | 1.058 | 0.0264 | 0.878 | 0.95 | 17.5 | 0.0258 | 0.878 | 0.93 | 19.1 | 0.0219 | 0.881 | 0.77 | 21 | 0.0169 | 0.881 | 0.57 | 20.4 |
| 5978 | ул. Дзержинского 6 | 20 | 0.0337 | 1.248 | 0.0326 | 1.035 | 1 | 20 | 0.0318 | 1.035 | 0.97 | 21.6 | 0.027 | 1.038 | 0.82 | 23.2 | 0.0209 | 1.038 | 0.61 | 22.3 |
| 5979 | ул. Дзержинского 10 | 20 | 0.0317 | 1.179 | 0.0306 | 0.977 | 0.99 | 19.5 | 0.0299 | 0.978 | 0.96 | 21.1 | 0.0254 | 0.981 | 0.81 | 22.8 | 0.0196 | 0.98 | 0.6 | 21.9 |
| 5991 | ул. Дзержинского 19 | 20 | 0.0156 | 0.476 | 0.0151 | 0.396 | 1.01 | 20.3 | 0.0147 | 0.396 | 0.98 | 22 | 0.0124 | 0.398 | 0.82 | 23.7 | 0.0094 | 0.396 | 0.62 | 22.7 |
| 41 | ул. Малая 7/2 | 20 | 0.0039 | 0.174 | 0.0037 | 0.144 | 0.83 | 11.1 | 0.0035 | 0.144 | 0.81 | 12.7 | 0.0029 | 0.144 | 0.66 | 15.2 | 0.0022 | 0.144 | 0.49 | 15.8 |
| 43 | ул. Малая 8/1 | 20 | 0.0046 | 0.223 | 0.0043 | 0.184 | 0.79 | 8.8 | 0.0041 | 0.184 | 0.76 | 10.4 | 0.0034 | 0.185 | 0.63 | 13.1 | 0.0025 | 0.185 | 0.46 | 14.1 |
| 721 | ул. 9 мая 8/2 | 20 | 0.0058 | 0.227 | 0.0056 | 0.187 | 0.98 | 18.8 | 0.0055 | 0.187 | 0.95 | 20.5 | 0.0046 | 0.188 | 0.8 | 22.2 | 0.0035 | 0.188 | 0.59 | 21.4 |
| 723 | ул. 9 мая 8/1 | 20 | 0.0053 | 0.221 | 0.0051 | 0.183 | 0.94 | 16.8 | 0.0049 | 0.183 | 0.91 | 18.4 | 0.0041 | 0.183 | 0.76 | 20.4 | 0.0031 | 0.184 | 0.57 | 20 |
| 738 | ул. 9 мая 10 | 20 | 0.0101 | 0.4 | 0.0097 | 0.331 | 0.98 | 18.8 | 0.0095 | 0.331 | 0.95 | 20.4 | 0.0079 | 0.332 | 0.79 | 22.1 | 0.006 | 0.333 | 0.59 | 21.4 |
| 742 | ул. 9 мая 12/1 | 20 | 0.0059 | 0.237 | 0.0057 | 0.196 | 0.96 | 17.8 | 0.0055 | 0.196 | 0.93 | 19.5 | 0.0046 | 0.197 | 0.78 | 21.3 | 0.0035 | 0.197 | 0.58 | 20.7 |
| 746 | ул. 9 мая 12/2 | 20 | 0.0062 | 0.255 | 0.006 | 0.211 | 0.96 | 17.8 | 0.0058 | 0.211 | 0.93 | 19.4 | 0.0049 | 0.212 | 0.78 | 21.2 | 0.0036 | 0.212 | 0.58 | 20.7 |
| 750 | ул. 9 мая 14 | 20 | 0.0054 | 0.225 | 0.0052 | 0.186 | 0.95 | 17.2 | 0.0051 | 0.186 | 0.92 | 18.8 | 0.0042 | 0.187 | 0.77 | 20.7 | 0.0031 | 0.187 | 0.57 | 20.3 |
| 752 | ул. 9 мая 5 | 20 | 0.0094 | 0.421 | 0.0089 | 0.348 | 0.8 | 9.6 | 0.0086 | 0.348 | 0.78 | 11.2 | 0.0071 | 0.349 | 0.64 | 13.9 | 0.0052 | 0.35 | 0.47 | 14.8 |
| 876 | ул. Малая 3/1 | 20 | 0.0041 | 0.166 | 0.004 | 0.137 | 0.96 | 18.1 | 0.0039 | 0.137 | 0.94 | 19.7 | 0.0032 | 0.137 | 0.78 | 21.5 | 0.0024 | 0.138 | 0.58 | 20.9 |
| 879 | ул. Малая 2/2 | 20 | 0.0119 | 0.466 | 0.0115 | 0.385 | 0.98 | 19.1 | 0.0112 | 0.385 | 0.96 | 20.7 | 0.0094 | 0.386 | 0.8 | 22.4 | 0.0071 | 0.386 | 0.6 | 21.6 |
| 883 | ул. Малая 2/1 | 20 | 0.0037 | 0.148 | 0.0036 | 0.122 | 0.94 | 17 | 0.0035 | 0.122 | 0.92 | 18.6 | 0.0029 | 0.123 | 0.76 | 20.5 | 0.0022 | 0.123 | 0.57 | 20.1 |
| 887 | ул. Малая 1/2 | 20 | 0.0075 | 0.313 | 0.0072 | 0.259 | 0.94 | 16.6 | 0.007 | 0.259 | 0.91 | 18.3 | 0.0059 | 0.26 | 0.76 | 20.2 | 0.0044 | 0.26 | 0.56 | 19.9 |
| 891 | ул. Малая 1/1 | 20 | 0.0061 | 0.254 | 0.0058 | 0.21 | 0.91 | 15.3 | 0.0056 | 0.21 | 0.89 | 17 | 0.0047 | 0.211 | 0.74 | 19 | 0.0035 | 0.211 | 0.55 | 18.9 |
| 895 | ул. Малая 5/1 | 20 | 0.0081 | 0.336 | 0.0077 | 0.278 | 0.94 | 16.9 | 0.0075 | 0.278 | 0.91 | 18.5 | 0.0062 | 0.278 | 0.76 | 20.4 | 0.0046 | 0.279 | 0.57 | 20 |
| 899 | ул. Малая 5/2 | 20 | 0.0068 | 0.281 | 0.0065 | 0.232 | 0.92 | 16 | 0.0063 | 0.232 | 0.9 | 17.6 | 0.0053 | 0.233 | 0.75 | 19.6 | 0.0039 | 0.233 | 0.55 | 19.4 |
| 903 | ул. Малая 6/1 | 20 | 0.0019 | 0.085 | 0.0018 | 0.07 | 0.86 | 12.7 | 0.0017 | 0.07 | 0.84 | 14.3 | 0.0014 | 0.07 | 0.69 | 16.6 | 0.0011 | 0.07 | 0.51 | 17 |
| 906 | ул. Малая 6/2 | 20 | 0.0048 | 0.204 | 0.0046 | 0.169 | 0.88 | 13.9 | 0.0045 | 0.169 | 0.86 | 15.5 | 0.0037 | 0.169 | 0.71 | 17.7 | 0.0028 | 0.169 | 0.53 | 17.8 |
| 975 | ул. 9 мая 16-2 | 20 | 0.0112 | 0.47 | 0.0107 | 0.389 | 0.93 | 16.3 | 0.0104 | 0.389 | 0.9 | 17.9 | 0.0087 | 0.391 | 0.75 | 19.9 | 0.0064 | 0.393 | 0.56 | 19.6 |
| 7139 | Садовый тупик 22 | 20 | 0.0021 | 0.089 | 0.002 | 0.074 | 0.88 | 13.6 | 0.002 | 0.074 | 0.85 | 15.2 | 0.0016 | 0.074 | 0.71 | 17.5 | 0.0012 | 0.074 | 0.52 | 17.7 |
| 7141 | Садовый тупик 23 | 20 | 0.0049 | 0.203 | 0.0046 | 0.167 | 0.89 | 13.9 | 0.0045 | 0.168 | 0.86 | 15.6 | 0.0037 | 0.168 | 0.71 | 17.8 | 0.0028 | 0.169 | 0.53 | 18 |
| 7151 | ул. 9 мая 1 | 20 | 0.0037 | 0.158 | 0.0035 | 0.131 | 0.85 | 11.9 | 0.0034 | 0.131 | 0.82 | 13.5 | 0.0028 | 0.132 | 0.68 | 15.9 | 0.0021 | 0.132 | 0.5 | 16.4 |
| 7167 | Садовый тупик 15 | 20 | 0.0142 | 0.573 | 0.0136 | 0.474 | 0.93 | 16.5 | 0.0132 | 0.475 | 0.91 | 18.2 | 0.011 | 0.477 | 0.76 | 20.1 | 0.0082 | 0.48 | 0.56 | 19.8 |
| 7172 | Садовый тупик 14 | 20 | 0.0059 | 0.246 | 0.0057 | 0.203 | 0.88 | 13.5 | 0.0055 | 0.204 | 0.85 | 15.1 | 0.0046 | 0.204 | 0.71 | 17.4 | 0.0035 | 0.205 | 0.52 | 17.6 |
| 7178 | Садовый тупик 13 | 20 | 0.0037 | 0.168 | 0.0035 | 0.14 | 0.82 | 10.2 | 0.0034 | 0.14 | 0.79 | 11.9 | 0.0028 | 0.14 | 0.65 | 14.5 | 0.002 | 0.141 | 0.48 | 15.2 |
| 937 | ул. 1 мая 48 | 20 | 0.005 | 0.197 | 0.0048 | 0.163 | 0.98 | 18.8 | 0.0047 | 0.163 | 0.95 | 20.4 | 0.0039 | 0.163 | 0.79 | 22.1 | 0.0029 | 0.163 | 0.59 | 21.4 |
| 945 | ул. 1 мая 52 | 20 | 0.0132 | 0.543 | 0.0126 | 0.449 | 0.92 | 15.9 | 0.0122 | 0.449 | 0.9 | 17.5 | 0.0102 | 0.451 | 0.75 | 19.5 | 0.0076 | 0.452 | 0.55 | 19.3 |
| 947 | ул. 1 мая 50 | 20 | 0.0124 | 0.489 | 0.0119 | 0.405 | 0.97 | 18.3 | 0.0116 | 0.405 | 0.94 | 19.9 | 0.0097 | 0.406 | 0.79 | 21.7 | 0.0073 | 0.407 | 0.59 | 21.1 |
| 949 | ул. 1 мая 46/2 | 20 | 0.0117 | 0.442 | 0.0113 | 0.366 | 1.01 | 20.4 | 0.0111 | 0.366 | 0.98 | 22 | 0.0093 | 0.367 | 0.82 | 23.6 | 0.0071 | 0.368 | 0.62 | 22.6 |
| 950 | ул. 1 мая 44/1 | 20 | 0.0111 | 0.354 | 0.0108 | 0.293 | 1 | 20.1 | 0.0106 | 0.293 | 0.98 | 21.7 | 0.0092 | 0.294 | 0.82 | 23.3 | 0.0074 | 0.295 | 0.61 | 22.4 |
| 955 | ул. 1 мая 54 | 20 | 0.0039 | 0.167 | 0.0037 | 0.139 | 0.86 | 12.7 | 0.0036 | 0.139 | 0.84 | 14.3 | 0.003 | 0.139 | 0.69 | 16.6 | 0.0022 | 0.139 | 0.51 | 17 |
| 974 | ул. 9 мая 18 | 20 | 0.0124 | 0.534 | 0.0118 | 0.442 | 0.9 | 14.7 | 0.0114 | 0.442 | 0.87 | 16.3 | 0.0095 | 0.445 | 0.73 | 18.5 | 0.007 | 0.449 | 0.54 | 18.5 |
| 1018 |  | 20 | 0.04 | 1.84 | 0.0377 | 1.516 | 0.84 | 11.4 | 0.0365 | 1.517 | 0.81 | 13 | 0.0301 | 1.52 | 0.67 | 15.5 | 0.0221 | 1.521 | 0.49 | 16 |
| 1264 | ул. Калинина 74 | 10 | 0.0757 | 3.082 | 0.0725 | 2.54 | 0.96 | 8.2 | 0.0706 | 2.541 | 0.93 | 10.1 | 0.0587 | 2.546 | 0.78 | 13.4 | 0.0435 | 2.547 | 0.57 | 14.7 |
| 7090 | ул. 1 мая 41 | 20 | 0.0065 | 0.255 | 0.0062 | 0.211 | 0.97 | 18.2 | 0.0061 | 0.211 | 0.94 | 19.9 | 0.0051 | 0.212 | 0.79 | 21.7 | 0.0038 | 0.212 | 0.59 | 21 |
| 7092 | ул. 1 мая 43 | 20 | 0.0048 | 0.194 | 0.0046 | 0.16 | 0.95 | 17.1 | 0.0045 | 0.16 | 0.92 | 18.8 | 0.0037 | 0.161 | 0.77 | 20.7 | 0.0028 | 0.162 | 0.57 | 20.3 |
| 7096 | ул. 1 мая 47 | 20 | 0.0044 | 0.184 | 0.0042 | 0.152 | 0.91 | 15 | 0.0041 | 0.152 | 0.88 | 16.6 | 0.0034 | 0.153 | 0.73 | 18.7 | 0.0025 | 0.154 | 0.54 | 18.7 |
| 7098 | ул. 1 мая 49 | 20 | 0.0061 | 0.251 | 0.0058 | 0.207 | 0.91 | 15.1 | 0.0057 | 0.207 | 0.88 | 16.7 | 0.0047 | 0.208 | 0.73 | 18.8 | 0.0036 | 0.208 | 0.54 | 18.7 |
| 7100 | ул. 1 мая 51 | 20 | 0.0036 | 0.158 | 0.0034 | 0.131 | 0.87 | 13.3 | 0.0033 | 0.131 | 0.85 | 14.9 | 0.0028 | 0.132 | 0.7 | 17.2 | 0.002 | 0.132 | 0.52 | 17.4 |
| 7102 | ул. 1 мая 53 | 20 | 0.0073 | 0.3 | 0.0069 | 0.248 | 0.9 | 14.5 | 0.0068 | 0.248 | 0.87 | 16.1 | 0.0057 | 0.249 | 0.72 | 18.3 | 0.0043 | 0.249 | 0.53 | 18.3 |
| 7104 | ул. 1 мая 55 | 20 | 0.0047 | 0.207 | 0.0044 | 0.171 | 0.83 | 11.2 | 0.0043 | 0.171 | 0.81 | 12.8 | 0.0035 | 0.172 | 0.67 | 15.3 | 0.0026 | 0.173 | 0.49 | 15.9 |
| 2485 | ул. Коростова 2 | 10 | 0.0422 | 1.695 | 0.0405 | 1.407 | 0.97 | 8.6 | 0.0394 | 1.407 | 0.94 | 10.5 | 0.0328 | 1.418 | 0.78 | 13.7 | 0.0244 | 1.431 | 0.58 | 15 |
| 2492 | ул. Коростова 8 | 10 | 0.0665 | 2.585 | 0.0642 | 2.145 | 1.01 | 10.3 | 0.0625 | 2.145 | 0.98 | 12.2 | 0.0523 | 2.161 | 0.82 | 15.3 | 0.0389 | 2.18 | 0.61 | 16.3 |
| 2493 | ул. Коростова 8 | 18 | 0.0017 | 0.071 | 0.0016 | 0.059 | 0.91 | 13.4 | 0.0016 | 0.059 | 0.88 | 15 | 0.0013 | 0.06 | 0.73 | 17.4 | 0.001 | 0.06 | 0.54 | 17.7 |
| 225 | ул. Коростова 6/8 | 10 | 0.0251 | 0.713 | 0.0242 | 0.591 | 1.01 | 10.5 | 0.0236 | 0.591 | 0.99 | 12.4 | 0.0198 | 0.593 | 0.83 | 15.6 | 0.0148 | 0.594 | 0.62 | 16.6 |
| 734 | ул. 9 мая 4/1 | 20 | 0.0063 | 0.262 | 0.0061 | 0.217 | 0.95 | 17.1 | 0.0059 | 0.217 | 0.92 | 18.8 | 0.0049 | 0.217 | 0.77 | 20.6 | 0.0036 | 0.217 | 0.57 | 20.2 |
| 757 | ул. Свердлова 6 | 20 | 0.0062 | 0.192 | 0.006 | 0.159 | 0.97 | 18.5 | 0.0059 | 0.159 | 0.95 | 20.2 | 0.0049 | 0.159 | 0.79 | 22 | 0.0038 | 0.16 | 0.59 | 21.5 |
| 767 | ул. Гоголя 4-1 | 20 | 0.0181 | 0.528 | 0.0175 | 0.437 | 1 | 19.8 | 0.017 | 0.437 | 0.97 | 21.5 | 0.0144 | 0.438 | 0.82 | 23.2 | 0.0109 | 0.439 | 0.61 | 22.5 |
| 771 | ул. Свердлова 8 | 20 | 0.0086 | 0.275 | 0.0083 | 0.228 | 1 | 20.2 | 0.0081 | 0.228 | 0.98 | 21.9 | 0.0068 | 0.228 | 0.82 | 23.6 | 0.0051 | 0.229 | 0.62 | 22.7 |
| 775 | ул. Свердлова 10 | 20 | 0.0156 | 0.496 | 0.0151 | 0.41 | 1.02 | 21 | 0.0147 | 0.41 | 0.99 | 22.7 | 0.0124 | 0.411 | 0.84 | 24.3 | 0.0094 | 0.412 | 0.63 | 23.3 |
| 779 | ул. Свердлова 12 | 20 | 0.0056 | 0.181 | 0.0054 | 0.149 | 0.98 | 19.1 | 0.0053 | 0.149 | 0.96 | 20.8 | 0.0044 | 0.15 | 0.8 | 22.6 | 0.0033 | 0.15 | 0.6 | 21.9 |
| 783 | ул. Свердлова 14 | 20 | 0.0045 | 0.168 | 0.0044 | 0.139 | 0.98 | 18.8 | 0.0042 | 0.139 | 0.95 | 20.4 | 0.0036 | 0.14 | 0.8 | 22.2 | 0.0027 | 0.14 | 0.59 | 21.5 |
| 807 | ул. Свердлова 26 | 20 | 0.0041 | 0.175 | 0.0039 | 0.145 | 0.86 | 12.7 | 0.0038 | 0.145 | 0.84 | 14.3 | 0.0031 | 0.146 | 0.69 | 16.6 | 0.0023 | 0.146 | 0.51 | 17 |
| 809 | ул. Свердлова 28 | 20 | 0.0047 | 0.199 | 0.0045 | 0.164 | 0.86 | 12.6 | 0.0043 | 0.164 | 0.83 | 14.2 | 0.0036 | 0.165 | 0.69 | 16.6 | 0.0027 | 0.166 | 0.51 | 17 |
| 812 | ул. Свердлова 9 | 20 | 0.0136 | 0.43 | 0.0131 | 0.356 | 1 | 20.2 | 0.0128 | 0.356 | 0.98 | 21.8 | 0.0108 | 0.357 | 0.82 | 23.5 | 0.0081 | 0.357 | 0.62 | 22.6 |
| 830 | ул. Свердлова 15 | 20 | 0.002 | 0.084 | 0.0019 | 0.069 | 0.88 | 13.6 | 0.0018 | 0.069 | 0.85 | 15.2 | 0.0015 | 0.07 | 0.71 | 17.5 | 0.0011 | 0.07 | 0.52 | 17.7 |
| 842 | ул. Свердлова 21 | 20 | 0.0077 | 0.302 | 0.0074 | 0.249 | 0.91 | 15.3 | 0.0072 | 0.25 | 0.88 | 16.9 | 0.006 | 0.25 | 0.74 | 19 | 0.0045 | 0.251 | 0.55 | 18.9 |
| 850 | ул. Свердлова 25 | 20 | 0.0028 | 0.119 | 0.0026 | 0.098 | 0.82 | 10.7 | 0.0026 | 0.098 | 0.8 | 12.3 | 0.0021 | 0.098 | 0.66 | 14.9 | 0.0016 | 0.099 | 0.48 | 15.6 |
| 851 | ул. Свердлова 27 | 20 | 0.01 | 0.428 | 0.0095 | 0.354 | 0.85 | 12.3 | 0.0092 | 0.354 | 0.83 | 13.9 | 0.0076 | 0.355 | 0.68 | 16.3 | 0.0056 | 0.356 | 0.5 | 16.7 |
| 1077 | ул. Менделеева 21 | 16 | 0.1003 | 2.521 | 0.0972 | 2.086 | 1.01 | 16.5 | 0.095 | 2.086 | 0.99 | 18.3 | 0.0815 | 2.093 | 0.83 | 20.6 | 0.0636 | 2.098 | 0.62 | 20.5 |
| 1112 | ул. Менделеева 6 | 20 | 0.2001 | 4.796 | 0.1936 | 3.978 | 1 | 20 | 0.1894 | 3.978 | 0.98 | 21.7 | 0.1627 | 3.993 | 0.82 | 23.6 | 0.1272 | 4.003 | 0.62 | 22.9 |
| 1118 | ул. Шевченко 1 | 20 | 0.2106 | 5.18 | 0.2043 | 4.298 | 1.02 | 21 | 0.1998 | 4.298 | 0.99 | 22.7 | 0.1714 | 4.315 | 0.84 | 24.4 | 0.1338 | 4.327 | 0.63 | 23.4 |
| 2500 | ул. Коростова 5 | 20 | 0.0862 | 2.087 | 0.0834 | 1.731 | 1 | 20.2 | 0.0817 | 1.731 | 0.98 | 21.9 | 0.0703 | 1.737 | 0.83 | 23.8 | 0.0552 | 1.742 | 0.62 | 23 |
| 2504 | ул. Коростова 3 | 20 | 0.0873 | 2.097 | 0.0846 | 1.739 | 1 | 20.3 | 0.0829 | 1.739 | 0.98 | 22 | 0.0716 | 1.746 | 0.83 | 23.8 | 0.0567 | 1.751 | 0.62 | 23 |
| 2506 | ул. Коростова 1 | 20 | 0.1378 | 3.474 | 0.1336 | 2.885 | 1.01 | 20.4 | 0.1308 | 2.885 | 0.98 | 22.1 | 0.1126 | 2.898 | 0.83 | 23.9 | 0.0887 | 2.908 | 0.62 | 23 |
| 2526 | ул. Менделеева 4 | 20 | 0.1337 | 3.16 | 0.1296 | 2.622 | 1.01 | 20.4 | 0.1269 | 2.622 | 0.98 | 22.1 | 0.1094 | 2.632 | 0.83 | 24 | 0.0862 | 2.64 | 0.63 | 23.2 |
| 2528 | ул. Менделеева 2 | 20 | 0.1893 | 4.704 | 0.1832 | 3.904 | 1 | 20.2 | 0.1792 | 3.904 | 0.98 | 21.9 | 0.1537 | 3.92 | 0.83 | 23.8 | 0.1199 | 3.932 | 0.62 | 23 |
| 7132 | Садовый тупик 21 | 20 | 0.0034 | 0.133 | 0.0032 | 0.11 | 0.89 | 14.2 | 0.0031 | 0.11 | 0.87 | 15.8 | 0.0026 | 0.111 | 0.72 | 18 | 0.002 | 0.111 | 0.53 | 18.1 |
| 7188 | Садовый тупик 18 | 20 | 0.0021 | 0.096 | 0.002 | 0.079 | 0.8 | 9.5 | 0.0019 | 0.079 | 0.78 | 11.2 | 0.0016 | 0.079 | 0.64 | 13.8 | 0.0012 | 0.079 | 0.47 | 14.7 |
| 7205 | Садовый тупик 20 | 20 | 0.0035 | 0.147 | 0.0033 | 0.122 | 0.9 | 14.6 | 0.0032 | 0.122 | 0.87 | 16.2 | 0.0027 | 0.122 | 0.72 | 18.4 | 0.002 | 0.122 | 0.54 | 18.4 |
| 61 | ул. Коростова 27 | 20 | 0.1537 | 3.369 | 0.1493 | 2.799 | 1.01 | 20.3 | 0.1464 | 2.799 | 0.98 | 22.1 | 0.1278 | 2.812 | 0.83 | 24 | 0.1031 | 2.803 | 0.63 | 23.1 |
| 112 | пр-кт Комсомольский 10 | 20 | 0.1831 | 4.08 | 0.1778 | 3.383 | 1.01 | 20.6 | 0.1743 | 3.384 | 0.99 | 22.3 | 0.1516 | 3.395 | 0.83 | 24.1 | 0.1215 | 3.389 | 0.63 | 23.2 |
| 114 | пр-кт Комсомольский 6 | 20 | 0.1785 | 4.04 | 0.1734 | 3.35 | 1.01 | 20.6 | 0.1699 | 3.35 | 0.99 | 22.4 | 0.1477 | 3.362 | 0.83 | 24.1 | 0.1183 | 3.355 | 0.63 | 23.3 |
| 125 | пр-кт Комсомольский 4 | 20 | 0.2867 | 6.075 | 0.278 | 5.046 | 1.03 | 21.6 | 0.2728 | 5.046 | 1.01 | 23.3 | 0.2377 | 5.068 | 0.85 | 25 | 0.1913 | 5.047 | 0.64 | 23.9 |
| 131 | пр-кт Комсомольский 2 | 20 | 0.1868 | 4.05 | 0.1809 | 3.367 | 1.02 | 20.9 | 0.1776 | 3.367 | 0.99 | 22.6 | 0.1553 | 3.383 | 0.84 | 24.4 | 0.1258 | 3.365 | 0.63 | 23.4 |
| 132 | ул. Коростова 19 | 20 | 0.2298 | 5.091 | 0.223 | 4.229 | 1 | 20 | 0.2187 | 4.229 | 0.98 | 21.8 | 0.1906 | 4.248 | 0.82 | 23.7 | 0.1532 | 4.232 | 0.62 | 22.9 |
| 136 | ул. Коростова 21 | 20 | 0.1824 | 4.044 | 0.1771 | 3.359 | 1.01 | 20.7 | 0.1736 | 3.359 | 0.99 | 22.4 | 0.1509 | 3.374 | 0.84 | 24.3 | 0.1205 | 3.362 | 0.63 | 23.4 |
| 142 | ул. Коростова 25 | 20 | 0.147 | 3.459 | 0.1424 | 2.874 | 1 | 20.2 | 0.1395 | 2.874 | 0.98 | 22 | 0.1203 | 2.887 | 0.83 | 23.9 | 0.0947 | 2.877 | 0.62 | 23.1 |
| 146 | ул. Коростова 23 | 20 | 0.1059 | 2.038 | 0.1033 | 1.694 | 1.01 | 20.4 | 0.1016 | 1.694 | 0.98 | 22.2 | 0.0905 | 1.702 | 0.83 | 24 | 0.0759 | 1.696 | 0.63 | 23.1 |
| 6956 | ул. Коростова 13 | 20 | 0.0869 | 2.274 | 0.0841 | 1.881 | 1 | 20.2 | 0.0823 | 1.882 | 0.98 | 21.9 | 0.0706 | 1.887 | 0.82 | 23.6 | 0.0552 | 1.891 | 0.62 | 22.8 |
| 6962 | ул. Б.Хмельницкого 8 | 18 | 0.1485 | 4.145 | 0.1434 | 3.429 | 1.01 | 18.3 | 0.14 | 3.431 | 0.98 | 20.1 | 0.1183 | 3.441 | 0.83 | 22.1 | 0.0898 | 3.448 | 0.62 | 21.6 |
| 7051 | ул. Коростова 10 | 10 | 0.1303 | 3.77 | 0.1258 | 3.125 | 1.01 | 10.4 | 0.1227 | 3.125 | 0.99 | 12.4 | 0.1029 | 3.141 | 0.83 | 15.5 | 0.077 | 3.156 | 0.62 | 16.6 |
| 7054 | ул. Трактовая 1 | 18 | 0.1592 | 4.725 | 0.1537 | 3.923 | 1 | 18.2 | 0.1499 | 3.924 | 0.98 | 19.9 | 0.1262 | 3.954 | 0.82 | 22 | 0.0951 | 3.99 | 0.62 | 21.5 |
| 7055 | ул. Коростова 16 | 18 | 0.2152 | 5.765 | 0.208 | 4.782 | 1.02 | 18.8 | 0.203 | 4.782 | 0.99 | 20.6 | 0.171 | 4.809 | 0.84 | 22.6 | 0.1287 | 4.839 | 0.63 | 22.1 |
| 7058 | ул. Коростова 10 | 16 | 0.006 | 0.178 | 0.0057 | 0.147 | 0.99 | 15.5 | 0.0056 | 0.147 | 0.96 | 17.2 | 0.0047 | 0.148 | 0.81 | 19.6 | 0.0035 | 0.149 | 0.61 | 19.7 |
| 7063 | ул. Коростова 16 | 15 | 0.6693 | 18.301 | 0.6438 | 15.185 | 0.98 | 14.3 | 0.6284 | 15.184 | 0.96 | 16.1 | 0.5294 | 15.28 | 0.81 | 18.9 | 0.3986 | 15.393 | 0.61 | 19.3 |
| 7067 | ул. Коростова 12 | 18 | 0.0352 | 0.937 | 0.034 | 0.777 | 1.02 | 18.9 | 0.0332 | 0.777 | 0.99 | 20.7 | 0.0279 | 0.78 | 0.84 | 22.7 | 0.021 | 0.783 | 0.63 | 22.1 |
| 7230 | ул. Б.Хмельницкого 2 | 20 | 0.09 | 2.28 | 0.0871 | 1.887 | 1.01 | 20.3 | 0.0853 | 1.887 | 0.98 | 22 | 0.0733 | 1.893 | 0.83 | 23.7 | 0.0577 | 1.896 | 0.62 | 22.9 |
| 201 | ул. Коростова 9 | 20 | 0.0587 | 1.3 | 0.057 | 1.078 | 1 | 20.3 | 0.0559 | 1.078 | 0.98 | 22 | 0.0488 | 1.082 | 0.83 | 23.8 | 0.0394 | 1.084 | 0.62 | 23 |
| 205 | ул. Б.Хмельницкого 3 | 20 | 0.0558 | 1.329 | 0.054 | 1.102 | 1 | 20.1 | 0.0529 | 1.102 | 0.98 | 21.8 | 0.0455 | 1.106 | 0.83 | 23.7 | 0.0357 | 1.108 | 0.62 | 23 |
| 211 | ул. Коростова 11 | 20 | 0.0979 | 2.362 | 0.095 | 1.958 | 1.02 | 21 | 0.0929 | 1.958 | 0.99 | 22.7 | 0.0797 | 1.965 | 0.84 | 24.5 | 0.0621 | 1.969 | 0.63 | 23.5 |
| 213 | ул. Б.Хмельницкого 1 | 20 | 0.0859 | 2.068 | 0.0831 | 1.714 | 1 | 20.1 | 0.0813 | 1.714 | 0.98 | 21.9 | 0.0698 | 1.72 | 0.83 | 23.8 | 0.0546 | 1.724 | 0.62 | 23 |
| 218 | ул. Б.Хмельницкого 11 | 20 | 0.0648 | 1.541 | 0.0627 | 1.278 | 0.99 | 19.7 | 0.0614 | 1.278 | 0.97 | 21.5 | 0.053 | 1.282 | 0.82 | 23.4 | 0.0419 | 1.285 | 0.62 | 22.7 |
| 222 | ул. Коростова 42 | 15 | 0.0099 | 0.406 | 0.0095 | 0.337 | 0.96 | 13.1 | 0.0093 | 0.337 | 0.93 | 14.8 | 0.0077 | 0.338 | 0.78 | 17.4 | 0.0057 | 0.339 | 0.58 | 17.7 |
| 229 | ул. Б.Хмельницкого 19 | 20 | 0.0614 | 1.513 | 0.0594 | 1.254 | 1 | 19.9 | 0.0582 | 1.254 | 0.97 | 21.6 | 0.05 | 1.259 | 0.82 | 23.5 | 0.0393 | 1.261 | 0.62 | 22.7 |
| 1033 | ул. Шевченко 13 | 20 | 0.088 | 2.105 | 0.0851 | 1.743 | 1 | 20.3 | 0.0833 | 1.743 | 0.98 | 22 | 0.0712 | 1.749 | 0.83 | 23.9 | 0.0552 | 1.751 | 0.63 | 23.1 |
| 1035 | ул. Шевченко 13А | 20 | 0.0365 | 0.904 | 0.0353 | 0.749 | 1.01 | 20.6 | 0.0346 | 0.749 | 0.99 | 22.3 | 0.0295 | 0.751 | 0.83 | 24.1 | 0.0228 | 0.752 | 0.63 | 23.2 |
| 1038 | ул. Шевченко 2 | 20 | 0.0904 | 2.129 | 0.0875 | 1.765 | 1 | 20 | 0.0857 | 1.765 | 0.98 | 21.8 | 0.0739 | 1.772 | 0.82 | 23.7 | 0.0582 | 1.775 | 0.62 | 22.9 |
| 1043 | ул. Б.Хмельницкого 25 | 10 | 0.0384 | 1.094 | 0.0371 | 0.906 | 1.01 | 10.5 | 0.0362 | 0.907 | 0.99 | 12.4 | 0.0304 | 0.91 | 0.83 | 15.6 | 0.0227 | 0.912 | 0.62 | 16.6 |
| 1050 | ул. Б.Хмельницкого 21 | 20 | 0.0669 | 1.652 | 0.0647 | 1.37 | 0.99 | 19.6 | 0.0633 | 1.37 | 0.97 | 21.4 | 0.0546 | 1.374 | 0.82 | 23.3 | 0.043 | 1.377 | 0.61 | 22.6 |
| 1054 | ул. Шевченко 16 | 18 | 0.0364 | 1.051 | 0.0351 | 0.871 | 1.01 | 18.5 | 0.0343 | 0.871 | 0.98 | 20.2 | 0.0288 | 0.874 | 0.83 | 22.2 | 0.0216 | 0.876 | 0.62 | 21.7 |
| 1057 | ул. Шевченко 18 | 20 | 0.092 | 2.213 | 0.0893 | 1.835 | 1.01 | 20.8 | 0.0874 | 1.835 | 0.99 | 22.5 | 0.0755 | 1.842 | 0.83 | 24.2 | 0.0598 | 1.847 | 0.63 | 23.2 |
| 1059 | ул. Шевченко 20 | 20 | 0.0881 | 2.169 | 0.0854 | 1.799 | 1.01 | 20.3 | 0.0836 | 1.799 | 0.98 | 22 | 0.0723 | 1.806 | 0.83 | 23.8 | 0.0573 | 1.811 | 0.62 | 22.9 |
| 1079 | ул. Шевченко 16 | 10 | 0.0781 | 2.26 | 0.0753 | 1.874 | 1.01 | 10.3 | 0.0734 | 1.874 | 0.98 | 12.3 | 0.0616 | 1.881 | 0.82 | 15.4 | 0.0461 | 1.886 | 0.62 | 16.5 |
| 1097 | ул. Шевченко 9 | 20 | 0.2038 | 4.853 | 0.1971 | 4.019 | 1 | 19.8 | 0.1929 | 4.02 | 0.97 | 21.6 | 0.1659 | 4.032 | 0.82 | 23.5 | 0.1301 | 4.037 | 0.62 | 22.8 |
| 1098 | ул. Шевченко 11 | 20 | 0.2048 | 4.859 | 0.1981 | 4.024 | 1 | 19.8 | 0.1939 | 4.025 | 0.97 | 21.6 | 0.1668 | 4.037 | 0.82 | 23.5 | 0.131 | 4.043 | 0.62 | 22.8 |
| 1101 | ул. Шевченко 5 | 21 | 0.0453 | 0.886 | 0.0442 | 0.734 | 1.02 | 22 | 0.0434 | 0.734 | 0.99 | 23.7 | 0.0384 | 0.736 | 0.84 | 25.3 | 0.0318 | 0.737 | 0.63 | 24.2 |
| 1105 | ул. Шевченко 7 | 20 | 0.0528 | 1.421 | 0.051 | 1.177 | 1 | 20.2 | 0.0499 | 1.177 | 0.98 | 21.9 | 0.0425 | 1.181 | 0.82 | 23.7 | 0.0327 | 1.183 | 0.62 | 22.8 |
| 1116 | ул. Шевченко 3 | 20 | 0.2154 | 5.064 | 0.2091 | 4.2 | 1.02 | 21.2 | 0.2047 | 4.2 | 1 | 22.9 | 0.1762 | 4.216 | 0.84 | 24.6 | 0.1385 | 4.227 | 0.63 | 23.6 |
| 1289 | ул. Шевченко 12 | 18 | 0.0844 | 2.221 | 0.0814 | 1.841 | 1 | 17.9 | 0.0795 | 1.841 | 0.98 | 19.7 | 0.0672 | 1.848 | 0.82 | 21.9 | 0.0509 | 1.852 | 0.62 | 21.6 |
| 1291 | ул. Шевченко 12 | 10 | 0.0236 | 0.673 | 0.0227 | 0.558 | 1.01 | 10.5 | 0.0222 | 0.558 | 0.99 | 12.4 | 0.0186 | 0.56 | 0.83 | 15.6 | 0.0139 | 0.561 | 0.62 | 16.6 |
| 1294 | ул. Б.Хмельницкого 27/2 | 20 | 0.1564 | 2.809 | 0.1526 | 2.327 | 1.01 | 20.3 | 0.1502 | 2.327 | 0.98 | 22.1 | 0.1342 | 2.334 | 0.83 | 23.9 | 0.1131 | 2.338 | 0.63 | 23.1 |
| 1295 |  | 20 | 0.1536 | 2.706 | 0.1499 | 2.239 | 1.01 | 20.3 | 0.1475 | 2.239 | 0.98 | 22.1 | 0.1319 | 2.244 | 0.83 | 23.9 | 0.1114 | 2.247 | 0.63 | 23.1 |
| 1298 |  | 20 | 0.1231 | 2.201 | 0.1201 | 1.821 | 1 | 20 | 0.1182 | 1.822 | 0.98 | 21.7 | 0.1058 | 1.826 | 0.82 | 23.6 | 0.0895 | 1.828 | 0.62 | 22.9 |
| 2494 | ул. Шевченко 4 | 20 | 0.0561 | 1.359 | 0.0543 | 1.127 | 1 | 20.1 | 0.0532 | 1.127 | 0.98 | 21.8 | 0.0457 | 1.131 | 0.82 | 23.7 | 0.0358 | 1.133 | 0.62 | 22.9 |
| 2495 | ул. Коростова 7 | 20 | 0.0445 | 0.918 | 0.0433 | 0.761 | 1.02 | 21 | 0.0425 | 0.761 | 0.99 | 22.7 | 0.0374 | 0.764 | 0.84 | 24.4 | 0.0307 | 0.766 | 0.63 | 23.4 |
| 2511 | ул. Менделеева 8 | 20 | 0.0541 | 0.897 | 0.0529 | 0.745 | 1 | 20.2 | 0.0521 | 0.745 | 0.98 | 21.9 | 0.0472 | 0.748 | 0.83 | 23.8 | 0.0407 | 0.75 | 0.62 | 23 |
| 2515 | ул. Менделеева 14 | 20 | 0.2089 | 5.062 | 0.2027 | 4.202 | 1.02 | 21.2 | 0.1984 | 4.202 | 1 | 22.9 | 0.1702 | 4.22 | 0.84 | 24.6 | 0.1329 | 4.234 | 0.63 | 23.6 |
| 2519 | ул. Менделеева 10 | 20 | 0.1843 | 4.709 | 0.1783 | 3.91 | 1.01 | 20.3 | 0.1744 | 3.91 | 0.98 | 22 | 0.1491 | 3.927 | 0.83 | 23.8 | 0.1156 | 3.94 | 0.62 | 23 |
| 2521 | ул. Менделеева 12 | 20 | 0.1997 | 4.964 | 0.1938 | 4.122 | 1.02 | 20.9 | 0.1896 | 4.122 | 0.99 | 22.6 | 0.1629 | 4.14 | 0.84 | 24.3 | 0.1276 | 4.154 | 0.63 | 23.4 |
| 2523 | ул. Шевченко 7а | 18 | 0.0085 | 0.365 | 0.0081 | 0.303 | 0.92 | 13.7 | 0.0078 | 0.303 | 0.89 | 15.3 | 0.0065 | 0.304 | 0.74 | 17.6 | 0.0048 | 0.305 | 0.55 | 17.8 |
| 2531 | ул. Шевченко 6 | 20 | 0.0933 | 2.256 | 0.0902 | 1.87 | 1 | 19.8 | 0.0883 | 1.871 | 0.97 | 21.6 | 0.0757 | 1.877 | 0.82 | 23.5 | 0.059 | 1.881 | 0.62 | 22.8 |
| 2536 | ул. Шевченко 8 | 20 | 0.0868 | 1.944 | 0.0842 | 1.611 | 1 | 20.2 | 0.0825 | 1.611 | 0.98 | 22 | 0.0713 | 1.616 | 0.83 | 23.9 | 0.0566 | 1.619 | 0.62 | 23.1 |
| 2666 | ул. Ватутина 6 | 18 | 0.0256 | 0.624 | 0.0248 | 0.516 | 1.01 | 18.5 | 0.0242 | 0.516 | 0.99 | 20.3 | 0.0207 | 0.517 | 0.83 | 22.4 | 0.0159 | 0.518 | 0.63 | 22 |
| 2668 | ул. Ватутина 6 | 20 | 0.2342 | 5.235 | 0.2273 | 4.331 | 1.02 | 21.1 | 0.2227 | 4.332 | 1 | 22.8 | 0.1925 | 4.342 | 0.84 | 24.5 | 0.1527 | 4.346 | 0.63 | 23.6 |
| 2671 | ул. Ватутина 6 | 20 | 0.2023 | 4.456 | 0.1955 | 3.688 | 1 | 20 | 0.1917 | 3.689 | 0.98 | 21.8 | 0.1666 | 3.698 | 0.82 | 23.7 | 0.1338 | 3.699 | 0.62 | 22.9 |
| 2672 | ул. Ватутина 6 | 18 | 0.0304 | 0.924 | 0.0292 | 0.764 | 0.97 | 16.5 | 0.0284 | 0.765 | 0.95 | 18.3 | 0.0238 | 0.766 | 0.79 | 20.4 | 0.0179 | 0.767 | 0.59 | 20.2 |
| 3075 | ул. Б.Хмельницкого 28 | 20 | 0.11 | 2.523 | 0.1065 | 2.084 | 1.01 | 20.4 | 0.1043 | 2.086 | 0.98 | 22.1 | 0.0896 | 2.09 | 0.83 | 24 | 0.0702 | 2.093 | 0.63 | 23.2 |
| 3077 | ул. Б.Хмельницкого 26 | 20 | 0.0868 | 2.012 | 0.084 | 1.662 | 1 | 19.9 | 0.0822 | 1.663 | 0.98 | 21.7 | 0.0707 | 1.667 | 0.82 | 23.6 | 0.0556 | 1.669 | 0.62 | 22.9 |
| 3079 | ул. Б.Хмельницкого 24 | 20 | 0.0897 | 2.007 | 0.0869 | 1.659 | 1 | 19.9 | 0.0851 | 1.66 | 0.98 | 21.7 | 0.0737 | 1.663 | 0.82 | 23.6 | 0.0585 | 1.666 | 0.62 | 22.9 |
| 3101 | ул. Б.Хмельницкого 20 | 20 | 0.0881 | 2.027 | 0.0852 | 1.675 | 1 | 19.9 | 0.0835 | 1.676 | 0.98 | 21.7 | 0.072 | 1.68 | 0.82 | 23.6 | 0.0568 | 1.682 | 0.62 | 22.9 |
| 3102 | ул. Б.Хмельницкого 27/1 | 20 | 0.1536 | 2.81 | 0.1499 | 2.329 | 1.01 | 20.4 | 0.1475 | 2.329 | 0.98 | 22.1 | 0.1319 | 2.336 | 0.83 | 23.9 | 0.1113 | 2.339 | 0.62 | 23.1 |
| 6952 | ул. Б.Хмельницкого 12 | 20 | 0.0891 | 2.093 | 0.0863 | 1.731 | 1 | 20 | 0.0845 | 1.732 | 0.98 | 21.7 | 0.073 | 1.736 | 0.82 | 23.6 | 0.0577 | 1.739 | 0.62 | 22.9 |
| 6954 | ул. Б.Хмельницкого 4 | 20 | 0.0927 | 2.229 | 0.0898 | 1.844 | 1.01 | 20.7 | 0.0879 | 1.844 | 0.99 | 22.4 | 0.0757 | 1.849 | 0.83 | 24.1 | 0.0597 | 1.853 | 0.63 | 23.2 |
| 6960 | ул. Б.Хмельницкого 6 | 20 | 0.0881 | 2.176 | 0.0853 | 1.8 | 1.01 | 20.5 | 0.0835 | 1.801 | 0.99 | 22.2 | 0.0718 | 1.805 | 0.83 | 24 | 0.0564 | 1.809 | 0.62 | 23.1 |
| 6976 | ул. Б.Хмельницкого 10 | 20 | 0.0864 | 2.151 | 0.0836 | 1.779 | 1 | 20 | 0.0818 | 1.78 | 0.98 | 21.7 | 0.0702 | 1.785 | 0.82 | 23.6 | 0.0549 | 1.788 | 0.62 | 22.8 |
| 6986 | ул. Б.Хмельницкого 14 | 20 | 0.0863 | 2.113 | 0.0834 | 1.747 | 1 | 20 | 0.0817 | 1.748 | 0.98 | 21.7 | 0.0701 | 1.753 | 0.82 | 23.6 | 0.0548 | 1.756 | 0.62 | 22.8 |
| 6993 | ул. Б.Хмельницкого 16 | 20 | 0.0855 | 2.02 | 0.0828 | 1.67 | 1 | 20 | 0.081 | 1.671 | 0.98 | 21.8 | 0.0697 | 1.675 | 0.82 | 23.7 | 0.0547 | 1.677 | 0.62 | 22.9 |
| 7010 | пр-кт Комсомольский 7 | 20 | 0.0885 | 2.118 | 0.0857 | 1.752 | 1 | 20 | 0.0839 | 1.752 | 0.98 | 21.7 | 0.0723 | 1.757 | 0.82 | 23.6 | 0.0571 | 1.76 | 0.62 | 22.8 |
| 7025 | ул. Б.Хмельницкого 18 | 20 | 0.0867 | 2.071 | 0.0839 | 1.712 | 1 | 19.9 | 0.0821 | 1.712 | 0.98 | 21.7 | 0.0705 | 1.716 | 0.82 | 23.6 | 0.0553 | 1.719 | 0.62 | 22.8 |
| 7035 | ул. Б.Хмельницкого 22 | 20 | 0.086 | 2.052 | 0.0832 | 1.696 | 1 | 20 | 0.0814 | 1.697 | 0.98 | 21.7 | 0.0699 | 1.701 | 0.82 | 23.6 | 0.0547 | 1.703 | 0.62 | 22.9 |
| 318 | ул. Ярославская 1 | 18 | 0.0819 | 2.508 | 0.0787 | 2.077 | 0.98 | 16.8 | 0.0768 | 2.081 | 0.95 | 18.5 | 0.0645 | 2.093 | 0.8 | 20.7 | 0.0485 | 2.097 | 0.6 | 20.4 |
| 320 | ул. Ярославская 1 | 10 | 0.1705 | 5.222 | 0.1639 | 4.325 | 0.98 | 9 | 0.1597 | 4.332 | 0.95 | 10.9 | 0.1338 | 4.359 | 0.8 | 14.2 | 0.1001 | 4.369 | 0.59 | 15.5 |
| 249 | ул. Коростова 47 | 20 | 0.0488 | 1.261 | 0.0473 | 1.047 | 1.01 | 20.7 | 0.0462 | 1.048 | 0.99 | 22.4 | 0.0395 | 1.054 | 0.83 | 24.2 | 0.0306 | 1.056 | 0.63 | 23.3 |
| 250 | ул. Стопани 1 | 16 | 0.0739 | 2.21 | 0.0714 | 1.836 | 1.01 | 16.5 | 0.0696 | 1.836 | 0.99 | 18.3 | 0.0585 | 1.847 | 0.83 | 20.6 | 0.044 | 1.852 | 0.62 | 20.4 |
| 252 | ул. Коростова 49 | 20 | 0.0486 | 1.284 | 0.0471 | 1.067 | 1.01 | 20.7 | 0.0461 | 1.067 | 0.99 | 22.4 | 0.0395 | 1.073 | 0.83 | 24.1 | 0.0308 | 1.076 | 0.63 | 23.2 |
| 255 | ул. Сеченова 8 | 20 | 0.0492 | 1.16 | 0.0477 | 0.963 | 1.02 | 20.8 | 0.0467 | 0.964 | 0.99 | 22.5 | 0.0403 | 0.969 | 0.84 | 24.3 | 0.0318 | 0.971 | 0.63 | 23.4 |
| 257 | ул. Коростова 45 | 20 | 0.0488 | 1.217 | 0.0473 | 1.011 | 1.02 | 20.8 | 0.0463 | 1.012 | 0.99 | 22.5 | 0.0398 | 1.017 | 0.84 | 24.3 | 0.0312 | 1.02 | 0.63 | 23.3 |
| 260 | ул. Сеченова 6 | 20 | 0.0471 | 1.235 | 0.0457 | 1.025 | 1.01 | 20.5 | 0.0448 | 1.026 | 0.98 | 22.2 | 0.0386 | 1.031 | 0.83 | 23.9 | 0.0304 | 1.034 | 0.62 | 23 |
| 270 | ул. Сеченова 4 | 20 | 0.0504 | 1.311 | 0.0489 | 1.089 | 1.01 | 20.5 | 0.0479 | 1.09 | 0.98 | 22.2 | 0.0413 | 1.095 | 0.83 | 23.9 | 0.0326 | 1.098 | 0.62 | 23 |
| 271 | ул. Сеченова 2 | 20 | 0.0534 | 1.296 | 0.0518 | 1.077 | 1.01 | 20.5 | 0.0507 | 1.077 | 0.99 | 22.2 | 0.0437 | 1.083 | 0.83 | 24 | 0.0344 | 1.085 | 0.63 | 23.2 |
| 272 | ул. Коростова 41 | 20 | 0.049 | 1.199 | 0.0475 | 0.996 | 1.02 | 21.2 | 0.0465 | 0.996 | 1 | 22.9 | 0.04 | 1.002 | 0.84 | 24.6 | 0.0313 | 1.004 | 0.63 | 23.6 |
| 282 | ул. Коростова 28 | 16 | 0.054 | 1.665 | 0.0518 | 1.383 | 0.96 | 14.3 | 0.0505 | 1.383 | 0.94 | 16.1 | 0.0425 | 1.391 | 0.79 | 18.5 | 0.032 | 1.394 | 0.59 | 18.8 |
| 305 | ул. Стопани 7 | 20 | 0.0547 | 1.434 | 0.053 | 1.192 | 1.01 | 20.5 | 0.0518 | 1.192 | 0.98 | 22.2 | 0.0445 | 1.199 | 0.83 | 23.9 | 0.0349 | 1.203 | 0.62 | 23 |
| 311 | ул. Стопани 11 | 20 | 0.0546 | 1.411 | 0.0529 | 1.173 | 1.01 | 20.4 | 0.0518 | 1.173 | 0.98 | 22.1 | 0.0445 | 1.179 | 0.83 | 23.9 | 0.0349 | 1.183 | 0.62 | 23 |
| 312 | ул. Стопани 9 | 20 | 0.0577 | 1.503 | 0.0559 | 1.249 | 1 | 20.2 | 0.0547 | 1.249 | 0.98 | 22 | 0.047 | 1.256 | 0.83 | 23.7 | 0.0367 | 1.26 | 0.62 | 22.9 |
| 357 | ул. Коростова 35 | 18 | 0.2551 | 6.448 | 0.2472 | 5.349 | 1.02 | 19.1 | 0.2417 | 5.351 | 1 | 20.8 | 0.2062 | 5.373 | 0.84 | 22.8 | 0.1592 | 5.365 | 0.63 | 22.2 |
| 394 | ул. Сеченова 1 | 20 | 0.1759 | 4.266 | 0.1709 | 3.543 | 1.01 | 20.7 | 0.1675 | 3.544 | 0.99 | 22.4 | 0.1455 | 3.56 | 0.83 | 24.1 | 0.1166 | 3.549 | 0.63 | 23.1 |
| 401 | ул. Сеченова 5 | 18 | 0.2297 | 5.955 | 0.2225 | 4.944 | 1.02 | 19.1 | 0.2174 | 4.945 | 1 | 20.9 | 0.1847 | 4.967 | 0.84 | 22.8 | 0.1414 | 4.956 | 0.63 | 22.2 |
| 402 | ул. Сеченова 3 | 20 | 0.1775 | 4.055 | 0.1725 | 3.367 | 1.02 | 20.8 | 0.1691 | 3.368 | 0.99 | 22.6 | 0.1472 | 3.383 | 0.84 | 24.3 | 0.1183 | 3.374 | 0.63 | 23.3 |
| 403 | ул. Коростова 37 | 20 | 0.1308 | 3.292 | 0.1269 | 2.734 | 1.01 | 20.7 | 0.1242 | 2.735 | 0.99 | 22.4 | 0.1072 | 2.747 | 0.83 | 24.1 | 0.0847 | 2.74 | 0.63 | 23.1 |
| 405 | ул. Сеченова 11 | 20 | 0.1777 | 4.196 | 0.1726 | 3.484 | 1.01 | 20.7 | 0.1691 | 3.485 | 0.99 | 22.4 | 0.1466 | 3.501 | 0.83 | 24.2 | 0.1168 | 3.493 | 0.63 | 23.3 |
| 407 | ул. Сеченова 9 | 20 | 0.1299 | 3.038 | 0.126 | 2.523 | 1.01 | 20.7 | 0.1235 | 2.524 | 0.99 | 22.4 | 0.1068 | 2.535 | 0.83 | 24.2 | 0.0846 | 2.529 | 0.63 | 23.3 |
| 436 | ул. Сеченова 10 | 20 | 0.0485 | 1.156 | 0.047 | 0.96 | 1.01 | 20.8 | 0.046 | 0.961 | 0.99 | 22.5 | 0.0396 | 0.966 | 0.84 | 24.3 | 0.0311 | 0.968 | 0.63 | 23.4 |
| 458 | ул. Стопани 5 | 20 | 0.0575 | 1.505 | 0.0557 | 1.251 | 1.01 | 20.3 | 0.0545 | 1.251 | 0.98 | 22 | 0.0467 | 1.258 | 0.83 | 23.8 | 0.0365 | 1.262 | 0.62 | 22.9 |
| 459 | ул. Стопани 3 | 20 | 0.0524 | 1.267 | 0.051 | 1.052 | 1.02 | 20.8 | 0.0499 | 1.053 | 0.99 | 22.5 | 0.0433 | 1.059 | 0.83 | 24.2 | 0.0346 | 1.062 | 0.63 | 23.3 |
| 460 | ул. Сеченова 12 | 20 | 0.0481 | 1.051 | 0.0468 | 0.873 | 1.02 | 21.2 | 0.0459 | 0.873 | 1 | 22.9 | 0.0401 | 0.878 | 0.84 | 24.6 | 0.0323 | 0.88 | 0.63 | 23.6 |
| 461 | ул. Сеченова 14 | 20 | 0.0495 | 1.153 | 0.048 | 0.958 | 1.02 | 20.8 | 0.047 | 0.958 | 0.99 | 22.6 | 0.0406 | 0.963 | 0.84 | 24.3 | 0.0321 | 0.966 | 0.63 | 23.4 |
| 462 | ул. Сеченова 16 | 20 | 0.0503 | 1.172 | 0.0489 | 0.973 | 1.02 | 20.8 | 0.0479 | 0.974 | 0.99 | 22.5 | 0.0414 | 0.979 | 0.84 | 24.3 | 0.0329 | 0.981 | 0.63 | 23.4 |
| 463 | ул. Стопани 15 | 20 | 0.0538 | 1.325 | 0.0521 | 1.101 | 1.01 | 20.5 | 0.051 | 1.101 | 0.98 | 22.2 | 0.0439 | 1.107 | 0.83 | 24 | 0.0344 | 1.11 | 0.63 | 23.2 |
| 464 | ул. Стопани 13 | 20 | 0.0584 | 1.475 | 0.0566 | 1.225 | 1 | 20.2 | 0.0554 | 1.226 | 0.98 | 21.9 | 0.0476 | 1.232 | 0.83 | 23.8 | 0.0373 | 1.236 | 0.62 | 22.9 |
| 487 | ул. Сеченова 20 | 18 | 0.1184 | 2.912 | 0.1149 | 2.418 | 1.02 | 18.9 | 0.1124 | 2.419 | 0.99 | 20.7 | 0.0967 | 2.431 | 0.84 | 22.7 | 0.0759 | 2.436 | 0.63 | 22.1 |
| 509 | ул. Сеченова 22 | 18 | 0.0444 | 1.135 | 0.0429 | 0.942 | 1.02 | 18.8 | 0.042 | 0.943 | 0.99 | 20.6 | 0.0356 | 0.947 | 0.84 | 22.6 | 0.0271 | 0.949 | 0.63 | 22.1 |
| 522 | ул. Сеченова 18 | 18 | 0.0552 | 1.373 | 0.0534 | 1.14 | 1 | 18.2 | 0.0522 | 1.14 | 0.98 | 20 | 0.0447 | 1.146 | 0.83 | 22.2 | 0.0347 | 1.149 | 0.62 | 21.8 |
| 323 |  | 20 | 0.1267 | 2.984 | 0.1232 | 2.475 | 1.01 | 20.4 | 0.1208 | 2.479 | 0.98 | 22.1 | 0.1057 | 2.495 | 0.83 | 23.8 | 0.0858 | 2.501 | 0.62 | 22.9 |
| 325 |  | 20 | 0.1625 | 3.943 | 0.158 | 3.271 | 1 | 20.2 | 0.1549 | 3.276 | 0.98 | 21.9 | 0.1354 | 3.297 | 0.82 | 23.6 | 0.1098 | 3.305 | 0.62 | 22.7 |
| 337 | ул. Московская 2А | 20 | 0.2187 | 4.896 | 0.2124 | 4.057 | 0.97 | 18.2 | 0.2086 | 4.064 | 0.94 | 19.9 | 0.1849 | 4.088 | 0.79 | 21.8 | 0.154 | 4.095 | 0.59 | 21.3 |
| 1755 | ул. Московская 20 | 20 | 0.0477 | 1.169 | 0.0462 | 0.968 | 1.01 | 20.8 | 0.0452 | 0.97 | 0.99 | 22.5 | 0.0389 | 0.976 | 0.83 | 24.2 | 0.0304 | 0.977 | 0.63 | 23.3 |
| 1757 | ул. Московская 18 | 20 | 0.0638 | 1.624 | 0.0616 | 1.345 | 1 | 19.7 | 0.0603 | 1.347 | 0.97 | 21.5 | 0.0517 | 1.355 | 0.82 | 23.4 | 0.0403 | 1.358 | 0.62 | 22.7 |
| 1759 | ул. Московская 24А | 18 | 0.0926 | 2.21 | 0.09 | 1.83 | 1.01 | 18.6 | 0.0881 | 1.833 | 0.99 | 20.4 | 0.0765 | 1.843 | 0.83 | 22.4 | 0.0611 | 1.847 | 0.62 | 21.8 |
| 1766 | ул. Энергетиков 31 | 20 | 0.0417 | 0.803 | 0.0407 | 0.665 | 0.98 | 18.9 | 0.04 | 0.666 | 0.95 | 20.6 | 0.0361 | 0.67 | 0.8 | 22.5 | 0.031 | 0.671 | 0.6 | 21.8 |
| 1820 |  | 20 | 0.1632 | 3.792 | 0.1587 | 3.145 | 1.01 | 20.5 | 0.1557 | 3.15 | 0.98 | 22.2 | 0.1362 | 3.17 | 0.83 | 23.9 | 0.1105 | 3.177 | 0.62 | 23 |
| 424 | ул. Сеченова 26 | 20 | 0.0507 | 1.129 | 0.0493 | 0.937 | 1.02 | 20.8 | 0.0483 | 0.938 | 0.99 | 22.6 | 0.0419 | 0.943 | 0.84 | 24.4 | 0.0335 | 0.945 | 0.63 | 23.5 |
| 425 | ул. Сеченова 28 | 20 | 0.0513 | 1.157 | 0.0498 | 0.961 | 1.01 | 20.7 | 0.0489 | 0.961 | 0.99 | 22.5 | 0.0424 | 0.966 | 0.84 | 24.3 | 0.0338 | 0.969 | 0.63 | 23.4 |
| 426 | ул. Сеченова 30 | 20 | 0.0487 | 1.155 | 0.0472 | 0.959 | 1.01 | 20.8 | 0.0462 | 0.96 | 0.99 | 22.5 | 0.0397 | 0.965 | 0.84 | 24.3 | 0.0312 | 0.968 | 0.63 | 23.4 |
| 427 | ул. Стопани 27 | 20 | 0.0572 | 1.389 | 0.0554 | 1.154 | 1 | 20.2 | 0.0542 | 1.154 | 0.98 | 21.9 | 0.0465 | 1.161 | 0.83 | 23.8 | 0.0364 | 1.165 | 0.62 | 23.1 |
| 428 | ул. Стопани 25 | 20 | 0.0456 | 1.092 | 0.0442 | 0.907 | 1.02 | 21 | 0.0433 | 0.908 | 1 | 22.8 | 0.0372 | 0.913 | 0.84 | 24.5 | 0.0292 | 0.917 | 0.63 | 23.6 |
| 429 | ул. Стопани 31 | 20 | 0.0477 | 1.149 | 0.0463 | 0.955 | 1.02 | 20.9 | 0.0453 | 0.955 | 0.99 | 22.6 | 0.039 | 0.961 | 0.84 | 24.4 | 0.0306 | 0.965 | 0.63 | 23.5 |
| 430 | ул. Стопани 33 | 20 | 0.0568 | 1.535 | 0.055 | 1.275 | 1.01 | 20.3 | 0.0538 | 1.276 | 0.98 | 22 | 0.0461 | 1.284 | 0.83 | 23.8 | 0.0358 | 1.289 | 0.62 | 22.9 |
| 465 | ул. Стопани 17 | 20 | 0.0583 | 1.597 | 0.0564 | 1.327 | 1 | 20.1 | 0.0552 | 1.328 | 0.98 | 21.7 | 0.0474 | 1.335 | 0.82 | 23.5 | 0.0371 | 1.339 | 0.62 | 22.6 |
| 474 | ул. Ватутина 44 | 20 | 0.0512 | 1.235 | 0.0497 | 1.026 | 1.01 | 20.8 | 0.0487 | 1.027 | 0.99 | 22.5 | 0.0422 | 1.032 | 0.83 | 24.2 | 0.0337 | 1.035 | 0.63 | 23.2 |
| 475 | ул. Ватутина 46 | 20 | 0.0523 | 1.259 | 0.0508 | 1.046 | 1.01 | 20.6 | 0.0498 | 1.047 | 0.99 | 22.3 | 0.0433 | 1.052 | 0.83 | 24 | 0.0348 | 1.055 | 0.62 | 23.1 |
| 476 | ул. Ватутина 48 | 20 | 0.0481 | 1.311 | 0.0466 | 1.089 | 1.01 | 20.3 | 0.0456 | 1.089 | 0.98 | 22 | 0.0391 | 1.095 | 0.82 | 23.7 | 0.0307 | 1.098 | 0.62 | 22.8 |
| 483 | ул. Стопани 35 | 20 | 0.0569 | 1.56 | 0.055 | 1.296 | 1.01 | 20.3 | 0.0538 | 1.297 | 0.98 | 22 | 0.046 | 1.305 | 0.83 | 23.7 | 0.0356 | 1.31 | 0.62 | 22.9 |
| 484 | ул. Стопани 23 | 20 | 0.0542 | 1.341 | 0.0525 | 1.114 | 1.01 | 20.4 | 0.0514 | 1.114 | 0.98 | 22.1 | 0.0441 | 1.121 | 0.83 | 24 | 0.0345 | 1.126 | 0.63 | 23.2 |
| 1813 | ул. Стопани 20 | 15 | 0.3763 | 9.662 | 0.3637 | 8 | 1.02 | 16 | 0.3552 | 8.009 | 1 | 17.9 | 0.2993 | 8.048 | 0.84 | 20.4 | 0.2252 | 8.058 | 0.63 | 20.4 |
| 64 | ул. Коростова 29 | 20 | 0.1445 | 3.501 | 0.14 | 2.909 | 1.01 | 20.3 | 0.1371 | 2.909 | 0.98 | 22 | 0.118 | 2.922 | 0.83 | 23.9 | 0.0926 | 2.913 | 0.62 | 23.1 |
| 66 | ул. Серегина 3 | 20 | 0.1831 | 3.607 | 0.1779 | 2.986 | 0.99 | 19.7 | 0.1747 | 2.986 | 0.97 | 21.5 | 0.1541 | 2.994 | 0.82 | 23.4 | 0.1268 | 2.993 | 0.62 | 22.8 |
| 69 | пр-кт Комсомольский 22а | 18 | 0.0737 | 1.939 | 0.0711 | 1.608 | 1.01 | 18.4 | 0.0695 | 1.608 | 0.98 | 20.2 | 0.0586 | 1.614 | 0.83 | 22.3 | 0.0441 | 1.611 | 0.63 | 21.9 |
| 80 | ул. Ватутина 18 | 20 | 0.2276 | 4.882 | 0.2206 | 4.044 | 1 | 19.8 | 0.2164 | 4.045 | 0.97 | 21.5 | 0.1885 | 4.057 | 0.82 | 23.5 | 0.1514 | 4.053 | 0.62 | 22.9 |
| 90 | пр-кт Комсомольский 22 | 21 | 0.2111 | 4.647 | 0.2046 | 3.85 | 1 | 20.9 | 0.2005 | 3.851 | 0.98 | 22.7 | 0.1741 | 3.863 | 0.82 | 24.5 | 0.139 | 3.859 | 0.62 | 23.6 |
| 94 | пр-кт Комсомольский 24 | 20 | 0.1867 | 4.092 | 0.1812 | 3.391 | 1.01 | 20.4 | 0.1776 | 3.392 | 0.98 | 22.2 | 0.1543 | 3.403 | 0.83 | 24 | 0.1233 | 3.399 | 0.63 | 23.2 |
| 104 | пр-кт Комсомольский 16 | 20 | 0.0441 | 1.072 | 0.0427 | 0.889 | 1.02 | 20.9 | 0.0418 | 0.889 | 0.99 | 22.6 | 0.0357 | 0.892 | 0.84 | 24.4 | 0.0276 | 0.89 | 0.63 | 23.4 |
| 108 | пр-кт Комсомольский 14 | 18 | 0.0614 | 1.595 | 0.0592 | 1.322 | 0.99 | 17.6 | 0.0579 | 1.323 | 0.97 | 19.4 | 0.0491 | 1.327 | 0.82 | 21.7 | 0.0374 | 1.325 | 0.62 | 21.4 |
| 117 | пр-кт Комсомольский 12 | 20 | 0.2922 | 6.043 | 0.2833 | 5.014 | 1.03 | 21.5 | 0.2781 | 5.015 | 1.01 | 23.3 | 0.2426 | 5.033 | 0.85 | 25 | 0.1959 | 5.019 | 0.64 | 23.9 |
| 121 | пр-кт Комсомольский 8 | 20 | 0.2964 | 6.213 | 0.2882 | 5.156 | 1.01 | 20.7 | 0.2827 | 5.156 | 0.99 | 22.5 | 0.2473 | 5.176 | 0.84 | 24.3 | 0.2001 | 5.161 | 0.63 | 23.4 |
| 150 | ул. Серегина 1 | 18 | 0.5999 | 15.614 | 0.5803 | 12.979 | 1.01 | 18.7 | 0.5671 | 12.979 | 0.99 | 20.5 | 0.4815 | 13.044 | 0.83 | 22.6 | 0.3677 | 12.997 | 0.63 | 22 |
| 152 | пр-кт Комсомольский 20 | 18 | 0.1156 | 1.44 | 0.1117 | 1.194 | 1 | 17.9 | 0.1091 | 1.194 | 0.97 | 19.7 | 0.0922 | 1.198 | 0.82 | 21.9 | 0.0699 | 1.196 | 0.62 | 21.6 |
| 161 | ул. Ватутина 20 | 20 | 0.2344 | 5.067 | 0.227 | 4.196 | 0.99 | 19.6 | 0.2226 | 4.197 | 0.97 | 21.4 | 0.1938 | 4.209 | 0.82 | 23.4 | 0.1555 | 4.206 | 0.62 | 22.8 |
| 164 | пр-кт Комсомольский, дом № 18 | 20 | 0.0493 | 1.303 | 0.0474 | 1.08 | 0.99 | 19.5 | 0.0463 | 1.08 | 0.97 | 21.3 | 0.0391 | 1.084 | 0.82 | 23.3 | 0.0295 | 1.082 | 0.62 | 22.6 |
| 342 | ул. Серегина 12А | 20 | 0.3369 | 7.071 | 0.3277 | 5.864 | 1.02 | 21 | 0.3215 | 5.866 | 0.99 | 22.7 | 0.2809 | 5.888 | 0.84 | 24.5 | 0.227 | 5.883 | 0.63 | 23.6 |
| 351 | ул. Серегина 8 | 20 | 0.1277 | 3.064 | 0.1238 | 2.541 | 1.01 | 20.6 | 0.1212 | 2.542 | 0.99 | 22.3 | 0.1044 | 2.552 | 0.83 | 24.1 | 0.0823 | 2.549 | 0.63 | 23.2 |
| 353 | ул. Серегина 6 | 20 | 0.1298 | 3.055 | 0.1261 | 2.534 | 1.01 | 20.7 | 0.1235 | 2.534 | 0.99 | 22.4 | 0.1072 | 2.544 | 0.83 | 24.1 | 0.0857 | 2.541 | 0.63 | 23.2 |
| 361 | ул. Коростова 33 | 20 | 0.2986 | 5.41 | 0.2919 | 4.489 | 1.02 | 21.2 | 0.2872 | 4.49 | 1 | 23 | 0.2567 | 4.509 | 0.84 | 24.7 | 0.2164 | 4.501 | 0.64 | 23.7 |
| 365 | ул. Коростова 31 | 20 | 0.2406 | 5.248 | 0.2341 | 4.356 | 1.02 | 21.2 | 0.2296 | 4.357 | 1 | 23 | 0.2003 | 4.376 | 0.84 | 24.7 | 0.1615 | 4.368 | 0.63 | 23.6 |
| 369 | ул. Серегина 2 | 20 | 0.2476 | 5.555 | 0.2408 | 4.612 | 1.02 | 21.1 | 0.2361 | 4.613 | 1 | 22.8 | 0.2057 | 4.633 | 0.84 | 24.5 | 0.1654 | 4.626 | 0.63 | 23.5 |
| 371 | ул. Серегина 4 | 20 | 0.2245 | 5.094 | 0.2183 | 4.229 | 1.02 | 21.1 | 0.214 | 4.23 | 1 | 22.8 | 0.1861 | 4.249 | 0.84 | 24.5 | 0.1492 | 4.242 | 0.63 | 23.5 |
| 375 | ул. Серегина 16 | 20 | 0.2653 | 5.711 | 0.2581 | 4.735 | 1.03 | 21.3 | 0.253 | 4.737 | 1 | 23.1 | 0.2204 | 4.755 | 0.84 | 24.8 | 0.177 | 4.754 | 0.64 | 23.7 |
| 379 | ул. Серегина 14 | 20 | 0.1317 | 3.054 | 0.1279 | 2.534 | 1.01 | 20.6 | 0.1253 | 2.535 | 0.99 | 22.3 | 0.1085 | 2.545 | 0.83 | 24.1 | 0.0863 | 2.543 | 0.63 | 23.2 |
| 381 | ул. Серегина 10 | 21 | 0.1091 | 2.706 | 0.1059 | 2.244 | 1.01 | 21.6 | 0.1037 | 2.245 | 0.99 | 23.3 | 0.0895 | 2.253 | 0.83 | 24.9 | 0.0709 | 2.251 | 0.63 | 23.8 |
| 383 | ул. Сеченова 13 | 20 | 0.1988 | 4.686 | 0.1929 | 3.892 | 1.01 | 20.3 | 0.189 | 3.893 | 0.98 | 22.1 | 0.1639 | 3.91 | 0.83 | 23.9 | 0.1307 | 3.9 | 0.62 | 23 |
| 400 | ул. Сеченова 7 | 20 | 0.1795 | 4.002 | 0.1743 | 3.322 | 1.01 | 20.7 | 0.1709 | 3.323 | 0.99 | 22.5 | 0.1485 | 3.337 | 0.83 | 24.3 | 0.1188 | 3.33 | 0.63 | 23.4 |
| 507 | ул. Сеченова 24 | 20 | 0.0519 | 1.138 | 0.0505 | 0.945 | 1.01 | 20.7 | 0.0495 | 0.945 | 0.99 | 22.5 | 0.043 | 0.95 | 0.84 | 24.3 | 0.0345 | 0.952 | 0.63 | 23.4 |
| 540 | ул. Ватутина 30 | 20 | 0.1378 | 3.382 | 0.1332 | 2.804 | 1 | 20.1 | 0.1303 | 2.805 | 0.98 | 21.9 | 0.1114 | 2.816 | 0.83 | 23.8 | 0.0862 | 2.813 | 0.62 | 23 |
| 543 | ул. Ватутина 28 | 20 | 0.096 | 2.105 | 0.0931 | 1.745 | 1 | 20.1 | 0.0913 | 1.746 | 0.98 | 21.8 | 0.0795 | 1.752 | 0.83 | 23.7 | 0.0638 | 1.751 | 0.62 | 23 |
| 547 | ул. Ватутина 34 | 20 | 0.0744 | 1.175 | 0.0729 | 0.975 | 1.01 | 20.5 | 0.0719 | 0.975 | 0.98 | 22.2 | 0.0654 | 0.979 | 0.83 | 24 | 0.0568 | 0.978 | 0.62 | 23.1 |
| 557 | ул. Сеченова 17 | 20 | 0.1713 | 3.812 | 0.166 | 3.164 | 1 | 19.8 | 0.1628 | 3.165 | 0.97 | 21.6 | 0.1415 | 3.178 | 0.82 | 23.6 | 0.1132 | 3.172 | 0.62 | 22.9 |
| 561 | ул. Сеченова 19 | 20 | 0.168 | 3.889 | 0.1631 | 3.227 | 1.02 | 20.8 | 0.1597 | 3.228 | 0.99 | 22.6 | 0.1381 | 3.242 | 0.84 | 24.3 | 0.1093 | 3.237 | 0.63 | 23.4 |
| 568 | ул. Сеченова 15 | 20 | 0.1317 | 2.899 | 0.128 | 2.407 | 1.02 | 20.8 | 0.1256 | 2.407 | 0.99 | 22.5 | 0.1095 | 2.418 | 0.84 | 24.3 | 0.0881 | 2.412 | 0.63 | 23.4 |
| 576 | ул. Ватутина 32 | 18 | 0.0687 | 1.904 | 0.0663 | 1.576 | 1.01 | 18.7 | 0.0647 | 1.577 | 0.99 | 20.4 | 0.0544 | 1.582 | 0.83 | 22.4 | 0.0409 | 1.582 | 0.63 | 21.9 |
| 587 | ул. Ватутина 32а | 16 | 0.0899 | 2.275 | 0.0867 | 1.883 | 1 | 15.8 | 0.0847 | 1.884 | 0.97 | 17.6 | 0.0718 | 1.89 | 0.82 | 20.2 | 0.0547 | 1.89 | 0.62 | 20.2 |
| 596 | ул. Ватутина 24 | 20 | 0.2318 | 4.982 | 0.2245 | 4.126 | 0.99 | 19.7 | 0.2202 | 4.128 | 0.97 | 21.5 | 0.1917 | 4.141 | 0.82 | 23.5 | 0.1538 | 4.141 | 0.62 | 22.8 |
| 601 | ул. Ватутина 22 | 20 | 0.2616 | 5.774 | 0.2542 | 4.786 | 1.03 | 21.4 | 0.2491 | 4.788 | 1 | 23.1 | 0.2157 | 4.805 | 0.85 | 24.8 | 0.1714 | 4.804 | 0.64 | 23.8 |
| 603 | ул. Серегина 18 | 20 | 0.2346 | 4.997 | 0.2276 | 4.143 | 1 | 19.8 | 0.2234 | 4.144 | 0.97 | 21.6 | 0.1954 | 4.159 | 0.82 | 23.5 | 0.1582 | 4.159 | 0.62 | 22.9 |
| 606 | ул. Ватутина 26 | 20 | 0.1728 | 3.804 | 0.1668 | 3.156 | 1 | 19.7 | 0.1636 | 3.157 | 0.97 | 21.5 | 0.142 | 3.169 | 0.82 | 23.5 | 0.1133 | 3.164 | 0.62 | 22.8 |
| 609 | ул. Серегина 12 | 20 | 0.1429 | 3.347 | 0.1385 | 2.777 | 1 | 20.2 | 0.1356 | 2.778 | 0.98 | 22 | 0.1171 | 2.789 | 0.83 | 23.9 | 0.0925 | 2.788 | 0.62 | 23.1 |
| 68 | пр-кт Комсомольский 26 | 20 | 0.2024 | 4.521 | 0.1961 | 3.747 | 1 | 20.1 | 0.1922 | 3.748 | 0.98 | 21.9 | 0.1667 | 3.76 | 0.83 | 23.8 | 0.1327 | 3.756 | 0.62 | 23 |
| 73 | пр-кт Комсомольский 28 | 20 | 0.2282 | 7.268 | 0.2232 | 6.027 | 1.08 | 24 | 0.2187 | 6.028 | 1.05 | 25.7 | 0.1896 | 6.049 | 0.88 | 26.9 | 0.1512 | 6.042 | 0.66 | 25.2 |
| 84 | ул. Ватутина 16 | 20 | 0.1762 | 3.806 | 0.1711 | 3.153 | 1.01 | 20.6 | 0.1678 | 3.154 | 0.99 | 22.4 | 0.1461 | 3.164 | 0.83 | 24.2 | 0.1174 | 3.16 | 0.63 | 23.3 |
| 86 | ул. Ватутина 14 | 20 | 0.1729 | 4.019 | 0.1677 | 3.33 | 1.01 | 20.6 | 0.1643 | 3.331 | 0.99 | 22.3 | 0.1421 | 3.341 | 0.83 | 24.1 | 0.1129 | 3.336 | 0.63 | 23.2 |
| 101 | пр-кт Комсомольский 28 | 20 | 0.1971 | 4.331 | 0.1914 | 3.59 | 1.01 | 20.3 | 0.1877 | 3.591 | 0.98 | 22.1 | 0.1637 | 3.603 | 0.83 | 23.9 | 0.132 | 3.598 | 0.62 | 23.1 |
| 239 | пр-кт Комсомольский 30 | 18 | 0.2473 | 2.868 | 0.2395 | 2.37 | 1.01 | 18.3 | 0.2343 | 2.371 | 0.98 | 20.1 | 0.2007 | 2.374 | 0.83 | 22.2 | 0.1563 | 2.376 | 0.62 | 21.8 |
| 662 | ул. Ленина 85 | 20 | 0.2682 | 5.625 | 0.261 | 4.664 | 1.03 | 21.5 | 0.2559 | 4.664 | 1 | 23.2 | 0.2231 | 4.678 | 0.85 | 24.9 | 0.1794 | 4.671 | 0.64 | 23.9 |
| 1573 | ул. Ленина 81 | 20 | 0.242 | 7.836 | 0.2366 | 6.485 | 1.08 | 24.4 | 0.2317 | 6.486 | 1.06 | 26 | 0.1998 | 6.501 | 0.89 | 27.2 | 0.1576 | 6.509 | 0.67 | 25.5 |
| 1583 | пр-кт Комсомольский 41 | 20 | 0.082 | 1.988 | 0.0793 | 1.646 | 0.99 | 19.5 | 0.0777 | 1.646 | 0.97 | 21.3 | 0.067 | 1.65 | 0.81 | 23.2 | 0.0529 | 1.649 | 0.61 | 22.5 |
| 6737 | ул. Кирова, 5 | 20 | 0.0185 | 0.552 | 0.0178 | 0.458 | 1.01 | 20.4 | 0.0174 | 0.458 | 0.98 | 22 | 0.0146 | 0.459 | 0.83 | 23.7 | 0.011 | 0.459 | 0.62 | 22.8 |
| 1725 | ул. Энергетиков 39 | 20 | 0.0307 | 0.791 | 0.0298 | 0.655 | 1 | 20.2 | 0.0292 | 0.656 | 0.98 | 21.9 | 0.0252 | 0.66 | 0.82 | 23.6 | 0.02 | 0.661 | 0.62 | 22.7 |
| 1729 | ул. Энергетиков 41А | 20 | 0.0068 | 0.207 | 0.0066 | 0.171 | 1 | 20 | 0.0064 | 0.172 | 0.98 | 21.7 | 0.0054 | 0.173 | 0.82 | 23.5 | 0.0041 | 0.173 | 0.62 | 22.6 |
| 1731 | ул. Энергетиков 41А | 20 | 0.008 | 0.241 | 0.0077 | 0.199 | 1 | 20.1 | 0.0075 | 0.2 | 0.98 | 21.8 | 0.0063 | 0.201 | 0.82 | 23.5 | 0.0047 | 0.201 | 0.62 | 22.7 |
| 1750 | ул. Жуковского 45 | 20 | 0.1142 | 2.766 | 0.1106 | 2.291 | 1.02 | 21 | 0.1083 | 2.295 | 0.99 | 22.7 | 0.0931 | 2.31 | 0.84 | 24.4 | 0.0733 | 2.313 | 0.63 | 23.4 |
| 1751 | ул. Жуковского 45 | 18 | 0.2493 | 6.849 | 0.241 | 5.667 | 1.02 | 18.9 | 0.2352 | 5.681 | 0.99 | 20.6 | 0.1982 | 5.719 | 0.84 | 22.6 | 0.1494 | 5.732 | 0.63 | 22 |
| 1764 | ул. Энергетиков 37 | 20 | 0.047 | 1.277 | 0.0454 | 1.057 | 1 | 19.8 | 0.0444 | 1.059 | 0.97 | 21.5 | 0.0381 | 1.065 | 0.82 | 23.3 | 0.0298 | 1.067 | 0.61 | 22.5 |
| 1737 | ул. Московская 22а | 18 | 0.0254 | 0.733 | 0.0245 | 0.607 | 1.01 | 18.6 | 0.024 | 0.608 | 0.99 | 20.3 | 0.0201 | 0.612 | 0.83 | 22.3 | 0.0151 | 0.613 | 0.62 | 21.8 |
| 1744 | ул. Жуковского 45 | 18 | 0.0921 | 2.416 | 0.0891 | 2 | 1.02 | 19 | 0.087 | 2.004 | 1 | 20.8 | 0.0737 | 2.016 | 0.84 | 22.7 | 0.056 | 2.019 | 0.63 | 22.2 |
| 1745 | ул. Жуковского 45 | 20 | 0.1109 | 2.776 | 0.1074 | 2.298 | 1.02 | 21 | 0.105 | 2.303 | 0.99 | 22.7 | 0.0898 | 2.316 | 0.84 | 24.4 | 0.0695 | 2.32 | 0.63 | 23.4 |
| 1748 | ул. Жуковского 45 | 18 | 0.0539 | 1.543 | 0.052 | 1.277 | 0.99 | 17.3 | 0.0508 | 1.28 | 0.96 | 19 | 0.0432 | 1.287 | 0.81 | 21.1 | 0.0332 | 1.29 | 0.6 | 20.8 |
| 1752 | ул. Жуковского 45 | 15 | 0.1079 | 3.088 | 0.1042 | 2.557 | 1.01 | 15.5 | 0.1017 | 2.562 | 0.99 | 17.3 | 0.0858 | 2.577 | 0.83 | 19.7 | 0.0649 | 2.582 | 0.62 | 19.8 |
| 1803 | ул. Энергетиков 47 | 10 | 0.0808 | 2.824 | 0.0808 | 2.916 | 1 | 10 | 0.0752 | 2.312 | 0.93 | 10 | 0.0564 | 1.516 | 0.7 | 10 | 0.0376 | 1.088 | 0.47 | 10 |
| 1804 | ул. Энергетиков 47г | 18 | 0.0271 | 0.883 | 0.0264 | 0.727 | 0.96 | 16 | 0.0256 | 0.733 | 0.93 | 17.3 | 0.022 | 0.742 | 0.76 | 18.6 | 0.0176 | 0.745 | 0.55 | 18 |
| 1807 | ул. Энергетиков 55 | 20 | 0.0013 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 |
| 1810 | ул. Энергетиков 59 | 20 | 0.0041 | 0.158 | 0.004 | 0.13 | 0.99 | 19.5 | 0.0039 | 0.131 | 0.96 | 20.7 | 0.0032 | 0.133 | 0.78 | 21.5 | 0.0024 | 0.133 | 0.57 | 20.2 |
| 1817 | ул. Жуковского 47 | 18 | 0.2291 | 6.109 | 0.2217 | 5.058 | 1.02 | 18.8 | 0.2167 | 5.067 | 0.99 | 20.5 | 0.1843 | 5.096 | 0.83 | 22.5 | 0.1416 | 5.104 | 0.63 | 22 |
| 1824 | ул. Стопани 79 | 20 | 0.4312 | 9.8 | 0.418 | 8.132 | 1.01 | 20.3 | 0.4096 | 8.131 | 0.98 | 22 | 0.3545 | 8.16 | 0.83 | 23.9 | 0.2815 | 8.174 | 0.63 | 23.1 |
| 1826 | ул. Стопани 77 | 20 | 0.4293 | 9.954 | 0.416 | 8.259 | 1 | 20.3 | 0.4075 | 8.259 | 0.98 | 22 | 0.3521 | 8.288 | 0.83 | 23.9 | 0.2786 | 8.301 | 0.62 | 23.1 |
| 1855 | ул. Стопани 57 | 20 | 0.32 | 7.188 | 0.311 | 5.955 | 1.02 | 21 | 0.3049 | 5.956 | 1 | 22.8 | 0.265 | 5.972 | 0.84 | 24.5 | 0.2123 | 5.977 | 0.63 | 23.5 |
| 1859 | ул. Стопани 55 | 20 | 0.2696 | 6.318 | 0.2615 | 5.237 | 1 | 20.1 | 0.2562 | 5.237 | 0.98 | 21.8 | 0.2225 | 5.251 | 0.82 | 23.7 | 0.1779 | 5.257 | 0.62 | 22.9 |
| 1863 | ул. Стопани 53 | 20 | 0.2612 | 6.242 | 0.2534 | 5.174 | 1 | 20.2 | 0.2483 | 5.175 | 0.98 | 21.9 | 0.2154 | 5.19 | 0.82 | 23.7 | 0.1721 | 5.196 | 0.62 | 22.9 |
| 1865 | ул. Стопани 51 | 20 | 0.2107 | 5.18 | 0.2046 | 4.295 | 1.01 | 20.6 | 0.2003 | 4.295 | 0.99 | 22.3 | 0.1735 | 4.308 | 0.83 | 23.9 | 0.1382 | 4.313 | 0.62 | 23 |
| 1867 | ул. Стопани 59 | 21 | 0.1828 | 4.326 | 0.1776 | 3.584 | 1.01 | 21.6 | 0.1741 | 3.585 | 0.99 | 23.3 | 0.1515 | 3.594 | 0.83 | 24.8 | 0.1217 | 3.598 | 0.62 | 23.7 |
| 1872 | ул. Стопани 70-3 | 20 | 0.0964 | 2.383 | 0.0933 | 1.973 | 0.99 | 19.5 | 0.0914 | 1.974 | 0.97 | 21.3 | 0.0791 | 1.978 | 0.81 | 23.1 | 0.0629 | 1.979 | 0.61 | 22.4 |
| 1884 | ул. Стопани 70-2 | 20 | 0.1936 | 4.486 | 0.1876 | 3.715 | 1 | 19.9 | 0.1838 | 3.715 | 0.97 | 21.6 | 0.1593 | 3.724 | 0.82 | 23.5 | 0.1268 | 3.726 | 0.62 | 22.8 |
| 1890 | ул. Стопани 67 | 20 | 0.2676 | 6.18 | 0.2593 | 5.117 | 1 | 20 | 0.254 | 5.118 | 0.98 | 21.7 | 0.2199 | 5.13 | 0.82 | 23.6 | 0.1747 | 5.134 | 0.62 | 22.9 |
| 1894 | ул. Стопани 65 | 20 | 0.2081 | 4.756 | 0.202 | 3.94 | 1.01 | 20.7 | 0.198 | 3.94 | 0.99 | 22.5 | 0.1716 | 3.95 | 0.83 | 24.2 | 0.1367 | 3.953 | 0.63 | 23.3 |
| 1927 | ул. Стопани 89 | 20 | 0.2976 | 7.799 | 0.2875 | 6.472 | 1.01 | 20.7 | 0.2807 | 6.472 | 0.99 | 22.4 | 0.2369 | 6.496 | 0.83 | 24.2 | 0.1786 | 6.506 | 0.63 | 23.4 |
| 1929 | ул. Стопани 89/2 | 20 | 0.0147 | 0.264 | 0.0144 | 0.219 | 0.99 | 19.7 | 0.0142 | 0.219 | 0.97 | 21.4 | 0.0128 | 0.22 | 0.81 | 23.1 | 0.0111 | 0.22 | 0.61 | 22.3 |
| 1932 | ул. Стопани 89/1 | 20 | 0.0451 | 1.255 | 0.0436 | 1.041 | 1.02 | 20.9 | 0.0425 | 1.041 | 0.99 | 22.6 | 0.0358 | 1.045 | 0.84 | 24.3 | 0.027 | 1.046 | 0.63 | 23.3 |
| 1948 | ул. Стопани 89 | 15 | 0.2907 | 8.443 | 0.2855 | 7.027 | 1.09 | 19.5 | 0.2803 | 7.026 | 1.07 | 21.2 | 0.2468 | 7.066 | 0.9 | 23.1 | 0.2026 | 7.104 | 0.67 | 22.4 |
| 1957 | ул. Стопани 43/2 | 20 | 0.2465 | 5.569 | 0.2395 | 4.618 | 1.02 | 21.3 | 0.2346 | 4.618 | 1 | 23 | 0.2028 | 4.633 | 0.84 | 24.7 | 0.1607 | 4.639 | 0.64 | 23.7 |
| 1966 | ул. Стопани 49 | 20 | 0.0867 | 2.251 | 0.0837 | 1.867 | 1 | 20.3 | 0.0817 | 1.867 | 0.98 | 22 | 0.0692 | 1.873 | 0.83 | 23.9 | 0.0526 | 1.875 | 0.62 | 23.1 |
| 4777 | ул. Стопани 43/1 | 20 | 0.2942 | 6.856 | 0.2853 | 5.686 | 1.01 | 20.8 | 0.2793 | 5.686 | 0.99 | 22.5 | 0.2407 | 5.705 | 0.84 | 24.3 | 0.1894 | 5.711 | 0.63 | 23.4 |
| 4778 | ул. Стопани 45/1 | 20 | 0.2151 | 5.525 | 0.2081 | 4.581 | 1.03 | 21.3 | 0.2032 | 4.581 | 1 | 23.1 | 0.1714 | 4.596 | 0.84 | 24.8 | 0.1292 | 4.601 | 0.64 | 23.8 |
| 1833 | ул. Стопани 71 | 20 | 0.3254 | 7.021 | 0.3165 | 5.815 | 1.02 | 21.2 | 0.3103 | 5.816 | 1 | 22.9 | 0.2705 | 5.831 | 0.84 | 24.6 | 0.2177 | 5.835 | 0.63 | 23.6 |
| 1837 | ул. Стопани 69 | 20 | 0.2808 | 6.171 | 0.2724 | 5.112 | 1 | 20 | 0.2671 | 5.113 | 0.98 | 21.7 | 0.233 | 5.125 | 0.82 | 23.6 | 0.1878 | 5.129 | 0.62 | 22.9 |
| 1841 | ул. Стопани 61 | 20 | 0.2603 | 6.033 | 0.2524 | 4.999 | 1 | 20.2 | 0.2474 | 5 | 0.98 | 21.9 | 0.2147 | 5.013 | 0.83 | 23.7 | 0.1715 | 5.017 | 0.62 | 22.9 |
| 1845 | ул. Стопани 63 | 20 | 0.2652 | 6.172 | 0.2574 | 5.116 | 1 | 20.2 | 0.2523 | 5.117 | 0.98 | 21.9 | 0.2194 | 5.13 | 0.82 | 23.7 | 0.176 | 5.136 | 0.62 | 22.9 |
| 1847 | ул. Стопани 75 | 20 | 0.2664 | 6.293 | 0.2588 | 5.216 | 1.01 | 20.7 | 0.2536 | 5.217 | 0.99 | 22.4 | 0.2204 | 5.231 | 0.83 | 24.1 | 0.1766 | 5.236 | 0.63 | 23.2 |
| 1849 | ул. Стопани 73 | 20 | 0.3113 | 6.83 | 0.3026 | 5.656 | 1.02 | 21.2 | 0.2966 | 5.657 | 1 | 22.9 | 0.2577 | 5.671 | 0.84 | 24.6 | 0.2061 | 5.674 | 0.63 | 23.6 |
| 1876 | ул. Куйбышева 18/1 | 20 | 0.1896 | 4.382 | 0.1836 | 3.628 | 1 | 19.9 | 0.1798 | 3.628 | 0.97 | 21.6 | 0.1554 | 3.636 | 0.82 | 23.5 | 0.1231 | 3.638 | 0.62 | 22.8 |
| 1879 | ул. Куйбышева 20 | 20 | 0.2587 | 5.57 | 0.2511 | 4.611 | 1 | 20.1 | 0.2463 | 4.612 | 0.98 | 21.8 | 0.2151 | 4.622 | 0.82 | 23.7 | 0.1739 | 4.624 | 0.62 | 23 |
| 1899 | ул. Куйбышева 18/2 | 20 | 0.2182 | 4.817 | 0.2117 | 3.988 | 1.01 | 20.5 | 0.2075 | 3.989 | 0.99 | 22.2 | 0.18 | 3.997 | 0.83 | 24.1 | 0.1435 | 3.999 | 0.63 | 23.2 |
| 1922 | ул. Стопани 81 | 20 | 0.3812 | 8.763 | 0.3697 | 7.265 | 1.01 | 20.3 | 0.3623 | 7.265 | 0.98 | 22 | 0.3141 | 7.287 | 0.83 | 23.8 | 0.2504 | 7.296 | 0.62 | 23 |
| 1934 | ул. Стопани 61а | 20 | 0.3553 | 8.686 | 0.3445 | 7.209 | 1.01 | 20.5 | 0.3372 | 7.208 | 0.99 | 22.3 | 0.2906 | 7.236 | 0.83 | 24 | 0.2291 | 7.243 | 0.63 | 23.2 |
| 1985 | ул. Серегина 34 | 18 | 0.3741 | 9.301 | 0.3624 | 7.708 | 1.02 | 19.1 | 0.3543 | 7.708 | 1 | 20.8 | 0.3021 | 7.731 | 0.84 | 22.8 | 0.2332 | 7.73 | 0.63 | 22.2 |
| 1987 | ул. Серегина 34 | 15 | 0.0698 | 2.161 | 0.068 | 1.791 | 1.02 | 16.2 | 0.0666 | 1.791 | 1 | 17.9 | 0.0581 | 1.797 | 0.84 | 20.1 | 0.047 | 1.796 | 0.62 | 20 |
| 2035 | ул. Стопани 70 | 18 | 0.0598 | 1.691 | 0.0578 | 1.4 | 1.01 | 18.4 | 0.0564 | 1.4 | 0.98 | 20.1 | 0.0476 | 1.404 | 0.83 | 22.1 | 0.036 | 1.405 | 0.62 | 21.6 |
| 2037 | ул. Стопани 70-1 | 20 | 0.1965 | 4.592 | 0.1908 | 3.805 | 1.02 | 20.9 | 0.1869 | 3.806 | 0.99 | 22.7 | 0.1618 | 3.816 | 0.84 | 24.3 | 0.1286 | 3.819 | 0.63 | 23.4 |
| 2200 | ул. Куйбышева 5 | 16 | 0.179 | 4.498 | 0.1732 | 3.722 | 1.02 | 16.9 | 0.1693 | 3.723 | 0.99 | 18.7 | 0.144 | 3.731 | 0.84 | 21 | 0.1106 | 3.732 | 0.63 | 20.8 |
| 2204 | ул. Куйбышева 16 | 16 | 0.7332 | 18.513 | 0.7066 | 15.319 | 0.99 | 15.7 | 0.6906 | 15.322 | 0.97 | 17.6 | 0.5858 | 15.353 | 0.82 | 20.1 | 0.4469 | 15.359 | 0.62 | 20.2 |
| 2205 | гараж ПЧ | 20 | 0.0353 | 0.974 | 0.0341 | 0.806 | 1 | 20.1 | 0.0332 | 0.806 | 0.98 | 21.8 | 0.028 | 0.808 | 0.82 | 23.6 | 0.0211 | 0.808 | 0.62 | 22.9 |
| 2258 | ул. Серегина 45 | 20 | 0.1814 | 3.996 | 0.1759 | 3.313 | 1 | 20.2 | 0.1725 | 3.313 | 0.98 | 22 | 0.1499 | 3.323 | 0.83 | 23.9 | 0.1199 | 3.325 | 0.63 | 23.1 |
| 2260 | ул. Серегина 49 | 20 | 0.2295 | 4.954 | 0.223 | 4.11 | 1.01 | 20.7 | 0.2188 | 4.11 | 0.99 | 22.4 | 0.1908 | 4.122 | 0.83 | 24.2 | 0.1538 | 4.126 | 0.63 | 23.4 |
| 3832 | ул. Куйбышева 11 | 20 | 0.1124 | 2.497 | 0.1089 | 2.068 | 0.99 | 19.2 | 0.1068 | 2.068 | 0.96 | 21 | 0.0931 | 2.073 | 0.81 | 23 | 0.075 | 2.074 | 0.61 | 22.4 |
| 3850 | ул. Куйбышева 7 | 20 | 0.164 | 3.692 | 0.1592 | 3.058 | 1.01 | 20.5 | 0.1561 | 3.059 | 0.99 | 22.3 | 0.1357 | 3.066 | 0.83 | 24 | 0.1088 | 3.068 | 0.63 | 23.2 |
| 3851 | ул. Куйбышева 7 | 20 | 0.1079 | 2.589 | 0.1048 | 2.145 | 1.01 | 20.5 | 0.1027 | 2.145 | 0.98 | 22.2 | 0.0891 | 2.15 | 0.83 | 23.9 | 0.0713 | 2.152 | 0.62 | 23 |
| 3853 | ул. Куйбышева 7 | 20 | 0.164 | 3.667 | 0.1592 | 3.038 | 1.01 | 20.5 | 0.1561 | 3.038 | 0.99 | 22.3 | 0.1358 | 3.045 | 0.83 | 24 | 0.1088 | 3.047 | 0.63 | 23.2 |
| 3854 | ул. Куйбышева 7 | 20 | 0.164 | 3.786 | 0.1592 | 3.136 | 1.01 | 20.5 | 0.1561 | 3.137 | 0.99 | 22.2 | 0.1356 | 3.145 | 0.83 | 24 | 0.1086 | 3.147 | 0.62 | 23.1 |
| 2040 | ул. Желябова 86 | 20 | 0.0331 | 0.932 | 0.032 | 0.772 | 1 | 19.9 | 0.0313 | 0.772 | 0.97 | 21.5 | 0.0266 | 0.774 | 0.82 | 23.3 | 0.0205 | 0.774 | 0.61 | 22.5 |
| 2041 | ул. Путейская 99 | 20 | 0.01 | 0.396 | 0.0096 | 0.328 | 0.98 | 18.9 | 0.0093 | 0.328 | 0.95 | 20.5 | 0.0078 | 0.329 | 0.8 | 22.2 | 0.0059 | 0.329 | 0.59 | 21.5 |
| 2042 | ул. Желябова 82 | 20 | 0.0043 | 0.185 | 0.0041 | 0.153 | 0.9 | 14.7 | 0.004 | 0.153 | 0.87 | 16.3 | 0.0033 | 0.153 | 0.73 | 18.4 | 0.0025 | 0.154 | 0.54 | 18.4 |
| 2051 | ул. Путейская 101 | 20 | 0.0079 | 0.311 | 0.0076 | 0.258 | 0.99 | 19.4 | 0.0074 | 0.258 | 0.96 | 21.1 | 0.0063 | 0.258 | 0.81 | 22.7 | 0.0047 | 0.259 | 0.6 | 21.9 |
| 2052 | ул. Желябова 84 | 20 | 0.0066 | 0.261 | 0.0064 | 0.216 | 0.98 | 18.9 | 0.0062 | 0.216 | 0.95 | 20.6 | 0.0052 | 0.216 | 0.8 | 22.2 | 0.0039 | 0.216 | 0.59 | 21.5 |
| 2060 | ул. Путейская 103 | 20 | 0.0063 | 0.252 | 0.0061 | 0.209 | 0.99 | 19.5 | 0.0059 | 0.209 | 0.96 | 21.1 | 0.0049 | 0.21 | 0.81 | 22.7 | 0.0037 | 0.21 | 0.6 | 21.9 |
| 2061 | ул. Желябова 88 | 20 | 0.0098 | 0.295 | 0.0094 | 0.245 | 0.99 | 19.3 | 0.0092 | 0.245 | 0.96 | 21 | 0.0077 | 0.245 | 0.81 | 22.8 | 0.0058 | 0.245 | 0.61 | 22.1 |
| 2072 | ул. Путейская 97 | 20 | 0.006 | 0.257 | 0.0057 | 0.213 | 0.89 | 14.2 | 0.0056 | 0.213 | 0.87 | 15.9 | 0.0047 | 0.213 | 0.72 | 18 | 0.0035 | 0.214 | 0.53 | 18.1 |
| 2073 | ул. Путейская 95а | 20 | 0.005 | 0.229 | 0.0047 | 0.19 | 0.85 | 11.8 | 0.0045 | 0.19 | 0.82 | 13.4 | 0.0038 | 0.19 | 0.68 | 15.8 | 0.0028 | 0.191 | 0.5 | 16.3 |
| 3840 | ул. Куйбышева 11 | 20 | 0.1713 | 3.782 | 0.1663 | 3.133 | 1.01 | 20.4 | 0.163 | 3.133 | 0.98 | 22.1 | 0.142 | 3.14 | 0.83 | 23.9 | 0.1142 | 3.142 | 0.62 | 23.1 |
| 3841 | ул. Куйбышева 9 | 20 | 0.2805 | 6.314 | 0.272 | 5.23 | 1 | 19.9 | 0.2667 | 5.231 | 0.98 | 21.7 | 0.232 | 5.243 | 0.82 | 23.6 | 0.1863 | 5.246 | 0.62 | 22.8 |
| 2082 | ул. Восточная 29г | 20 | 0.1278 | 4.813 | 0.1229 | 3.652 | 0.91 | 15.1 | 0.12 | 3.66 | 0.88 | 16.7 | 0.1088 | 3.424 | 0.79 | 21.6 | 0.0867 | 3.398 | 0.59 | 21.5 |
| 2122 | ул. Фадеева 37 | 20 | 0.0042 | 0.201 | 0.0039 | 0.152 | 0.77 | 8 | 0.0037 | 0.152 | 0.75 | 9.7 | 0.0032 | 0.142 | 0.65 | 14.3 | 0.0024 | 0.141 | 0.48 | 15.5 |
| 2135 | ул. Белорусская 44 | 20 | 0.0002 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 |
| 2083 | ул. Восточная 33 | 20 | 0.0907 | 3.423 | 0.0868 | 2.592 | 0.88 | 13.7 | 0.0847 | 2.598 | 0.86 | 15.3 | 0.0765 | 2.428 | 0.76 | 20.2 | 0.0608 | 2.41 | 0.57 | 20.3 |
| 2079 | ул. Восточная 29а | 20 | 0.071 | 2.649 | 0.0683 | 2.001 | 0.91 | 15.1 | 0.0667 | 2.005 | 0.88 | 16.8 | 0.0605 | 1.873 | 0.79 | 21.6 | 0.0482 | 1.857 | 0.6 | 21.6 |
| 2080 | ул. Восточная 29б | 20 | 0.0774 | 2.948 | 0.0744 | 2.225 | 0.91 | 15.4 | 0.0726 | 2.23 | 0.89 | 17.1 | 0.0657 | 2.083 | 0.79 | 22 | 0.052 | 2.065 | 0.6 | 21.9 |
| 2081 | ул. Восточная 29в | 20 | 0.0788 | 2.944 | 0.0758 | 2.223 | 0.92 | 15.6 | 0.074 | 2.228 | 0.89 | 17.3 | 0.0671 | 2.08 | 0.8 | 22.2 | 0.0533 | 2.062 | 0.6 | 22 |
| 2085 | ул. Восточная 29 | 15 | 0.0056 | 0.244 | 0.0053 | 0.184 | 0.89 | 9.6 | 0.0052 | 0.184 | 0.86 | 11.3 | 0.0046 | 0.172 | 0.76 | 16.6 | 0.0035 | 0.17 | 0.58 | 17.6 |
| 2090 | ул. Восточная 29 | 15 | 0.0041 | 1.204 | 0.0041 | 0.908 | 1.04 | 16.8 | 0.0039 | 0.91 | 1.01 | 18.4 | 0.0035 | 0.849 | 0.9 | 23.4 | 0.0027 | 0.844 | 0.68 | 22.8 |
| 2108 | ул. Фадеева 33 | 20 | 0.0064 | 0.219 | 0.0061 | 0.166 | 0.83 | 10.8 | 0.006 | 0.166 | 0.8 | 12.5 | 0.0054 | 0.155 | 0.7 | 17.2 | 0.0045 | 0.154 | 0.53 | 17.9 |
| 2110 | ул. Фадеева 35 | 20 | 0.0111 | 0.48 | 0.0104 | 0.362 | 0.82 | 10.4 | 0.0101 | 0.363 | 0.79 | 12.1 | 0.0089 | 0.339 | 0.69 | 16.8 | 0.0069 | 0.336 | 0.52 | 17.5 |
| 2113 | ул. Фадеева 31 | 20 | 0.0085 | 0.343 | 0.0081 | 0.258 | 0.85 | 11.9 | 0.0079 | 0.259 | 0.82 | 13.6 | 0.007 | 0.242 | 0.72 | 18.4 | 0.0055 | 0.24 | 0.54 | 18.8 |
| 2115 | ул. Фадеева 23 | 20 | 0.0101 | 0.449 | 0.0094 | 0.339 | 0.8 | 9.2 | 0.0091 | 0.34 | 0.77 | 10.9 | 0.008 | 0.317 | 0.67 | 15.5 | 0.0061 | 0.315 | 0.5 | 16.5 |
| 2123 | ОКЭ №1 гаражи | 20 | 0.0903 | 3.755 | 0.0867 | 2.83 | 0.93 | 16.1 | 0.0844 | 2.837 | 0.9 | 17.8 | 0.0756 | 2.648 | 0.81 | 22.7 | 0.0577 | 2.625 | 0.61 | 22.4 |
| 2133 | ул. Восточная, | 10 | 0.0419 | 1.76 | 0.0401 | 1.333 | 0.91 | 6.3 | 0.0391 | 1.336 | 0.89 | 8.2 | 0.0349 | 1.248 | 0.79 | 14 | 0.0267 | 1.243 | 0.6 | 15.7 |
| 2138 | ул. Фадеева 32 | 20 | 0.0118 | 0.496 | 0.0113 | 0.374 | 0.91 | 15.3 | 0.011 | 0.375 | 0.89 | 17 | 0.0098 | 0.35 | 0.79 | 21.9 | 0.0075 | 0.347 | 0.6 | 21.8 |
| 2141 | ул. Восточная 29 | 20 | 0.0118 | 0.456 | 0.0113 | 0.343 | 0.91 | 15 | 0.0111 | 0.344 | 0.88 | 16.7 | 0.01 | 0.321 | 0.78 | 21.6 | 0.0079 | 0.318 | 0.59 | 21.5 |
| 2143 | ул. Восточная 29 | 18 | 0.0716 | 2.813 | 0.0686 | 2.124 | 0.9 | 13.2 | 0.0669 | 2.128 | 0.88 | 14.9 | 0.0603 | 1.987 | 0.78 | 19.9 | 0.0472 | 1.971 | 0.59 | 20.2 |
| 4722 | ул. Восточная 13 | 20 | 0.0087 | 0.341 | 0.0084 | 0.257 | 0.92 | 15.9 | 0.0082 | 0.257 | 0.9 | 17.6 | 0.0074 | 0.24 | 0.8 | 22.5 | 0.0058 | 0.238 | 0.61 | 22.3 |
| 2151 | ул. К.Цеткин 25 | 20 | 0.0425 | 1.81 | 0.0405 | 1.363 | 0.91 | 15.2 | 0.0394 | 1.366 | 0.88 | 16.9 | 0.0352 | 1.261 | 0.79 | 21.8 | 0.0267 | 1.246 | 0.6 | 21.7 |
| 2152 | ул. К.Цеткин 25б | 20 | 0.0224 | 0.927 | 0.0215 | 0.698 | 0.92 | 15.9 | 0.0209 | 0.7 | 0.9 | 17.6 | 0.0188 | 0.646 | 0.8 | 22.6 | 0.0144 | 0.638 | 0.61 | 22.4 |
| 2154 | ул. К.Цеткин 25а | 20 | 0.0204 | 0.827 | 0.0195 | 0.623 | 0.91 | 15.4 | 0.019 | 0.624 | 0.89 | 17.1 | 0.0171 | 0.576 | 0.79 | 22.1 | 0.0132 | 0.569 | 0.6 | 22 |
| 2156 | ул. К.Цеткин 81 | 20 | 0.0104 | 0.432 | 0.01 | 0.325 | 0.92 | 15.7 | 0.0097 | 0.325 | 0.89 | 17.4 | 0.0087 | 0.3 | 0.8 | 22.4 | 0.0066 | 0.297 | 0.61 | 22.2 |
| 2160 | ул. К.Цеткин 79 | 20 | 0.0265 | 1.056 | 0.0256 | 0.794 | 0.94 | 16.9 | 0.0249 | 0.796 | 0.92 | 18.6 | 0.0225 | 0.734 | 0.82 | 23.6 | 0.0174 | 0.726 | 0.63 | 23.3 |
| 2164 | ул. К.Цеткин 87 | 20 | 0.0294 | 1.217 | 0.0281 | 0.915 | 0.91 | 15.5 | 0.0274 | 0.918 | 0.89 | 17.2 | 0.0245 | 0.847 | 0.79 | 22.1 | 0.0188 | 0.837 | 0.6 | 22 |
| 2172 | ул. К.Цеткин 25в | 20 | 0.0212 | 0.852 | 0.0204 | 0.641 | 0.93 | 16.3 | 0.0199 | 0.643 | 0.9 | 18 | 0.0179 | 0.593 | 0.81 | 22.9 | 0.0138 | 0.586 | 0.62 | 22.7 |
| 2182 | ул. К.Цеткин 85 | 20 | 0.0265 | 1.043 | 0.0255 | 0.785 | 0.94 | 17 | 0.0249 | 0.787 | 0.92 | 18.7 | 0.0225 | 0.726 | 0.83 | 23.8 | 0.0174 | 0.718 | 0.63 | 23.4 |
| 2186 | ул. К.Цеткин 83 | 20 | 0.0181 | 0.737 | 0.0174 | 0.555 | 0.94 | 16.7 | 0.0169 | 0.556 | 0.91 | 18.4 | 0.0152 | 0.513 | 0.82 | 23.4 | 0.0117 | 0.507 | 0.62 | 23 |
| 2190 | ул. К.Цеткин 37 | 20 | 0.0144 | 0.592 | 0.0136 | 0.44 | 0.88 | 13.4 | 0.0133 | 0.441 | 0.85 | 15.1 | 0.0119 | 0.405 | 0.75 | 19.9 | 0.0092 | 0.401 | 0.57 | 20.2 |
| 2193 | ул. К.Цеткин 91 | 20 | 0.0238 | 1.014 | 0.0227 | 0.763 | 0.9 | 14.7 | 0.0221 | 0.764 | 0.87 | 16.4 | 0.0197 | 0.705 | 0.78 | 21.3 | 0.015 | 0.697 | 0.59 | 21.3 |
| 2194 | ул. К.Цеткин 93/1 | 20 | 0.0129 | 0.533 | 0.0124 | 0.401 | 0.92 | 15.5 | 0.012 | 0.402 | 0.89 | 17.2 | 0.0108 | 0.371 | 0.79 | 22.1 | 0.0083 | 0.367 | 0.6 | 22 |
| 2198 | ул. К.Цеткин 93/2 | 20 | 0.0156 | 0.64 | 0.0149 | 0.482 | 0.91 | 15.4 | 0.0145 | 0.483 | 0.89 | 17.1 | 0.013 | 0.445 | 0.79 | 22 | 0.01 | 0.44 | 0.6 | 21.9 |
| 2287 | ул. К.Цеткин 19 | 20 | 0.0068 | 0.287 | 0.0065 | 0.213 | 0.87 | 13 | 0.0063 | 0.214 | 0.84 | 14.7 | 0.0056 | 0.196 | 0.74 | 19.5 | 0.0043 | 0.194 | 0.56 | 19.8 |
| 2289 | ул. К.Цеткин 11 | 20 | 0.0063 | 0.241 | 0.006 | 0.179 | 0.9 | 14.5 | 0.0059 | 0.18 | 0.87 | 16.2 | 0.0053 | 0.165 | 0.77 | 21 | 0.0042 | 0.163 | 0.59 | 21.1 |
| 2293 | ул. К.Цеткин 91а | 16 | 0.0554 | 2.309 | 0.0532 | 1.708 | 0.94 | 12.9 | 0.0518 | 1.713 | 0.91 | 14.6 | 0.0464 | 1.572 | 0.82 | 20 | 0.0353 | 1.555 | 0.62 | 20.4 |
| 2295 | ул. К.Цеткин 27 | 20 | 0.0073 | 0.287 | 0.007 | 0.213 | 0.92 | 15.7 | 0.0068 | 0.214 | 0.89 | 17.4 | 0.0062 | 0.196 | 0.8 | 22.3 | 0.0048 | 0.194 | 0.61 | 22.2 |
| 2297 | ул. К.Цеткин 33 | 20 | 0.0164 | 0.593 | 0.0159 | 0.441 | 0.93 | 16.5 | 0.0155 | 0.442 | 0.91 | 18.2 | 0.0142 | 0.406 | 0.82 | 23.2 | 0.0113 | 0.402 | 0.62 | 22.9 |
| 2300 | ул. К.Цеткин 35 | 20 | 0.0187 | 0.755 | 0.0179 | 0.561 | 0.93 | 16 | 0.0174 | 0.563 | 0.9 | 17.7 | 0.0157 | 0.517 | 0.81 | 22.7 | 0.0121 | 0.511 | 0.61 | 22.5 |
| 2302 | ул. К.Цеткин 3 | 20 | 0.0031 | 0.134 | 0.0029 | 0.101 | 0.87 | 13.3 | 0.0028 | 0.101 | 0.85 | 15 | 0.0025 | 0.094 | 0.75 | 19.9 | 0.0019 | 0.093 | 0.57 | 20.2 |
| 2303 | ул. К.Цеткин 5 | 20 | 0.0568 | 2.219 | 0.0543 | 1.649 | 0.89 | 14.4 | 0.053 | 1.653 | 0.87 | 16.1 | 0.0477 | 1.52 | 0.77 | 21 | 0.0375 | 1.502 | 0.59 | 21.1 |
| 2333 | ул. К.Цеткин 39 | 20 | 0.0071 | 0.289 | 0.0068 | 0.214 | 0.93 | 16.2 | 0.0066 | 0.214 | 0.9 | 17.8 | 0.0059 | 0.197 | 0.81 | 22.8 | 0.0046 | 0.195 | 0.62 | 22.6 |
| 2334 | ул. К.Цеткин 41 | 20 | 0.0061 | 0.216 | 0.0059 | 0.16 | 0.9 | 14.9 | 0.0057 | 0.16 | 0.88 | 16.6 | 0.0052 | 0.147 | 0.78 | 21.5 | 0.0042 | 0.145 | 0.59 | 21.5 |
| 2336 | ул. К.Цеткин 23 | 20 | 0.0096 | 0.399 | 0.0092 | 0.295 | 0.92 | 15.9 | 0.009 | 0.296 | 0.9 | 17.6 | 0.0081 | 0.272 | 0.8 | 22.6 | 0.0062 | 0.269 | 0.61 | 22.4 |
| 2337 | ул. К.Цеткин 31 | 20 | 0.0089 | 0.323 | 0.0086 | 0.239 | 0.92 | 16 | 0.0084 | 0.24 | 0.9 | 17.7 | 0.0076 | 0.22 | 0.81 | 22.7 | 0.0061 | 0.218 | 0.61 | 22.5 |
| 2339 | ул. К.Цеткин 21 | 20 | 0.0071 | 0.286 | 0.0068 | 0.212 | 0.92 | 15.8 | 0.0067 | 0.212 | 0.9 | 17.5 | 0.006 | 0.195 | 0.8 | 22.5 | 0.0047 | 0.194 | 0.61 | 22.4 |
| 2340 | ул. К.Цеткин 29 | 20 | 0.013 | 0.548 | 0.0124 | 0.406 | 0.92 | 15.8 | 0.0121 | 0.407 | 0.9 | 17.5 | 0.0108 | 0.374 | 0.8 | 22.5 | 0.0082 | 0.371 | 0.61 | 22.3 |
| 2342 | ул. К.Цеткин 15 | 20 | 0.0032 | 0.151 | 0.003 | 0.112 | 0.8 | 9.2 | 0.0029 | 0.113 | 0.77 | 10.9 | 0.0025 | 0.104 | 0.67 | 15.5 | 0.0019 | 0.103 | 0.5 | 16.5 |
| 2343 | ул. К.Цеткин 17 | 20 | 0.0053 | 0.227 | 0.0051 | 0.169 | 0.91 | 15.4 | 0.005 | 0.169 | 0.89 | 17.1 | 0.0044 | 0.156 | 0.79 | 22.1 | 0.0034 | 0.155 | 0.6 | 22 |
| 2345 | ул. К.Цеткин 7 | 20 | 0.0033 | 0.137 | 0.0032 | 0.102 | 0.89 | 14.3 | 0.0031 | 0.103 | 0.87 | 16 | 0.0028 | 0.095 | 0.77 | 20.9 | 0.0022 | 0.094 | 0.59 | 21 |
| 2347 | ул. К.Цеткин 1 | 20 | 0.0088 | 0.344 | 0.0084 | 0.259 | 0.93 | 16.1 | 0.0082 | 0.259 | 0.9 | 17.8 | 0.0074 | 0.24 | 0.81 | 22.8 | 0.0058 | 0.237 | 0.61 | 22.6 |
| 4717 | ул. К.Цеткин 8 | 18 | 0.0407 | 1.51 | 0.0392 | 1.133 | 0.92 | 14.1 | 0.0382 | 1.136 | 0.9 | 15.9 | 0.0347 | 1.056 | 0.8 | 21 | 0.0275 | 1.045 | 0.61 | 21.1 |
| 1907 | ул. Куйбышева 3К | 20 | 0.0393 | 0.969 | 0.0379 | 0.802 | 1 | 20.1 | 0.0371 | 0.802 | 0.98 | 21.9 | 0.0315 | 0.803 | 0.83 | 23.8 | 0.024 | 0.804 | 0.62 | 23 |
| 1908 | ул. Куйбышева 3Ж | 20 | 0.1861 | 4.647 | 0.1795 | 3.844 | 1.01 | 20.5 | 0.1754 | 3.845 | 0.99 | 22.3 | 0.1481 | 3.852 | 0.83 | 24.1 | 0.1118 | 3.853 | 0.63 | 23.3 |
| 1913 | ул. Куйбышева 3Б | 20 | 0.0466 | 1.266 | 0.0449 | 1.048 | 0.99 | 19.5 | 0.0438 | 1.048 | 0.97 | 21.3 | 0.0369 | 1.05 | 0.82 | 23.2 | 0.0278 | 1.05 | 0.61 | 22.6 |
| 1917 | Магазин стройматериалов ул.Куйбышева | 20 | 0.4771 | 12.216 | 0.4587 | 10.115 | 0.98 | 19 | 0.4482 | 10.116 | 0.96 | 20.8 | 0.3788 | 10.15 | 0.81 | 22.9 | 0.2866 | 10.179 | 0.61 | 22.5 |
| 2211 | пр-кт Комсомольский 62 | 18 | 0.0199 | 0.804 | 0.019 | 0.665 | 0.9 | 12.9 | 0.0185 | 0.665 | 0.87 | 14.5 | 0.0156 | 0.667 | 0.72 | 16.9 | 0.0119 | 0.667 | 0.53 | 17.2 |
| 2216 | пр-кт Комсомольский 60/5 | 20 | 0.1561 | 3.264 | 0.1515 | 2.702 | 1 | 19.8 | 0.1486 | 2.702 | 0.97 | 21.6 | 0.1302 | 2.708 | 0.82 | 23.5 | 0.1058 | 2.709 | 0.62 | 22.8 |
| 2218 | пр-кт Комсомольский 60/4 | 20 | 0.1083 | 2.176 | 0.1053 | 1.801 | 1 | 20.1 | 0.1034 | 1.801 | 0.98 | 21.9 | 0.091 | 1.805 | 0.83 | 23.8 | 0.0746 | 1.806 | 0.62 | 23 |
| 2222 | пр-кт Комсомольский 60/8 | 20 | 0.1083 | 2.208 | 0.1052 | 1.828 | 1 | 20.1 | 0.1033 | 1.828 | 0.98 | 21.9 | 0.0909 | 1.832 | 0.83 | 23.7 | 0.0745 | 1.833 | 0.62 | 23 |
| 2224 | пр-кт Комсомольский 60/7 | 20 | 0.1083 | 2.206 | 0.1052 | 1.826 | 1 | 20.1 | 0.1033 | 1.826 | 0.98 | 21.9 | 0.0909 | 1.83 | 0.83 | 23.7 | 0.0745 | 1.831 | 0.62 | 23 |
| 1215 | ул. Магистральная 10 | 20 | 0.0057 | 0.247 | 0.0054 | 0.204 | 0.89 | 14.2 | 0.0053 | 0.204 | 0.86 | 15.8 | 0.0044 | 0.204 | 0.72 | 18 | 0.0033 | 0.204 | 0.53 | 18.1 |
| 1243 | пер.Володарского 1 | 20 | 0.0042 | 0.177 | 0.004 | 0.146 | 0.89 | 14.4 | 0.0039 | 0.146 | 0.87 | 16 | 0.0032 | 0.146 | 0.72 | 18.2 | 0.0024 | 0.147 | 0.53 | 18.2 |
| 1262 | ул. Чкалова 24 | 20 | 0.0053 | 0.164 | 0.005 | 0.135 | 0.96 | 17.9 | 0.0049 | 0.135 | 0.94 | 19.6 | 0.0041 | 0.136 | 0.78 | 21.6 | 0.0031 | 0.136 | 0.59 | 21.1 |
| 1267 | пер.Володарского 5 | 20 | 0.0088 | 0.347 | 0.0085 | 0.286 | 0.97 | 18.6 | 0.0082 | 0.286 | 0.95 | 20.3 | 0.0069 | 0.287 | 0.79 | 22 | 0.0052 | 0.287 | 0.59 | 21.3 |
| 1268 | пер.Володарского 6 | 20 | 0.0056 | 0.222 | 0.0054 | 0.183 | 0.96 | 17.7 | 0.0053 | 0.183 | 0.93 | 19.4 | 0.0044 | 0.184 | 0.78 | 21.2 | 0.0033 | 0.184 | 0.58 | 20.6 |
| 1273 | пер.Володарского 2+2а | 20 | 0.0133 | 0.532 | 0.0128 | 0.439 | 0.97 | 18.6 | 0.0125 | 0.439 | 0.95 | 20.3 | 0.0105 | 0.44 | 0.79 | 22 | 0.0078 | 0.441 | 0.59 | 21.3 |
| 1274 | пер.Володарского 3 | 20 | 0.0089 | 0.361 | 0.0085 | 0.297 | 0.96 | 17.8 | 0.0083 | 0.298 | 0.93 | 19.4 | 0.0069 | 0.298 | 0.78 | 21.3 | 0.0052 | 0.299 | 0.58 | 20.7 |
| 1314 | ул. Менделеева 45 | 18 | 0.0643 | 1.85 | 0.0617 | 1.53 | 0.94 | 15.1 | 0.0602 | 1.531 | 0.92 | 16.8 | 0.0512 | 1.534 | 0.77 | 19.1 | 0.0394 | 1.537 | 0.57 | 19.2 |
| 1317 | ул.Менделеева 45 | 10 | 0.0984 | 2.739 | 0.095 | 2.265 | 1.01 | 10.5 | 0.0926 | 2.266 | 0.99 | 12.4 | 0.0778 | 2.273 | 0.83 | 15.6 | 0.0582 | 2.277 | 0.62 | 16.6 |
| 1348 | ул. 7 ноября 8 | 20 | 0.0074 | 0.242 | 0.0071 | 0.2 | 0.96 | 17.7 | 0.007 | 0.2 | 0.93 | 19.4 | 0.0058 | 0.201 | 0.78 | 21.3 | 0.0044 | 0.201 | 0.58 | 20.8 |
| 1351 | ул. 7 ноября 10 | 20 | 0.0068 | 0.199 | 0.0066 | 0.165 | 0.98 | 18.8 | 0.0064 | 0.165 | 0.95 | 20.5 | 0.0054 | 0.165 | 0.8 | 22.3 | 0.0041 | 0.165 | 0.6 | 21.7 |
| 1352 | ул. 7 ноября 6 | 20 | 0.0084 | 0.329 | 0.0081 | 0.272 | 0.96 | 18.1 | 0.0079 | 0.272 | 0.94 | 19.8 | 0.0066 | 0.273 | 0.78 | 21.6 | 0.005 | 0.273 | 0.58 | 20.9 |
| 1368 | ул. 7 ноября 14 | 20 | 0.0107 | 0.356 | 0.0103 | 0.294 | 1 | 19.8 | 0.0101 | 0.294 | 0.97 | 21.4 | 0.0084 | 0.295 | 0.81 | 23.1 | 0.0063 | 0.295 | 0.61 | 22.3 |
| 1370 | ул. 1 мая 13 | 20 | 0.0052 | 0.219 | 0.005 | 0.181 | 0.88 | 13.8 | 0.0048 | 0.181 | 0.86 | 15.5 | 0.004 | 0.182 | 0.71 | 17.7 | 0.003 | 0.182 | 0.52 | 17.8 |
| 1374 | ул. 7 ноября 18 | 20 | 0.0075 | 0.242 | 0.0073 | 0.2 | 0.98 | 18.7 | 0.0071 | 0.2 | 0.95 | 20.4 | 0.006 | 0.201 | 0.8 | 22.2 | 0.0046 | 0.201 | 0.59 | 21.5 |
| 1484 | ул. 1 мая 20 | 20 | 0.007 | 0.34 | 0.0069 | 0.34 | 0.94 | 16.7 | 0.0067 | 0.34 | 0.91 | 18.3 | 0.0056 | 0.336 | 0.75 | 20 | 0.0042 | 0.34 | 0.56 | 19.6 |
| 1512 | пер.Почтовый 5 | 20 | 0.0079 | 0.318 | 0.0076 | 0.261 | 0.95 | 17.5 | 0.0074 | 0.261 | 0.93 | 19.2 | 0.0062 | 0.262 | 0.77 | 21 | 0.0046 | 0.262 | 0.58 | 20.5 |
| 1520 | пер.Почтовый 3 | 20 | 0.0106 | 0.419 | 0.0102 | 0.343 | 0.96 | 17.8 | 0.0099 | 0.343 | 0.93 | 19.4 | 0.0083 | 0.344 | 0.78 | 21.2 | 0.0063 | 0.345 | 0.58 | 20.7 |
| 1526 | пер.Почтовый 1 | 20 | 0.0067 | 0.274 | 0.0064 | 0.219 | 0.89 | 14 | 0.0062 | 0.219 | 0.86 | 15.6 | 0.0052 | 0.221 | 0.71 | 17.9 | 0.004 | 0.221 | 0.53 | 18 |
| 2542 | ул. Менделеева 45/2 | 20 | 0.0253 | 0.664 | 0.0244 | 0.549 | 1.02 | 20.9 | 0.0238 | 0.549 | 0.99 | 22.6 | 0.0201 | 0.551 | 0.84 | 24.3 | 0.0151 | 0.552 | 0.63 | 23.4 |
| 2546 | ул. Менделеева 31 | 20 | 0.0083 | 0.205 | 0.0082 | 0.205 | 1.03 | 21.5 | 0.0081 | 0.205 | 1 | 23.1 | 0.007 | 0.205 | 0.84 | 24.6 | 0.0055 | 0.205 | 0.63 | 23.5 |
| 2548 | ул. Менделеева 31 | 20 | 0.0056 | 0.15 | 0.0054 | 0.124 | 0.99 | 19.4 | 0.0053 | 0.124 | 0.96 | 21.1 | 0.0046 | 0.125 | 0.81 | 22.9 | 0.0036 | 0.125 | 0.61 | 22.1 |
| 2598 | ул. Менделеева 59 | 10 | 0.2212 | 5.864 | 0.2136 | 4.849 | 1.01 | 10.6 | 0.2086 | 4.851 | 0.99 | 12.6 | 0.1758 | 4.864 | 0.83 | 15.8 | 0.1328 | 4.871 | 0.62 | 16.8 |
| 7086 | ул. 1 мая 37 | 20 | 0.0038 | 0.156 | 0.0037 | 0.129 | 0.95 | 17.3 | 0.0036 | 0.129 | 0.92 | 18.9 | 0.003 | 0.129 | 0.77 | 20.8 | 0.0022 | 0.13 | 0.57 | 20.3 |
| 7088 | ул. 1 мая 39 | 20 | 0.0047 | 0.187 | 0.0045 | 0.155 | 0.96 | 17.8 | 0.0044 | 0.155 | 0.93 | 19.4 | 0.0037 | 0.155 | 0.78 | 21.2 | 0.0028 | 0.156 | 0.58 | 20.7 |
| 7112 | Садовый тупик 4 | 20 | 0.0037 | 0.147 | 0.0035 | 0.121 | 0.95 | 17.5 | 0.0034 | 0.121 | 0.93 | 19.1 | 0.0028 | 0.122 | 0.77 | 21 | 0.0021 | 0.122 | 0.58 | 20.5 |
| 7115 | Садовый тупик 5 | 20 | 0.0066 | 0.25 | 0.0064 | 0.206 | 0.99 | 19.3 | 0.0062 | 0.206 | 0.96 | 20.9 | 0.0052 | 0.207 | 0.8 | 22.6 | 0.0039 | 0.207 | 0.6 | 21.8 |
| 7121 | Садовый тупик 6 | 20 | 0.0087 | 0.334 | 0.0084 | 0.276 | 1 | 19.8 | 0.0081 | 0.276 | 0.97 | 21.4 | 0.0068 | 0.277 | 0.81 | 23 | 0.0051 | 0.277 | 0.61 | 22.2 |
| 7123 | Садовый тупик 7 | 20 | 0.0128 | 0.411 | 0.0123 | 0.339 | 0.95 | 17.5 | 0.012 | 0.34 | 0.93 | 19.2 | 0.0101 | 0.341 | 0.78 | 21.2 | 0.0076 | 0.341 | 0.58 | 20.8 |
| 7148 | Садовый тупик 10 | 20 | 0.0102 | 0.346 | 0.0099 | 0.286 | 1.01 | 20.7 | 0.0096 | 0.286 | 0.99 | 22.3 | 0.0081 | 0.287 | 0.83 | 23.9 | 0.0061 | 0.287 | 0.62 | 22.9 |
| 7169 | Садовый тупик 9 | 20 | 0.0053 | 0.208 | 0.0051 | 0.172 | 0.98 | 18.8 | 0.005 | 0.172 | 0.95 | 20.5 | 0.0042 | 0.172 | 0.8 | 22.2 | 0.0031 | 0.172 | 0.59 | 21.5 |
| 7190 | ул. 7 ноября 40 | 20 | 0.0057 | 0.172 | 0.0055 | 0.143 | 0.94 | 16.7 | 0.0053 | 0.143 | 0.91 | 18.4 | 0.0045 | 0.143 | 0.76 | 20.5 | 0.0034 | 0.143 | 0.57 | 20.2 |
| 7207 | ул.Гоголя 10 | 20 | 0.0059 | 0.236 | 0.0057 | 0.196 | 0.99 | 19.2 | 0.0056 | 0.196 | 0.96 | 20.9 | 0.0047 | 0.196 | 0.8 | 22.5 | 0.0035 | 0.197 | 0.6 | 21.7 |
| 7208 | Садовый тупик 12 | 20 | 0.0065 | 0.261 | 0.0062 | 0.216 | 0.95 | 17.4 | 0.006 | 0.216 | 0.92 | 19 | 0.0051 | 0.216 | 0.77 | 20.9 | 0.0038 | 0.217 | 0.57 | 20.4 |
| 7211 | ул. Гоголя 8 | 20 | 0.007 | 0.213 | 0.0067 | 0.176 | 0.95 | 17.3 | 0.0066 | 0.176 | 0.92 | 18.9 | 0.0055 | 0.177 | 0.77 | 21 | 0.0042 | 0.177 | 0.58 | 20.6 |
| 7213 | ул. 1 Мая, 31/2 | 20 | 0.01 | 0.291 | 0.0097 | 0.24 | 1 | 20 | 0.0094 | 0.241 | 0.97 | 21.7 | 0.008 | 0.241 | 0.82 | 23.4 | 0.006 | 0.242 | 0.61 | 22.6 |
| 7219 | ул. Свердлова 3 | 18 | 0.0628 | 1.87 | 0.0606 | 1.547 | 1 | 18.1 | 0.0591 | 1.547 | 0.98 | 19.8 | 0.0496 | 1.552 | 0.82 | 21.8 | 0.0372 | 1.555 | 0.61 | 21.4 |
| 7222 | ул. Свердлова 2 | 10 | 0.089 | 2.519 | 0.0858 | 2.084 | 1.01 | 10.4 | 0.0837 | 2.084 | 0.98 | 12.3 | 0.0702 | 2.09 | 0.83 | 15.5 | 0.0526 | 2.094 | 0.62 | 16.6 |
| 1196 | ул. Калинина 53 | 20 | 0.0138 | 0.338 | 0.0135 | 0.281 | 1 | 20.2 | 0.0133 | 0.281 | 0.98 | 21.8 | 0.0121 | 0.283 | 0.82 | 23.4 | 0.0105 | 0.284 | 0.61 | 22.4 |
| 1217 | ул. Калинина 69 | 20 | 0.0068 | 0.331 | 0.0063 | 0.273 | 0.77 | 7.9 | 0.0061 | 0.273 | 0.75 | 9.5 | 0.005 | 0.273 | 0.61 | 12.3 | 0.0036 | 0.274 | 0.44 | 13.5 |
| 1220 | ул. Калинина 46 | 20 | 0.0131 | 0.509 | 0.0126 | 0.42 | 1 | 20.1 | 0.0123 | 0.42 | 0.98 | 21.8 | 0.0103 | 0.421 | 0.82 | 23.4 | 0.0078 | 0.422 | 0.61 | 22.4 |
| 1229 | ул. Чапаева 23 | 20 | 0.0129 | 0.551 | 0.0124 | 0.458 | 0.97 | 18.3 | 0.0121 | 0.458 | 0.94 | 19.9 | 0.0101 | 0.461 | 0.79 | 21.7 | 0.0076 | 0.463 | 0.59 | 21 |
| 1235 | ул. Чкалова 19 | 20 | 0.0062 | 0.262 | 0.0059 | 0.216 | 0.92 | 15.7 | 0.0057 | 0.216 | 0.89 | 17.3 | 0.0047 | 0.216 | 0.74 | 19.3 | 0.0035 | 0.216 | 0.55 | 19.1 |
| 1242 | ул. Чкалова 15 | 20 | 0.0071 | 0.291 | 0.0068 | 0.239 | 0.94 | 17 | 0.0066 | 0.24 | 0.92 | 18.6 | 0.0056 | 0.24 | 0.76 | 20.5 | 0.0042 | 0.24 | 0.57 | 20.1 |
| 1248 | пер.Почтовый 7 | 20 | 0.0066 | 0.259 | 0.0063 | 0.213 | 0.99 | 19.5 | 0.0061 | 0.213 | 0.97 | 21.2 | 0.0052 | 0.214 | 0.81 | 22.8 | 0.0039 | 0.214 | 0.6 | 22 |
| 1258 | ул. Калинина 51 | 20 | 0.0053 | 0.237 | 0.005 | 0.196 | 0.87 | 13.1 | 0.0049 | 0.196 | 0.84 | 14.7 | 0.004 | 0.197 | 0.7 | 17 | 0.003 | 0.197 | 0.51 | 17.3 |
| 1260 | ул. Чкалова 17 | 20 | 0.0045 | 0.199 | 0.0042 | 0.164 | 0.84 | 11.3 | 0.0041 | 0.164 | 0.81 | 12.9 | 0.0034 | 0.165 | 0.67 | 15.4 | 0.0025 | 0.165 | 0.49 | 16 |
| 1278 | ул. Чкалова 13 | 20 | 0.0033 | 0.153 | 0.0031 | 0.126 | 0.76 | 7.4 | 0.003 | 0.126 | 0.74 | 9 | 0.0025 | 0.126 | 0.6 | 11.9 | 0.0019 | 0.126 | 0.44 | 13.1 |
| 1281 | пер.Почтовый 8 | 20 | 0.0062 | 0.241 | 0.006 | 0.199 | 0.99 | 19.5 | 0.0058 | 0.199 | 0.96 | 21.1 | 0.0049 | 0.2 | 0.81 | 22.8 | 0.0037 | 0.2 | 0.6 | 21.9 |
| 1286 | ул. Чапаева 21 | 20 | 0.008 | 0.138 | 0.0079 | 0.115 | 0.95 | 17.5 | 0.0078 | 0.115 | 0.93 | 19.2 | 0.0073 | 0.116 | 0.77 | 21 | 0.0067 | 0.116 | 0.58 | 20.5 |
| 1340 | ул. Лермонтова 1 | 20 | 0.0054 | 0.165 | 0.0052 | 0.136 | 0.96 | 17.8 | 0.005 | 0.136 | 0.93 | 19.5 | 0.0042 | 0.136 | 0.78 | 21.4 | 0.0032 | 0.136 | 0.58 | 20.9 |
| 1341 | ул. Лермонтова 2 | 20 | 0.0042 | 0.17 | 0.004 | 0.14 | 0.95 | 17.6 | 0.0039 | 0.141 | 0.93 | 19.2 | 0.0033 | 0.141 | 0.77 | 21.1 | 0.0025 | 0.141 | 0.58 | 20.5 |
| 1404 | ул. Лермонтова 3 | 20 | 0.009 | 0.281 | 0.0086 | 0.232 | 0.99 | 19.6 | 0.0084 | 0.232 | 0.97 | 21.3 | 0.0071 | 0.233 | 0.81 | 23 | 0.0053 | 0.233 | 0.61 | 22.2 |
| 1408 | ул. Лермонтова 6 | 20 | 0.005 | 0.152 | 0.0047 | 0.125 | 0.95 | 17.1 | 0.0046 | 0.125 | 0.92 | 18.8 | 0.0039 | 0.125 | 0.77 | 20.8 | 0.003 | 0.125 | 0.58 | 20.5 |
| 1413 | ул. Чкалова 7а | 20 | 0.0047 | 0.147 | 0.0045 | 0.122 | 0.98 | 18.9 | 0.0044 | 0.122 | 0.95 | 20.5 | 0.0037 | 0.122 | 0.8 | 22.4 | 0.0028 | 0.122 | 0.6 | 21.7 |
| 1417 | ул. Чкалова 7 | 20 | 0.005 | 0.193 | 0.0048 | 0.159 | 0.98 | 19.2 | 0.0047 | 0.159 | 0.96 | 20.8 | 0.0039 | 0.16 | 0.8 | 22.5 | 0.003 | 0.16 | 0.6 | 21.7 |
| 1431 | ул. Чкалова 11 | 20 | 0.0033 | 0.145 | 0.0031 | 0.12 | 0.86 | 12.8 | 0.003 | 0.12 | 0.84 | 14.4 | 0.0025 | 0.12 | 0.69 | 16.8 | 0.0019 | 0.12 | 0.51 | 17.1 |
| 1437 | ул. Чкалова 5 | 20 | 0.0246 | 0.726 | 0.0237 | 0.599 | 1.01 | 20.7 | 0.0232 | 0.599 | 0.99 | 22.4 | 0.0196 | 0.601 | 0.83 | 24 | 0.0148 | 0.602 | 0.62 | 23.1 |
| 1439 | ул. Чкалова 8 | 20 | 0.0039 | 0.172 | 0.0037 | 0.142 | 0.88 | 13.5 | 0.0036 | 0.142 | 0.85 | 15.2 | 0.003 | 0.143 | 0.71 | 17.4 | 0.0022 | 0.143 | 0.52 | 17.6 |
| 1442 | ул. Лермонтова 10 | 20 | 0.0051 | 0.163 | 0.0049 | 0.134 | 0.95 | 17.4 | 0.0047 | 0.134 | 0.93 | 19.1 | 0.004 | 0.135 | 0.78 | 21.1 | 0.003 | 0.135 | 0.58 | 20.7 |
| 1446 | ул. Чкалова 10 | 20 | 0.0072 | 0.232 | 0.0069 | 0.192 | 0.97 | 18.5 | 0.0067 | 0.192 | 0.95 | 20.2 | 0.0057 | 0.192 | 0.79 | 22 | 0.0042 | 0.193 | 0.59 | 21.4 |
| 1451 | ул. Чкалова 12 | 20 | 0.007 | 0.182 | 0.0068 | 0.15 | 0.99 | 19.5 | 0.0067 | 0.151 | 0.97 | 21.2 | 0.0058 | 0.151 | 0.81 | 23 | 0.0046 | 0.151 | 0.61 | 22.2 |
| 1465 | ул. Лермонтова 4 | 20 | 0.0117 | 0.364 | 0.0113 | 0.3 | 0.99 | 19.6 | 0.011 | 0.3 | 0.97 | 21.3 | 0.0092 | 0.3 | 0.81 | 23 | 0.007 | 0.3 | 0.61 | 22.2 |
| 1466 | ул. Лермонтова 5 | 20 | 0.0073 | 0.225 | 0.007 | 0.185 | 0.97 | 18.6 | 0.0069 | 0.185 | 0.95 | 20.3 | 0.0058 | 0.186 | 0.8 | 22.2 | 0.0043 | 0.186 | 0.6 | 21.5 |
| 1467 | ул. Лермонтова 8 | 20 | 0.0077 | 0.292 | 0.0074 | 0.241 | 1.01 | 20.4 | 0.0073 | 0.241 | 0.98 | 22 | 0.0061 | 0.241 | 0.82 | 23.6 | 0.0046 | 0.241 | 0.61 | 22.6 |
| 1486 | ул. Чкалова 6 | 20 | 0.0078 | 0.303 | 0.0076 | 0.25 | 0.99 | 19.4 | 0.0074 | 0.25 | 0.96 | 21.1 | 0.0062 | 0.251 | 0.81 | 22.7 | 0.0047 | 0.251 | 0.6 | 21.9 |
| 1488 | ул. Лермонтова 12 | 20 | 0.0065 | 0.268 | 0.0062 | 0.221 | 0.91 | 15.1 | 0.006 | 0.221 | 0.88 | 16.8 | 0.0051 | 0.222 | 0.73 | 18.8 | 0.0038 | 0.222 | 0.54 | 18.7 |
| 1492 | ул. Чкалова 3/1 | 20 | 0.0069 | 0.28 | 0.0066 | 0.231 | 0.95 | 17.4 | 0.0064 | 0.231 | 0.93 | 19 | 0.0054 | 0.231 | 0.77 | 20.9 | 0.004 | 0.232 | 0.57 | 20.4 |
| 1505 | ул. Чкалова 1 | 20 | 0.0087 | 0.32 | 0.0084 | 0.265 | 0.99 | 19.3 | 0.0082 | 0.265 | 0.96 | 20.9 | 0.007 | 0.267 | 0.8 | 22.6 | 0.0054 | 0.268 | 0.6 | 21.9 |
| 1507 | ул. Чкалова 1а | 20 | 0.0092 | 0.367 | 0.0088 | 0.303 | 0.98 | 18.7 | 0.0086 | 0.303 | 0.95 | 20.3 | 0.0072 | 0.306 | 0.79 | 22.1 | 0.0054 | 0.308 | 0.59 | 21.4 |
| 1514 | пер.Почтовый 6 | 20 | 0.0078 | 0.318 | 0.0074 | 0.26 | 0.95 | 17.1 | 0.0072 | 0.26 | 0.92 | 18.7 | 0.006 | 0.261 | 0.77 | 20.6 | 0.0045 | 0.261 | 0.57 | 20.2 |
| 1518 | пер.Почтовый 4 | 20 | 0.0048 | 0.193 | 0.0046 | 0.158 | 0.91 | 15.2 | 0.0044 | 0.158 | 0.88 | 16.8 | 0.0037 | 0.158 | 0.73 | 18.9 | 0.0028 | 0.159 | 0.54 | 18.8 |
| 1062 | ул. Ватутина 2 | 20 | 0.183 | 3.969 | 0.1776 | 3.282 | 1.01 | 20.3 | 0.1741 | 3.283 | 0.98 | 22.1 | 0.1516 | 3.29 | 0.83 | 23.9 | 0.1217 | 3.293 | 0.62 | 23.1 |
| 1092 | ул. Менделеева 16а | 21 | 0.1059 | 2.859 | 0.1025 | 2.371 | 1.01 | 21.3 | 0.1002 | 2.371 | 0.98 | 23 | 0.0859 | 2.38 | 0.82 | 24.5 | 0.0671 | 2.379 | 0.62 | 23.5 |
| 1302 |  | 20 | 0.1496 | 2.596 | 0.1457 | 2.146 | 0.99 | 19.5 | 0.1435 | 2.147 | 0.97 | 21.2 | 0.1286 | 2.152 | 0.82 | 23.3 | 0.1089 | 2.154 | 0.62 | 22.7 |
| 1304 | ул. Менделеева 18 | 20 | 0.1812 | 4.115 | 0.1757 | 3.403 | 1.01 | 20.3 | 0.1722 | 3.404 | 0.98 | 22 | 0.1494 | 3.411 | 0.83 | 23.8 | 0.1193 | 3.415 | 0.62 | 23 |
| 1306 | ул. Менделеева 16 | 20 | 0.1741 | 4.134 | 0.1689 | 3.419 | 1.01 | 20.4 | 0.1654 | 3.42 | 0.98 | 22.1 | 0.1433 | 3.427 | 0.83 | 23.8 | 0.1143 | 3.431 | 0.62 | 22.9 |
| 1330 | ул. Менделеева 65 | 18 | 0.3539 | 7.774 | 0.3429 | 6.429 | 1 | 18 | 0.3361 | 6.431 | 0.98 | 19.8 | 0.2917 | 6.447 | 0.82 | 22 | 0.2328 | 6.454 | 0.62 | 21.7 |
| 1332 | ул. Менделеева 65 | 18 | 0.1071 | 2.787 | 0.1033 | 2.304 | 1 | 18 | 0.1009 | 2.305 | 0.98 | 19.8 | 0.0851 | 2.311 | 0.82 | 22 | 0.0643 | 2.314 | 0.62 | 21.7 |
| 1336 | ул. Менделеева 65 | 10 | 0.022 | 0.826 | 0.0213 | 0.683 | 1.05 | 12.3 | 0.0208 | 0.683 | 1.03 | 14.2 | 0.0174 | 0.685 | 0.86 | 17 | 0.013 | 0.686 | 0.64 | 17.6 |
| 1344 | ул. Менделеева 59 | 18 | 0.0215 | 0.577 | 0.0208 | 0.477 | 1.02 | 18.8 | 0.0203 | 0.477 | 0.99 | 20.5 | 0.0171 | 0.479 | 0.83 | 22.5 | 0.0129 | 0.479 | 0.63 | 22 |
| 1346 | ул. Менделеева 59 | 16 | 0.0281 | 0.817 | 0.0271 | 0.676 | 1.01 | 16.3 | 0.0264 | 0.676 | 0.98 | 18.1 | 0.0222 | 0.678 | 0.82 | 20.4 | 0.0166 | 0.679 | 0.62 | 20.3 |
| 2468 | ул. Менделеева 65а | 18 | 0.0899 | 2.334 | 0.0869 | 1.93 | 1.01 | 18.6 | 0.0849 | 1.931 | 0.99 | 20.3 | 0.0722 | 1.936 | 0.83 | 22.4 | 0.0555 | 1.939 | 0.62 | 21.8 |
| 2469 | ул. Красных партизан 22 | 20 | 0.0616 | 2.133 | 0.0602 | 1.766 | 1.09 | 24.5 | 0.0588 | 1.766 | 1.06 | 26.1 | 0.0501 | 1.774 | 0.89 | 27.3 | 0.0386 | 1.781 | 0.67 | 25.6 |
| 2472 | ул. Краснопартизанская 28 | 10 | 0.0061 | 0.173 | 0.0059 | 0.143 | 1.01 | 10.3 | 0.0058 | 0.143 | 0.98 | 12.3 | 0.0049 | 0.143 | 0.83 | 15.5 | 0.0036 | 0.143 | 0.62 | 16.5 |
| 2563 | ул. Лермонтова 2а | 18 | 0.5567 | 13.495 | 0.5384 | 11.159 | 1.01 | 18.6 | 0.5265 | 11.163 | 0.99 | 20.4 | 0.4485 | 11.191 | 0.83 | 22.5 | 0.3453 | 11.206 | 0.63 | 22 |
| 2582 | ул. Менделеева 63, 63б | 18 | 0.1553 | 3.818 | 0.1497 | 3.157 | 1 | 17.7 | 0.1464 | 3.158 | 0.97 | 19.6 | 0.1246 | 3.165 | 0.82 | 21.8 | 0.0957 | 3.169 | 0.62 | 21.5 |
| 2591 | ул. Менделеева 59 | 15 | 0.0449 | 1.223 | 0.0433 | 1.011 | 1.01 | 15.4 | 0.0422 | 1.012 | 0.98 | 17.3 | 0.0355 | 1.014 | 0.83 | 19.8 | 0.0267 | 1.016 | 0.62 | 19.9 |
| 2595 | ул. Менделеева 59 | 18 | 0.2094 | 5.04 | 0.2028 | 4.168 | 1 | 18.1 | 0.1985 | 4.17 | 0.98 | 19.9 | 0.1711 | 4.181 | 0.82 | 22 | 0.135 | 4.187 | 0.62 | 21.6 |
| 2607 | ул. К.Маркса 89 | 20 | 0.0263 | 0.719 | 0.0254 | 0.594 | 1.01 | 20.6 | 0.0248 | 0.595 | 0.99 | 22.4 | 0.0209 | 0.596 | 0.83 | 24.1 | 0.0157 | 0.597 | 0.63 | 23.2 |
| 2675 | ул. Ватутина 4 | 20 | 0.1826 | 3.88 | 0.1772 | 3.208 | 1.01 | 20.3 | 0.1737 | 3.209 | 0.98 | 22.1 | 0.1513 | 3.216 | 0.83 | 23.9 | 0.1215 | 3.219 | 0.63 | 23.2 |
| 2678 | ул. Менделеева 20 | 20 | 0.3506 | 8.235 | 0.339 | 6.809 | 1.01 | 20.5 | 0.3317 | 6.811 | 0.99 | 22.2 | 0.2836 | 6.826 | 0.83 | 24.1 | 0.2197 | 6.833 | 0.63 | 23.3 |
| 3116 | ул. Менделеева 67 | 18 | 0.1499 | 3.413 | 0.1494 | 3.439 | 1 | 18 | 0.1417 | 3.056 | 0.94 | 18 | 0.1151 | 2.543 | 0.75 | 18 | 0.0878 | 2.382 | 0.55 | 18 |
| 3126 | ул. Менделеева 67 | 10 | 0.0317 | 0.857 | 0.0306 | 0.708 | 1.01 | 10.6 | 0.0298 | 0.709 | 0.99 | 12.5 | 0.0251 | 0.712 | 0.83 | 15.7 | 0.0188 | 0.713 | 0.62 | 16.7 |
| 3157 | ул. Ватутина 7 | 20 | 0.1658 | 3.666 | 0.1603 | 3.031 | 0.99 | 19.5 | 0.1571 | 3.032 | 0.97 | 21.3 | 0.1361 | 3.039 | 0.82 | 23.3 | 0.1081 | 3.042 | 0.62 | 22.7 |
| 3159 | ул. Ватутина 3 | 18 | 0.1985 | 5.012 | 0.191 | 4.144 | 0.99 | 17.5 | 0.1866 | 4.145 | 0.97 | 19.4 | 0.1578 | 4.154 | 0.82 | 21.7 | 0.1195 | 4.159 | 0.62 | 21.4 |
| 3185 | ул. Менделеева 28 | 18 | 0.0987 | 2.377 | 0.0955 | 1.966 | 1.01 | 18.7 | 0.0934 | 1.967 | 0.99 | 20.5 | 0.0797 | 1.971 | 0.83 | 22.6 | 0.0615 | 1.973 | 0.63 | 22.1 |
| 3191 | ул. Менделеева 32 | 20 | 0.2311 | 5.395 | 0.224 | 4.466 | 1.02 | 21.2 | 0.2192 | 4.467 | 1 | 23 | 0.1878 | 4.479 | 0.84 | 24.7 | 0.1462 | 4.483 | 0.64 | 23.7 |
| 3194 | ул. Менделеева 26 | 20 | 0.2656 | 6.165 | 0.2575 | 5.105 | 1.02 | 21 | 0.2521 | 5.106 | 1 | 22.8 | 0.2165 | 5.121 | 0.84 | 24.5 | 0.1694 | 5.128 | 0.63 | 23.6 |
| 3195 | ул. Менделеева 22 | 20 | 0.2417 | 6.407 | 0.2336 | 5.304 | 1.02 | 20.9 | 0.2281 | 5.305 | 0.99 | 22.6 | 0.1925 | 5.32 | 0.84 | 24.3 | 0.1455 | 5.326 | 0.63 | 23.4 |
| 3197 | ул. Менделеева 30 | 20 | 0.2935 | 6.991 | 0.284 | 5.788 | 1.01 | 20.5 | 0.2778 | 5.789 | 0.99 | 22.3 | 0.2378 | 5.806 | 0.83 | 24.1 | 0.1847 | 5.812 | 0.63 | 23.3 |
| 3199 | ул. Ватутина 1 | 20 | 0.2722 | 6.721 | 0.2638 | 5.567 | 1.02 | 20.8 | 0.258 | 5.568 | 0.99 | 22.6 | 0.2211 | 5.585 | 0.84 | 24.3 | 0.1723 | 5.593 | 0.63 | 23.3 |
| 3200 | ул. Менделеева 24 | 20 | 0.1635 | 3.831 | 0.1586 | 3.174 | 1.01 | 20.8 | 0.1553 | 3.174 | 0.99 | 22.5 | 0.134 | 3.184 | 0.83 | 24.2 | 0.106 | 3.188 | 0.63 | 23.3 |
| 1389 | пер. Морозова 3 | 20 | 0.0033 | 0.164 | 0.0031 | 0.136 | 0.76 | 7.4 | 0.003 | 0.136 | 0.74 | 9 | 0.0025 | 0.136 | 0.6 | 11.9 | 0.0018 | 0.136 | 0.44 | 13.1 |
| 1392 | пер. Морозова 1 | 20 | 0.0044 | 0.206 | 0.0041 | 0.17 | 0.81 | 9.7 | 0.004 | 0.17 | 0.78 | 11.4 | 0.0033 | 0.17 | 0.64 | 14 | 0.0024 | 0.17 | 0.47 | 14.8 |
| 1394 | ул. 1 мая 10 | 20 | 0.0116 | 0.359 | 0.0111 | 0.296 | 0.98 | 19 | 0.0108 | 0.296 | 0.96 | 20.7 | 0.0091 | 0.297 | 0.8 | 22.5 | 0.0069 | 0.297 | 0.6 | 21.8 |
| 1396 | ул. 1 мая 8 | 20 | 0.0133 | 0.423 | 0.0128 | 0.348 | 0.98 | 18.9 | 0.0125 | 0.348 | 0.95 | 20.5 | 0.0104 | 0.349 | 0.8 | 22.4 | 0.0078 | 0.349 | 0.6 | 21.7 |
| 1468 | ул. 1 мая 12 | 20 | 0.0068 | 0.213 | 0.0065 | 0.175 | 0.97 | 18.3 | 0.0063 | 0.175 | 0.94 | 19.9 | 0.0053 | 0.176 | 0.79 | 21.8 | 0.004 | 0.176 | 0.59 | 21.3 |
| 1497 | ул. Чкалова 4 | 20 | 0.0076 | 0.296 | 0.0074 | 0.244 | 0.99 | 19.6 | 0.0072 | 0.244 | 0.97 | 21.3 | 0.006 | 0.245 | 0.81 | 22.9 | 0.0045 | 0.245 | 0.6 | 22.1 |
| 1501 | ул. Чкалова 2 | 20 | 0.0047 | 0.193 | 0.0045 | 0.159 | 0.95 | 17.5 | 0.0044 | 0.159 | 0.93 | 19.1 | 0.0037 | 0.16 | 0.77 | 21 | 0.0027 | 0.16 | 0.58 | 20.5 |
| 1509 | ул. Чкалова 1б | 10 | 0.0131 | 0.516 | 0.0126 | 0.426 | 0.99 | 9.6 | 0.0123 | 0.426 | 0.97 | 11.5 | 0.0102 | 0.43 | 0.81 | 14.7 | 0.0076 | 0.433 | 0.6 | 15.8 |
| 2477 | ул. К.Маркса 64а | 16 | 0.0283 | 0.402 | 0.0277 | 0.333 | 0.94 | 12.9 | 0.0274 | 0.333 | 0.91 | 14.6 | 0.0254 | 0.334 | 0.76 | 17.2 | 0.0229 | 0.334 | 0.57 | 17.7 |
| 2483 | ул. К.Маркса 69 | 20 | 0.0056 | 0.255 | 0.0052 | 0.211 | 0.83 | 10.9 | 0.0051 | 0.211 | 0.8 | 12.5 | 0.0042 | 0.212 | 0.66 | 15 | 0.0031 | 0.213 | 0.48 | 15.6 |
| 2621 | ул. Радищева 1 | 20 | 0.0994 | 2.622 | 0.0961 | 2.17 | 0.99 | 19.3 | 0.094 | 2.171 | 0.96 | 21 | 0.081 | 2.178 | 0.81 | 22.8 | 0.0639 | 2.182 | 0.6 | 22.1 |
| 2625 | ул. Калинина 14 | 20 | 0.0137 | 0.596 | 0.013 | 0.493 | 0.89 | 14 | 0.0127 | 0.494 | 0.86 | 15.6 | 0.0105 | 0.495 | 0.71 | 17.8 | 0.0078 | 0.496 | 0.53 | 17.9 |
| 2626 | ул. К.Маркса 51, 55, 57, 63 | 20 | 0.0578 | 1.626 | 0.0557 | 1.346 | 0.99 | 19.6 | 0.0543 | 1.346 | 0.97 | 21.3 | 0.0459 | 1.35 | 0.81 | 23.2 | 0.0349 | 1.353 | 0.61 | 22.4 |
| 2725 | ул. Калинина 2-4 | 20 | 0.0146 | 0.591 | 0.014 | 0.489 | 0.93 | 16.5 | 0.0136 | 0.49 | 0.91 | 18.2 | 0.0114 | 0.491 | 0.76 | 20.1 | 0.0086 | 0.493 | 0.56 | 19.8 |
| 2745 | ул. К.Маркса 43 | 20 | 0.0119 | 0.459 | 0.0115 | 0.38 | 0.98 | 19.2 | 0.0112 | 0.38 | 0.96 | 20.8 | 0.0094 | 0.381 | 0.8 | 22.5 | 0.0072 | 0.382 | 0.6 | 21.7 |
| 2748 | ул. К.Маркса 41 | 20 | 0.0058 | 0.175 | 0.0056 | 0.145 | 0.98 | 18.7 | 0.0054 | 0.145 | 0.95 | 20.4 | 0.0046 | 0.145 | 0.8 | 22.2 | 0.0034 | 0.145 | 0.6 | 21.6 |
| 2753 | ул. Пушкина 90 | 20 | 0.0069 | 0.187 | 0.0066 | 0.155 | 0.95 | 17.3 | 0.0065 | 0.155 | 0.92 | 19 | 0.0056 | 0.155 | 0.77 | 21 | 0.0044 | 0.156 | 0.58 | 20.6 |
| 2770 | ул. К.Маркса 64а | 16 | 0.1212 | 0.871 | 0.12 | 0.721 | 0.97 | 14.8 | 0.1193 | 0.721 | 0.95 | 16.5 | 0.1148 | 0.723 | 0.8 | 19 | 0.1088 | 0.725 | 0.6 | 19.2 |
| 2789 | ул. К.Маркса 48-50 | 20 | 0.0212 | 0.562 | 0.0205 | 0.465 | 1.01 | 20.6 | 0.0201 | 0.466 | 0.99 | 22.3 | 0.017 | 0.467 | 0.83 | 24 | 0.0131 | 0.468 | 0.62 | 23.1 |
| 2805 | ул. Пушкина 84 | 20 | 0.0074 | 0.225 | 0.0072 | 0.187 | 0.98 | 19.2 | 0.007 | 0.187 | 0.96 | 20.9 | 0.0059 | 0.187 | 0.81 | 22.7 | 0.0044 | 0.188 | 0.6 | 22 |
| 2810 | ул. К.Маркса 39 | 20 | 0.0075 | 0.228 | 0.0072 | 0.189 | 0.97 | 18.4 | 0.0071 | 0.189 | 0.95 | 20.1 | 0.0059 | 0.19 | 0.79 | 22 | 0.0045 | 0.19 | 0.59 | 21.5 |
| 3123 | ул. К.Маркса 64а | 17 | 0.0756 | 2.029 | 0.0729 | 1.679 | 1 | 17.2 | 0.0712 | 1.679 | 0.98 | 19 | 0.0599 | 1.684 | 0.82 | 21.2 | 0.0451 | 1.687 | 0.62 | 21 |
| 3382 | ул. К.Маркса 64а | 20 | 0.1702 | 3.672 | 0.1655 | 3.04 | 1.02 | 20.9 | 0.1623 | 3.041 | 0.99 | 22.6 | 0.1419 | 3.051 | 0.84 | 24.3 | 0.1149 | 3.058 | 0.63 | 23.4 |
| 3384 | ул. К.Маркса 64а | 20 | 0.1705 | 3.691 | 0.1659 | 3.055 | 1.02 | 20.8 | 0.1627 | 3.057 | 0.99 | 22.6 | 0.1422 | 3.067 | 0.84 | 24.3 | 0.1152 | 3.073 | 0.63 | 23.3 |
| 3390 | ул. К.Маркса 64а | 18 | 0.2647 | 6.519 | 0.2563 | 5.395 | 1.02 | 19 | 0.2506 | 5.398 | 0.99 | 20.7 | 0.2136 | 5.415 | 0.84 | 22.7 | 0.1648 | 5.426 | 0.63 | 22.2 |
| 2723 | ул. Пушкина 80 | 20 | 0.0085 | 0.265 | 0.0082 | 0.22 | 0.95 | 17.4 | 0.008 | 0.22 | 0.93 | 19.1 | 0.0067 | 0.22 | 0.78 | 21.1 | 0.005 | 0.221 | 0.58 | 20.7 |
| 2724 | ул. Пушкина 68 | 16 | 0.0126 | 0.387 | 0.0121 | 0.32 | 0.97 | 14.4 | 0.0118 | 0.32 | 0.94 | 16.1 | 0.0098 | 0.321 | 0.79 | 18.6 | 0.0073 | 0.322 | 0.59 | 18.8 |
| 2742 | ул. Советской армии 50 | 20 | 0.0213 | 0.834 | 0.0205 | 0.691 | 1.01 | 20.4 | 0.02 | 0.691 | 0.98 | 22 | 0.0168 | 0.693 | 0.82 | 23.6 | 0.0125 | 0.695 | 0.61 | 22.6 |
| 2743 | ул. Пушкина 78 | 20 | 0.0089 | 0.249 | 0.0085 | 0.206 | 0.98 | 18.9 | 0.0083 | 0.206 | 0.95 | 20.6 | 0.0071 | 0.207 | 0.8 | 22.4 | 0.0055 | 0.207 | 0.6 | 21.8 |
| 2744 | ул. Пушкина 82 | 20 | 0.0023 | 0.092 | 0.0022 | 0.076 | 0.96 | 17.8 | 0.0022 | 0.076 | 0.93 | 19.5 | 0.0018 | 0.076 | 0.78 | 21.3 | 0.0014 | 0.076 | 0.58 | 20.7 |
| 2776 | ул. К.Маркса 40 | 20 | 0.0065 | 0.193 | 0.0063 | 0.16 | 0.99 | 19.5 | 0.0061 | 0.16 | 0.97 | 21.2 | 0.0052 | 0.16 | 0.81 | 23 | 0.0039 | 0.161 | 0.61 | 22.2 |
| 2785 | ул. К.Маркса 42 | 20 | 0.0052 | 0.242 | 0.0049 | 0.201 | 0.82 | 10.7 | 0.0047 | 0.201 | 0.8 | 12.3 | 0.0039 | 0.202 | 0.66 | 14.8 | 0.0028 | 0.202 | 0.48 | 15.5 |
| 2786 | ул. К.Маркса 38 | 20 | 0.0157 | 0.468 | 0.0151 | 0.388 | 0.97 | 18.5 | 0.0147 | 0.388 | 0.95 | 20.2 | 0.0124 | 0.389 | 0.79 | 22.1 | 0.0094 | 0.39 | 0.59 | 21.5 |
| 2787 | ул. К.Маркса 31 | 20 | 0.01 | 0.302 | 0.0097 | 0.25 | 0.99 | 19.4 | 0.0094 | 0.25 | 0.96 | 21.1 | 0.0079 | 0.251 | 0.81 | 22.9 | 0.006 | 0.251 | 0.61 | 22.2 |
| 2797 | ул. Депутатская 9 | 15 | 0.0648 | 1.799 | 0.0626 | 1.489 | 1 | 15 | 0.0611 | 1.49 | 0.97 | 16.8 | 0.052 | 1.495 | 0.82 | 19.3 | 0.0401 | 1.498 | 0.61 | 19.4 |
| 2807 | ул. К.Маркса 33 | 20 | 0.0116 | 0.352 | 0.0112 | 0.291 | 0.99 | 19.3 | 0.0109 | 0.291 | 0.96 | 21 | 0.0092 | 0.292 | 0.81 | 22.8 | 0.0069 | 0.293 | 0.61 | 22.1 |
| 2808 | ул. К.Маркса 35 | 20 | 0.0086 | 0.258 | 0.0082 | 0.213 | 0.99 | 19.6 | 0.008 | 0.214 | 0.97 | 21.2 | 0.0067 | 0.214 | 0.81 | 23 | 0.0051 | 0.215 | 0.61 | 22.3 |
| 2850 | ул. Советской армии 50 | 18 | 0.0179 | 0.56 | 0.0174 | 0.464 | 1.01 | 18.4 | 0.0171 | 0.464 | 0.98 | 20.1 | 0.0149 | 0.465 | 0.82 | 22 | 0.012 | 0.466 | 0.61 | 21.3 |
| 2858 | ул. Советской армии 50 | 10 | 0.125 | 3.719 | 0.1205 | 3.079 | 1 | 9.9 | 0.1175 | 3.08 | 0.97 | 11.8 | 0.0986 | 3.091 | 0.82 | 15 | 0.0738 | 3.099 | 0.61 | 16.2 |
| 1569 | ул. Ленина 79 | 18 | 0.1224 | 3.116 | 0.118 | 2.578 | 0.99 | 17.7 | 0.1153 | 2.578 | 0.97 | 19.5 | 0.0976 | 2.584 | 0.82 | 21.7 | 0.0743 | 2.585 | 0.62 | 21.5 |
| 1579 | ул. Толбухина 4 | 20 | 0.0797 | 1.865 | 0.077 | 1.543 | 0.99 | 19.6 | 0.0755 | 1.543 | 0.97 | 21.4 | 0.0651 | 1.547 | 0.82 | 23.3 | 0.0515 | 1.546 | 0.62 | 22.6 |
| 1588 | ул. Толбухина 2 | 20 | 0.117 | 3.011 | 0.1129 | 2.492 | 1.01 | 20.7 | 0.1103 | 2.492 | 0.99 | 22.4 | 0.093 | 2.498 | 0.83 | 24.2 | 0.0701 | 2.499 | 0.63 | 23.3 |
| 1591 | ул. Толбухина 8 | 20 | 0.0771 | 1.763 | 0.0745 | 1.46 | 0.99 | 19.7 | 0.073 | 1.46 | 0.97 | 21.5 | 0.063 | 1.463 | 0.82 | 23.4 | 0.0497 | 1.464 | 0.62 | 22.8 |
| 1594 | ул. Толбухина 10 | 20 | 0.0754 | 1.761 | 0.073 | 1.459 | 1 | 19.8 | 0.0714 | 1.459 | 0.97 | 21.6 | 0.0615 | 1.463 | 0.82 | 23.5 | 0.0483 | 1.464 | 0.62 | 22.8 |
| 1636 | ул. Толбухина 6 | 20 | 0.0856 | 1.975 | 0.0827 | 1.634 | 0.99 | 19.4 | 0.081 | 1.634 | 0.97 | 21.1 | 0.0698 | 1.638 | 0.81 | 23.2 | 0.055 | 1.639 | 0.62 | 22.6 |
| 1639 |  | 20 | 0.1667 | 3.931 | 0.1614 | 3.252 | 1.02 | 21.2 | 0.1579 | 3.252 | 1 | 22.9 | 0.1347 | 3.259 | 0.84 | 24.7 | 0.1039 | 3.261 | 0.64 | 23.7 |
| 1643 | ул. Толбухина 12 | 20 | 0.0777 | 1.723 | 0.0753 | 1.426 | 1 | 19.8 | 0.0738 | 1.426 | 0.97 | 21.5 | 0.064 | 1.429 | 0.82 | 23.5 | 0.0511 | 1.43 | 0.62 | 22.8 |
| 2463 | ул. Менделеева 34 | 20 | 0.3203 | 7.389 | 0.3101 | 6.115 | 1.01 | 20.6 | 0.3036 | 6.117 | 0.99 | 22.3 | 0.2606 | 6.133 | 0.83 | 24.2 | 0.2036 | 6.139 | 0.63 | 23.3 |
| 2679 | пр-кт Фестивальный 1а | 25 | 0.1421 | 3.346 | 0.1373 | 2.768 | 1.01 | 25.4 | 0.1346 | 2.769 | 0.98 | 27 | 0.1169 | 2.774 | 0.83 | 28 | 0.0938 | 2.773 | 0.62 | 26.2 |
| 2934 | ул. Ленина 71 | 20 | 0.0884 | 2.37 | 0.0854 | 1.963 | 1.01 | 20.6 | 0.0834 | 1.963 | 0.99 | 22.3 | 0.0707 | 1.968 | 0.83 | 24 | 0.0538 | 1.968 | 0.63 | 23.1 |
| 2937 | ул. Толбухина 1б | 18 | 0.0645 | 1.621 | 0.0622 | 1.342 | 1 | 18 | 0.0608 | 1.342 | 0.98 | 19.8 | 0.0517 | 1.345 | 0.82 | 22 | 0.0395 | 1.345 | 0.62 | 21.7 |
| 2939 | ул. Ленина 75 | 18 | 0.098 | 2.527 | 0.0943 | 2.092 | 0.98 | 17.2 | 0.0922 | 2.092 | 0.96 | 19 | 0.0781 | 2.097 | 0.81 | 21.3 | 0.0595 | 2.097 | 0.61 | 21.2 |
| 2944 | ул. Ленина 73 | 18 | 0.085 | 1.925 | 0.0823 | 1.594 | 0.99 | 17.6 | 0.0806 | 1.594 | 0.97 | 19.4 | 0.07 | 1.598 | 0.82 | 21.6 | 0.0559 | 1.598 | 0.61 | 21.4 |
| 2946 | ул. Ленина 73 | 18 | 0.0854 | 2.299 | 0.0823 | 1.904 | 0.99 | 17.7 | 0.0804 | 1.904 | 0.97 | 19.5 | 0.0679 | 1.909 | 0.82 | 21.7 | 0.0514 | 1.909 | 0.62 | 21.4 |
| 2948 | ул. Ленина 73 | 10 | 0.0635 | 1.781 | 0.0612 | 1.474 | 1 | 10.1 | 0.0597 | 1.475 | 0.98 | 12 | 0.0501 | 1.479 | 0.82 | 15.3 | 0.0375 | 1.478 | 0.61 | 16.4 |
| 2951 | ул. Куйбышева 4 | 18 | 0.0096 | 0.271 | 0.0092 | 0.224 | 1.01 | 18.6 | 0.009 | 0.224 | 0.99 | 20.3 | 0.0076 | 0.225 | 0.83 | 22.3 | 0.0057 | 0.225 | 0.62 | 21.8 |
| 2965 | ул. Куйбышева 4б | 20 | 0.1438 | 3.578 | 0.1392 | 2.964 | 1.01 | 20.7 | 0.1361 | 2.964 | 0.99 | 22.4 | 0.1163 | 2.972 | 0.83 | 24.2 | 0.0901 | 2.971 | 0.63 | 23.3 |
| 2981 | ул. Ленина 73 | 15 | 0.0135 | 0.356 | 0.0131 | 0.295 | 1.02 | 16 | 0.0128 | 0.295 | 1 | 17.8 | 0.0107 | 0.295 | 0.84 | 20.2 | 0.0081 | 0.295 | 0.63 | 20.2 |
| 2988 | ул. Ленина 73 | 18 | 0.0167 | 0.456 | 0.0161 | 0.377 | 0.93 | 14.6 | 0.0157 | 0.377 | 0.91 | 16.3 | 0.0135 | 0.378 | 0.76 | 18.7 | 0.0107 | 0.378 | 0.57 | 19 |
| 2996 | ул. Ленина 69 | 20 | 0.3994 | 8.903 | 0.3879 | 7.386 | 1.02 | 20.8 | 0.3802 | 7.385 | 0.99 | 22.5 | 0.3301 | 7.41 | 0.84 | 24.3 | 0.2636 | 7.402 | 0.63 | 23.4 |
| 3111 | пр-кт Фестивальный 1б | 18 | 0.1436 | 3.792 | 0.1385 | 3.136 | 1.01 | 18.3 | 0.1352 | 3.136 | 0.98 | 20.1 | 0.114 | 3.142 | 0.83 | 22.2 | 0.086 | 3.143 | 0.62 | 21.8 |
| 3120 | ул. Менделеева 69 | 16 | 0.0095 | 0.402 | 0.0091 | 0.332 | 0.92 | 12.2 | 0.0088 | 0.333 | 0.9 | 13.9 | 0.0073 | 0.334 | 0.74 | 16.5 | 0.0054 | 0.335 | 0.55 | 17 |
| 3158 | пр-кт Фестивальный 1 | 20 | 0.1657 | 3.916 | 0.1605 | 3.239 | 1.01 | 20.5 | 0.1571 | 3.24 | 0.99 | 22.2 | 0.1351 | 3.247 | 0.83 | 24 | 0.106 | 3.25 | 0.63 | 23.2 |
| 3161 | ул. Ватутина 5 | 20 | 0.3531 | 8.084 | 0.3415 | 6.686 | 1 | 20.2 | 0.3344 | 6.688 | 0.98 | 21.9 | 0.2874 | 6.703 | 0.83 | 23.8 | 0.2249 | 6.709 | 0.62 | 23.1 |
| 3163 | пр-кт Фестивальный 7 | 20 | 0.2478 | 5.527 | 0.2406 | 4.577 | 1.02 | 21.2 | 0.2357 | 4.578 | 1 | 22.9 | 0.2039 | 4.591 | 0.84 | 24.6 | 0.1616 | 4.597 | 0.64 | 23.7 |
| 3165 | пр-кт Фестивальный 3 | 20 | 0.1619 | 3.945 | 0.1568 | 3.267 | 1.01 | 20.6 | 0.1535 | 3.268 | 0.99 | 22.4 | 0.1316 | 3.278 | 0.83 | 24.1 | 0.1026 | 3.282 | 0.63 | 23.2 |
| 3187 | пр-кт Фестивальный 9 | 20 | 0.1867 | 4.448 | 0.1805 | 3.683 | 1 | 20.1 | 0.1766 | 3.684 | 0.98 | 21.8 | 0.1514 | 3.695 | 0.83 | 23.7 | 0.118 | 3.698 | 0.62 | 23 |
| 3202 | ул. Менделеева 36 | 20 | 0.3334 | 7.758 | 0.3227 | 6.423 | 1.01 | 20.4 | 0.3159 | 6.424 | 0.98 | 22.2 | 0.2712 | 6.442 | 0.83 | 24 | 0.2119 | 6.449 | 0.63 | 23.2 |
| 3205 | ул. Менделеева 32 | 20 | 0.2208 | 5.324 | 0.2141 | 4.411 | 1.02 | 21.1 | 0.2094 | 4.411 | 1 | 22.9 | 0.1791 | 4.426 | 0.84 | 24.6 | 0.139 | 4.43 | 0.63 | 23.6 |
| 3206 | ул. Менделеева 32 | 20 | 0.1465 | 3.637 | 0.142 | 3.014 | 1.02 | 20.8 | 0.1389 | 3.014 | 0.99 | 22.5 | 0.119 | 3.024 | 0.84 | 24.3 | 0.0927 | 3.027 | 0.63 | 23.3 |
| 3218 | ул. Менделеева 40 | 20 | 0.2569 | 6.064 | 0.2491 | 5.024 | 1.02 | 21.1 | 0.2438 | 5.025 | 1 | 22.9 | 0.2093 | 5.041 | 0.84 | 24.6 | 0.1636 | 5.048 | 0.63 | 23.6 |
| 3219 | ул. Менделеева 38 | 20 | 0.3782 | 9.167 | 0.3656 | 7.595 | 1 | 20 | 0.3577 | 7.596 | 0.98 | 21.7 | 0.3062 | 7.621 | 0.82 | 23.7 | 0.2379 | 7.632 | 0.62 | 22.9 |
| 3221 | ул. Ленина 76 | 20 | 0.204 | 4.85 | 0.1976 | 4.019 | 1 | 20 | 0.1935 | 4.02 | 0.98 | 21.7 | 0.167 | 4.034 | 0.82 | 23.6 | 0.132 | 4.04 | 0.62 | 22.9 |
| 3222 | ул. Ленина 78 | 18 | 0.0693 | 1.888 | 0.067 | 1.565 | 1.01 | 18.6 | 0.0654 | 1.565 | 0.99 | 20.4 | 0.0552 | 1.57 | 0.83 | 22.4 | 0.0418 | 1.573 | 0.63 | 21.9 |
| 3223 | ул. Менделеева 42 | 20 | 0.1819 | 4.401 | 0.1764 | 3.648 | 1.01 | 20.4 | 0.1727 | 3.648 | 0.98 | 22.1 | 0.1489 | 3.661 | 0.83 | 23.9 | 0.1175 | 3.667 | 0.62 | 23 |
| 3242 | пр-кт Фестивальный 11 | 18 | 0.3549 | 8.408 | 0.343 | 6.958 | 1 | 18.1 | 0.3356 | 6.959 | 0.98 | 19.9 | 0.2873 | 6.977 | 0.83 | 22.1 | 0.2233 | 6.983 | 0.62 | 21.8 |
| 3245 | пр-кт Фестивальный 13 | 20 | 0.1831 | 4.45 | 0.1772 | 3.689 | 1 | 20.2 | 0.1734 | 3.689 | 0.98 | 22 | 0.1487 | 3.702 | 0.83 | 23.8 | 0.1159 | 3.695 | 0.62 | 23 |
| 3246 | пр-кт Фестивальный 15 | 20 | 0.2659 | 6.452 | 0.2578 | 5.349 | 1.02 | 21.1 | 0.2522 | 5.35 | 1 | 22.8 | 0.2162 | 5.368 | 0.84 | 24.5 | 0.1684 | 5.358 | 0.63 | 23.5 |
| 3249 | ул. Ленина 84 | 20 | 0.1392 | 3.319 | 0.1348 | 2.751 | 1 | 20.2 | 0.1319 | 2.752 | 0.98 | 21.9 | 0.1135 | 2.761 | 0.83 | 23.8 | 0.0891 | 2.755 | 0.62 | 23 |
| 3250 | ул. Ленина 82 | 20 | 0.2683 | 5.488 | 0.2599 | 4.554 | 1.02 | 21 | 0.2554 | 4.554 | 0.99 | 22.7 | 0.2247 | 4.57 | 0.84 | 24.4 | 0.1848 | 4.554 | 0.63 | 23.5 |
| 3255 | ул. Ленина 80 | 21 | 0.0598 | 1.392 | 0.0581 | 1.153 | 1 | 21.1 | 0.0569 | 1.154 | 0.98 | 22.8 | 0.0498 | 1.157 | 0.82 | 24.4 | 0.0404 | 1.156 | 0.62 | 23.4 |
| 2451 | ул. Менделеева 73 | 18 | 0.0254 | 0.792 | 0.0242 | 0.654 | 0.93 | 14.4 | 0.0236 | 0.655 | 0.9 | 16.1 | 0.0197 | 0.658 | 0.75 | 18.5 | 0.0148 | 0.659 | 0.56 | 18.7 |
| 2454 | ул. Менделеева | 18 | 0.1033 | 2.84 | 0.0998 | 2.347 | 1 | 18.3 | 0.0975 | 2.349 | 0.98 | 20 | 0.0829 | 2.358 | 0.82 | 22 | 0.0637 | 2.361 | 0.62 | 21.5 |
| 2456 | пер Школьный,3 | 20 | 0.0399 | 1.147 | 0.0384 | 0.948 | 1 | 20 | 0.0375 | 0.949 | 0.98 | 21.7 | 0.0316 | 0.952 | 0.82 | 23.5 | 0.0238 | 0.954 | 0.62 | 22.7 |
| 2460 |  | 20 | 0.0208 | 0.616 | 0.02 | 0.509 | 1 | 20.1 | 0.0195 | 0.509 | 0.98 | 21.8 | 0.0164 | 0.511 | 0.82 | 23.5 | 0.0123 | 0.512 | 0.62 | 22.7 |
| 2715 | ул. Ленина 44 | 18 | 0.014 | 0.403 | 0.0134 | 0.334 | 0.94 | 14.9 | 0.0131 | 0.334 | 0.91 | 16.6 | 0.0112 | 0.335 | 0.76 | 19 | 0.0086 | 0.336 | 0.57 | 19.1 |
| 2718 | ул. Ленина 44 | 10 | 0.0936 | 2.689 | 0.0902 | 2.226 | 1.01 | 10.3 | 0.088 | 2.227 | 0.98 | 12.3 | 0.0738 | 2.234 | 0.82 | 15.4 | 0.0552 | 2.239 | 0.62 | 16.5 |
| 2767 | ул. Ленина 27 | 20 | 0.0136 | 0.556 | 0.013 | 0.461 | 0.94 | 16.7 | 0.0127 | 0.461 | 0.91 | 18.4 | 0.0106 | 0.462 | 0.76 | 20.3 | 0.0079 | 0.464 | 0.56 | 19.9 |
| 2774 | ул. Ленина 44 | 18 | 0.0095 | 0.247 | 0.0092 | 0.204 | 1 | 17.8 | 0.009 | 0.204 | 0.97 | 19.5 | 0.0077 | 0.205 | 0.82 | 21.6 | 0.0061 | 0.206 | 0.61 | 21.2 |
| 2835 | ул. Ленина 36 | 20 | 0.0234 | 0.715 | 0.0225 | 0.591 | 0.95 | 17.5 | 0.0219 | 0.592 | 0.93 | 19.2 | 0.0184 | 0.594 | 0.78 | 21.2 | 0.0138 | 0.595 | 0.58 | 20.8 |
| 2843 | ул. Ленина 40 | 20 | 0.0076 | 0.223 | 0.0074 | 0.185 | 0.97 | 18.5 | 0.0072 | 0.185 | 0.95 | 20.2 | 0.0061 | 0.185 | 0.79 | 22.1 | 0.0046 | 0.186 | 0.59 | 21.5 |
| 2845 | ул. Ленина 40а | 20 | 0.0373 | 1.118 | 0.0359 | 0.925 | 0.98 | 18.8 | 0.035 | 0.926 | 0.95 | 20.5 | 0.0294 | 0.929 | 0.8 | 22.4 | 0.0222 | 0.931 | 0.6 | 21.7 |
| 2848 | ул. К.Маркса 46 | 10 | 0.1556 | 4.197 | 0.1501 | 3.474 | 1.01 | 10.4 | 0.1465 | 3.475 | 0.98 | 12.3 | 0.1231 | 3.487 | 0.83 | 15.6 | 0.0924 | 3.495 | 0.62 | 16.7 |
| 2926 | ул. Интернациональная 8 | 20 | 0.2494 | 6.192 | 0.2423 | 5.144 | 1.01 | 20.7 | 0.2373 | 5.143 | 0.99 | 22.4 | 0.2055 | 5.164 | 0.83 | 24.1 | 0.1638 | 5.142 | 0.63 | 23.1 |
| 2928 | ул. Интернациональная 2 | 20 | 0.2567 | 5.476 | 0.2495 | 4.543 | 1.01 | 20.3 | 0.2448 | 4.543 | 0.98 | 22.1 | 0.2146 | 4.559 | 0.83 | 23.9 | 0.1746 | 4.548 | 0.62 | 23.1 |
| 2932 | ул. Интернациональная 3 | 20 | 0.1895 | 5.226 | 0.1832 | 4.34 | 1.02 | 20.9 | 0.1788 | 4.339 | 0.99 | 22.6 | 0.1506 | 4.36 | 0.84 | 24.3 | 0.1133 | 4.353 | 0.63 | 23.4 |
| 2973 | ул. Куйбышева 2 | 20 | 0.0552 | 1.447 | 0.0534 | 1.198 | 1.01 | 20.6 | 0.0521 | 1.199 | 0.99 | 22.4 | 0.0442 | 1.202 | 0.83 | 24.1 | 0.0337 | 1.202 | 0.63 | 23.2 |
| 2978 | ул. Интернациональная 4 | 20 | 0.2788 | 5.922 | 0.2699 | 4.921 | 1.01 | 20.5 | 0.2651 | 4.92 | 0.99 | 22.2 | 0.233 | 4.941 | 0.83 | 24 | 0.191 | 4.918 | 0.63 | 23.1 |
| 3000 | ул. Интернациональная 6 | 18 | 0.1861 | 4.999 | 0.1799 | 4.144 | 1.01 | 18.7 | 0.1756 | 4.144 | 0.99 | 20.5 | 0.1482 | 4.158 | 0.83 | 22.5 | 0.112 | 4.153 | 0.63 | 22 |
| 675 | пр-кт Комсомольский 46 | 20 | 0.1234 | 3.375 | 0.1191 | 2.802 | 1 | 20.2 | 0.1163 | 2.802 | 0.98 | 21.9 | 0.098 | 2.814 | 0.83 | 23.8 | 0.0738 | 2.812 | 0.62 | 23 |
| 1597 | пр-кт Комсомольский 45 | 20 | 0.076 | 1.794 | 0.0736 | 1.486 | 1 | 19.8 | 0.0721 | 1.486 | 0.97 | 21.6 | 0.0622 | 1.491 | 0.82 | 23.5 | 0.0491 | 1.492 | 0.62 | 22.8 |
| 1601 | ул. Толбухина 18 | 20 | 0.0777 | 1.876 | 0.0752 | 1.555 | 1 | 19.8 | 0.0736 | 1.555 | 0.97 | 21.5 | 0.0634 | 1.56 | 0.82 | 23.5 | 0.0499 | 1.561 | 0.62 | 22.8 |
| 1607 | пр-кт Комсомольский 47 | 20 | 0.2548 | 8.288 | 0.2495 | 6.876 | 1.09 | 24.7 | 0.2443 | 6.876 | 1.06 | 26.3 | 0.2109 | 6.902 | 0.89 | 27.4 | 0.1667 | 6.911 | 0.67 | 25.7 |
| 1612 | пр-кт Комсомольский 51 | 18 | 0.2338 | 5.464 | 0.2266 | 4.532 | 1.01 | 18.3 | 0.2219 | 4.532 | 0.98 | 20.1 | 0.1916 | 4.549 | 0.83 | 22.2 | 0.1514 | 4.551 | 0.62 | 21.8 |
| 1617 | пр-кт Комсомольский 51 | 15 | 0.0396 | 1.113 | 0.0382 | 0.923 | 1.01 | 15.6 | 0.0373 | 0.923 | 0.99 | 17.4 | 0.0316 | 0.927 | 0.83 | 19.8 | 0.024 | 0.928 | 0.62 | 19.9 |
| 1622 | пр-кт Комсомольский 49 | 20 | 0.0799 | 1.833 | 0.0774 | 1.52 | 1 | 19.8 | 0.0759 | 1.52 | 0.97 | 21.6 | 0.0658 | 1.526 | 0.82 | 23.5 | 0.0525 | 1.527 | 0.62 | 22.8 |
| 1625 | пр-кт Комсомольский 53 | 20 | 0.0882 | 2.187 | 0.0852 | 1.812 | 0.99 | 19.4 | 0.0834 | 1.812 | 0.96 | 21.1 | 0.0718 | 1.817 | 0.81 | 23.1 | 0.0564 | 1.818 | 0.61 | 22.5 |
| 1627 | пр-кт Комсомольский 55 | 20 | 0.1559 | 3.927 | 0.1511 | 3.253 | 1.01 | 20.6 | 0.1479 | 3.254 | 0.99 | 22.3 | 0.1273 | 3.263 | 0.83 | 24 | 0.1002 | 3.265 | 0.62 | 23 |
| 1638 | пр-кт Комсомольский 51 | 18 | 0.0593 | 1.8 | 0.0572 | 1.493 | 1.01 | 18.4 | 0.0558 | 1.493 | 0.98 | 20.1 | 0.0469 | 1.499 | 0.83 | 22.1 | 0.0352 | 1.501 | 0.62 | 21.6 |
| 1647 | ул. Толбухина 14 | 20 | 0.0828 | 1.987 | 0.08 | 1.645 | 0.99 | 19.5 | 0.0783 | 1.645 | 0.97 | 21.2 | 0.0673 | 1.649 | 0.82 | 23.2 | 0.0528 | 1.649 | 0.61 | 22.6 |
| 1651 | ул. Толбухина 16 | 20 | 0.0834 | 1.975 | 0.0805 | 1.635 | 0.99 | 19.4 | 0.0788 | 1.635 | 0.97 | 21.2 | 0.0677 | 1.639 | 0.82 | 23.2 | 0.053 | 1.639 | 0.62 | 22.6 |
| 1655 | ул. Толбухина 22 | 20 | 0.0871 | 2.071 | 0.0841 | 1.714 | 0.99 | 19.3 | 0.0823 | 1.714 | 0.96 | 21.1 | 0.0707 | 1.718 | 0.81 | 23.1 | 0.0553 | 1.719 | 0.61 | 22.5 |
| 1659 | ул. Толбухина 20 | 20 | 0.1099 | 2.532 | 0.1064 | 2.097 | 1 | 20 | 0.1042 | 2.097 | 0.98 | 21.8 | 0.09 | 2.102 | 0.82 | 23.7 | 0.0711 | 2.103 | 0.62 | 22.9 |
| 1663 | ул. Толбухина 26 | 20 | 0.0759 | 1.788 | 0.0734 | 1.48 | 0.99 | 19.7 | 0.0718 | 1.48 | 0.97 | 21.5 | 0.0618 | 1.484 | 0.82 | 23.4 | 0.0485 | 1.484 | 0.62 | 22.8 |
| 1669 | ул. Толбухина 30 | 20 | 0.0737 | 1.764 | 0.0713 | 1.46 | 1 | 19.8 | 0.0698 | 1.46 | 0.97 | 21.6 | 0.06 | 1.464 | 0.82 | 23.5 | 0.0471 | 1.464 | 0.62 | 22.8 |
| 1673 | ул. Толбухина 32 | 20 | 0.0714 | 1.75 | 0.069 | 1.449 | 1 | 19.9 | 0.0675 | 1.45 | 0.97 | 21.6 | 0.0579 | 1.454 | 0.82 | 23.5 | 0.0451 | 1.454 | 0.62 | 22.8 |
| 1679 | пр-кт Комсомольский 57 | 20 | 0.0763 | 1.868 | 0.0738 | 1.548 | 1 | 19.8 | 0.0722 | 1.548 | 0.97 | 21.5 | 0.0621 | 1.552 | 0.82 | 23.4 | 0.0488 | 1.553 | 0.62 | 22.7 |
| 1681 | пр-кт Комсомольский 59 | 20 | 0.1439 | 3.689 | 0.1394 | 3.058 | 1.01 | 20.7 | 0.1364 | 3.058 | 0.99 | 22.4 | 0.117 | 3.068 | 0.83 | 24.1 | 0.0914 | 3.071 | 0.63 | 23.1 |
| 1685 | ул. Толбухина 24 | 20 | 0.0761 | 1.962 | 0.0736 | 1.626 | 1 | 19.8 | 0.072 | 1.626 | 0.97 | 21.5 | 0.0619 | 1.631 | 0.82 | 23.4 | 0.0485 | 1.632 | 0.62 | 22.6 |
| 1687 | ул. Толбухина 28 | 20 | 0.0844 | 2.018 | 0.0815 | 1.67 | 0.99 | 19.4 | 0.0798 | 1.671 | 0.97 | 21.2 | 0.0686 | 1.675 | 0.81 | 23.2 | 0.0538 | 1.675 | 0.61 | 22.6 |
| 1690 | ул. Толбухина 34 | 16 | 0.0399 | 0.858 | 0.0387 | 0.71 | 1.01 | 16.3 | 0.038 | 0.711 | 0.98 | 18.1 | 0.0332 | 0.712 | 0.83 | 20.5 | 0.0269 | 0.712 | 0.62 | 20.5 |
| 1696 | ул. Толбухина 38 | 20 | 0.0756 | 1.739 | 0.0733 | 1.44 | 1 | 20 | 0.0719 | 1.441 | 0.98 | 21.7 | 0.0624 | 1.445 | 0.82 | 23.6 | 0.0499 | 1.444 | 0.62 | 22.8 |
| 1700 | ул. Толбухина 40 | 20 | 0.0874 | 2.198 | 0.0845 | 1.822 | 0.99 | 19.4 | 0.0827 | 1.822 | 0.97 | 21.2 | 0.071 | 1.827 | 0.81 | 23.1 | 0.0556 | 1.826 | 0.61 | 22.5 |
| 1702 | ул. Куйбышева 6 | 20 | 0.2355 | 5.676 | 0.2282 | 4.705 | 1.01 | 20.4 | 0.2234 | 4.705 | 0.98 | 22.1 | 0.1925 | 4.719 | 0.83 | 23.9 | 0.1517 | 4.719 | 0.62 | 23.1 |
| 1706 | ул. Толбухина 36 | 20 | 0.0497 | 1.218 | 0.0482 | 1.009 | 1.01 | 20.4 | 0.0472 | 1.009 | 0.98 | 22.1 | 0.0409 | 1.012 | 0.83 | 23.8 | 0.0326 | 1.012 | 0.62 | 23 |
| 1710 | ул. Толбухина 42 | 20 | 0.0733 | 1.833 | 0.0709 | 1.519 | 1 | 19.9 | 0.0694 | 1.519 | 0.97 | 21.7 | 0.0596 | 1.524 | 0.82 | 23.5 | 0.0466 | 1.523 | 0.62 | 22.8 |
| 1715 | пр-кт Комсомольский 61 | 20 | 0.0794 | 2.04 | 0.0767 | 1.692 | 0.99 | 19.7 | 0.075 | 1.692 | 0.97 | 21.4 | 0.0642 | 1.698 | 0.82 | 23.3 | 0.05 | 1.697 | 0.62 | 22.6 |
| 1717 | пр-кт Комсомольский 63 | 20 | 0.1398 | 3.487 | 0.1356 | 2.894 | 1.02 | 20.8 | 0.1327 | 2.894 | 0.99 | 22.5 | 0.1143 | 2.905 | 0.83 | 24.2 | 0.09 | 2.903 | 0.63 | 23.2 |
| 1722 | ул. Куйбышева 8 | 20 | 0.2309 | 5.91 | 0.2234 | 4.9 | 1.01 | 20.3 | 0.2185 | 4.9 | 0.98 | 22.1 | 0.1868 | 4.916 | 0.83 | 23.9 | 0.1449 | 4.912 | 0.62 | 23 |
| 2256 | ул. Серегина 51 | 20 | 0.2263 | 4.766 | 0.2199 | 3.95 | 1.01 | 20.6 | 0.2157 | 3.95 | 0.99 | 22.3 | 0.1883 | 3.96 | 0.83 | 24.2 | 0.1519 | 3.961 | 0.63 | 23.3 |
| 2263 | пр-кт Комсомольский 58 | 21 | 0.2461 | 5.73 | 0.2382 | 4.746 | 1 | 21.2 | 0.2332 | 4.747 | 0.98 | 22.9 | 0.2008 | 4.759 | 0.83 | 24.7 | 0.1576 | 4.758 | 0.62 | 23.7 |
| 2265 | пр-кт Комсомольский 50 | 20 | 0.2731 | 5.941 | 0.2648 | 4.921 | 1 | 20 | 0.2597 | 4.921 | 0.98 | 21.8 | 0.2261 | 4.933 | 0.82 | 23.7 | 0.1816 | 4.932 | 0.62 | 23 |
| 2268 | ул. Куйбышева 12 | 20 | 0.2304 | 4.697 | 0.2242 | 3.893 | 1.01 | 20.7 | 0.2201 | 3.894 | 0.99 | 22.5 | 0.1935 | 3.905 | 0.84 | 24.3 | 0.1582 | 3.903 | 0.63 | 23.4 |
| 2270 | пр-кт Комсомольский 54 | 20 | 0.1121 | 2.775 | 0.1084 | 2.3 | 1.01 | 20.3 | 0.106 | 2.3 | 0.98 | 22.1 | 0.0906 | 2.307 | 0.83 | 23.9 | 0.0701 | 2.306 | 0.62 | 23.1 |
| 2271 | пр-кт Комсомольский 56 | 18 | 0.1119 | 2.815 | 0.1082 | 2.334 | 1.01 | 18.3 | 0.1058 | 2.334 | 0.98 | 20.1 | 0.0903 | 2.341 | 0.83 | 22.2 | 0.0698 | 2.341 | 0.62 | 21.8 |
| 2283 | пр-кт Комсомольский 52А | 20 | 0.0276 | 0.737 | 0.0267 | 0.611 | 1.02 | 21.1 | 0.0261 | 0.611 | 1 | 22.8 | 0.022 | 0.612 | 0.84 | 24.5 | 0.0166 | 0.612 | 0.63 | 23.5 |
| 2285 | пр-кт Комсомольский 52 | 20 | 0.2659 | 5.256 | 0.2588 | 4.356 | 1.01 | 20.3 | 0.2543 | 4.357 | 0.98 | 22.1 | 0.2246 | 4.368 | 0.83 | 23.9 | 0.1852 | 4.367 | 0.63 | 23.1 |
| 2954 | ул. Куйбышева 4д | 16 | 0.2099 | 5.15 | 0.2031 | 4.265 | 1.01 | 16.4 | 0.1986 | 4.265 | 0.98 | 18.2 | 0.1698 | 4.277 | 0.83 | 20.6 | 0.1316 | 4.275 | 0.62 | 20.5 |
| 2958 | ул. Куйбышева 4д | 20 | 0.098 | 2.51 | 0.0949 | 2.08 | 1.01 | 20.4 | 0.0928 | 2.08 | 0.98 | 22.1 | 0.0794 | 2.086 | 0.83 | 23.9 | 0.0617 | 2.085 | 0.62 | 23 |
| 2960 | ул. Куйбышева 4в | 20 | 0.0774 | 2.076 | 0.0747 | 1.719 | 0.99 | 19.6 | 0.073 | 1.719 | 0.97 | 21.3 | 0.062 | 1.724 | 0.82 | 23.2 | 0.0475 | 1.724 | 0.61 | 22.6 |
| 2961 | ул. Куйбышева 4 | 20 | 0.7476 | 18.511 | 0.7227 | 15.349 | 1 | 19.9 | 0.7071 | 15.349 | 0.97 | 21.7 | 0.6058 | 15.404 | 0.82 | 23.6 | 0.4715 | 15.384 | 0.62 | 22.8 |
| 2969 | ул. Куйбышева 4а | 20 | 0.382 | 10.214 | 0.3685 | 8.46 | 1.01 | 20.3 | 0.3598 | 8.461 | 0.98 | 22 | 0.3034 | 8.485 | 0.83 | 23.9 | 0.2286 | 8.483 | 0.62 | 23.1 |
| 3012 | ул. Толбухина 1а | 20 | 0.4094 | 9.061 | 0.3969 | 7.502 | 1.01 | 20.5 | 0.3889 | 7.504 | 0.99 | 22.3 | 0.3366 | 7.521 | 0.83 | 24.1 | 0.2671 | 7.518 | 0.63 | 23.3 |
| 3032 | пр-кт Комсомольский 65 | 18 | 0.4329 | 10.407 | 0.4183 | 8.619 | 1 | 18.1 | 0.4092 | 8.62 | 0.98 | 19.9 | 0.3494 | 8.641 | 0.83 | 22.1 | 0.2702 | 8.633 | 0.62 | 21.7 |
| 3034 | пр-кт Комсомольский 69 | 20 | 0.1778 | 3.894 | 0.1726 | 3.225 | 1 | 20.3 | 0.1692 | 3.225 | 0.98 | 22 | 0.1474 | 3.233 | 0.83 | 23.8 | 0.1187 | 3.23 | 0.62 | 23.1 |
| 3150 | ул. Куйбышева 1 | 20 | 0.3734 | 8.26 | 0.3625 | 6.845 | 1.02 | 20.9 | 0.3552 | 6.846 | 0.99 | 22.7 | 0.3076 | 6.864 | 0.84 | 24.5 | 0.2444 | 6.859 | 0.63 | 23.5 |
| 4746 | пр-кт Комсомольский 65 | 15 | 0.1806 | 4.589 | 0.1745 | 3.799 | 1.02 | 15.7 | 0.1705 | 3.8 | 0.99 | 17.6 | 0.1443 | 3.809 | 0.83 | 20.1 | 0.1095 | 3.807 | 0.63 | 20.1 |
| 6882 | ул. Куйбышева 10 | 20 | 0.236 | 5.835 | 0.2281 | 4.842 | 1.01 | 20.3 | 0.2234 | 4.841 | 0.98 | 22 | 0.1924 | 4.859 | 0.83 | 23.8 | 0.1518 | 4.851 | 0.62 | 23 |
| 2975 | ул. Куйбышева 2 | 20 | 0.3905 | 9.828 | 0.3777 | 8.142 | 1.01 | 20.3 | 0.3694 | 8.142 | 0.98 | 22.1 | 0.3158 | 8.167 | 0.83 | 23.9 | 0.2448 | 8.162 | 0.62 | 23 |
| 3014 | ул. Толбухина 44А | 20 | 0.2729 | 5.713 | 0.2638 | 4.736 | 1 | 20.2 | 0.259 | 4.737 | 0.98 | 22 | 0.2265 | 4.749 | 0.83 | 23.9 | 0.1837 | 4.74 | 0.62 | 23.1 |
| 3015 | ул. Толбухина 46А | 20 | 0.2796 | 5.815 | 0.2704 | 4.821 | 1 | 20.2 | 0.2655 | 4.821 | 0.98 | 21.9 | 0.2324 | 4.834 | 0.83 | 23.8 | 0.1889 | 4.824 | 0.62 | 23.1 |
| 3021 | ул. Толбухина 44 | 20 | 0.2262 | 5.304 | 0.2199 | 4.408 | 1.01 | 20.8 | 0.2155 | 4.407 | 0.99 | 22.5 | 0.1875 | 4.425 | 0.83 | 24.2 | 0.1504 | 4.406 | 0.63 | 23.3 |
| 3035 | ул. Куйбышева 10а, 10б | 16 | 0.0321 | 0.558 | 0.0314 | 0.463 | 1 | 15.9 | 0.0309 | 0.463 | 0.97 | 17.6 | 0.0281 | 0.465 | 0.82 | 20 | 0.0244 | 0.464 | 0.61 | 19.9 |
| 3037 | ул. Интернациональная 10 | 20 | 0.2711 | 6.026 | 0.2633 | 5.008 | 1.01 | 20.3 | 0.2582 | 5.008 | 0.98 | 22.1 | 0.225 | 5.027 | 0.83 | 24 | 0.1809 | 5.012 | 0.63 | 23.1 |
| 3039 | ул. Интернациональная 10а | 20 | 0.2664 | 6.201 | 0.2587 | 5.154 | 1.01 | 20.4 | 0.2536 | 5.153 | 0.98 | 22.1 | 0.2206 | 5.173 | 0.83 | 23.9 | 0.1769 | 5.158 | 0.62 | 23.1 |
| 3041 | ул. Интернациональная 12 | 20 | 0.3061 | 6.922 | 0.2978 | 5.754 | 1.03 | 21.5 | 0.2919 | 5.754 | 1 | 23.2 | 0.2532 | 5.778 | 0.85 | 24.9 | 0.2019 | 5.759 | 0.64 | 23.8 |
| 3043 | ул. Интернациональная 16 | 20 | 0.3127 | 7.074 | 0.3044 | 5.882 | 1.03 | 21.3 | 0.2984 | 5.882 | 1 | 23.1 | 0.2598 | 5.906 | 0.84 | 24.7 | 0.2087 | 5.889 | 0.64 | 23.7 |
| 3049 | ул. Интернациональная 14 | 20 | 0.2226 | 7.083 | 0.2182 | 5.89 | 1.09 | 24.7 | 0.2139 | 5.889 | 1.06 | 26.3 | 0.1858 | 5.914 | 0.9 | 27.4 | 0.1486 | 5.896 | 0.67 | 25.7 |
| 3053 | ул. Интернациональная 14 | 20 | 0.1968 | 4.247 | 0.1916 | 3.536 | 1.01 | 20.6 | 0.1881 | 3.535 | 0.99 | 22.3 | 0.1655 | 3.552 | 0.83 | 24.1 | 0.1355 | 3.534 | 0.63 | 23.2 |
| 3057 | ул. Интернациональная 20 | 20 | 0.2555 | 6.192 | 0.2483 | 5.158 | 1.01 | 20.7 | 0.2433 | 5.157 | 0.99 | 22.4 | 0.2113 | 5.183 | 0.83 | 24.2 | 0.1689 | 5.153 | 0.63 | 23.2 |
| 3059 | ул. Интернациональная 18 | 21 | 0.1152 | 3.017 | 0.112 | 2.513 | 1.02 | 21.9 | 0.1096 | 2.513 | 0.99 | 23.5 | 0.0947 | 2.526 | 0.83 | 25 | 0.0751 | 2.511 | 0.63 | 23.9 |
| 3069 | ул. Интернациональная 10А/1 | 20 | 0.0071 | 0.154 | 0.0069 | 0.128 | 1.02 | 21.3 | 0.0067 | 0.128 | 1 | 23 | 0.0059 | 0.128 | 0.84 | 24.7 | 0.0047 | 0.128 | 0.64 | 23.7 |
| 3152 | ул. Куйбышева 1а | 20 | 0.4343 | 9.826 | 0.4215 | 8.158 | 1.01 | 20.5 | 0.4131 | 8.158 | 0.99 | 22.3 | 0.3581 | 8.186 | 0.83 | 24.1 | 0.2851 | 8.166 | 0.63 | 23.3 |
| 3257 | ул. Толбухина 5 | 20 | 0.2207 | 5 | 0.2145 | 4.155 | 1.02 | 20.9 | 0.2103 | 4.155 | 0.99 | 22.6 | 0.1829 | 4.171 | 0.84 | 24.3 | 0.1465 | 4.179 | 0.63 | 23.4 |
| 3260 | ул. Толбухина 5а | 20 | 0.214 | 4.992 | 0.208 | 4.151 | 1.02 | 21 | 0.2039 | 4.151 | 1 | 22.7 | 0.177 | 4.169 | 0.84 | 24.4 | 0.1414 | 4.179 | 0.63 | 23.5 |
| 3262 | ул. Толбухина 7 | 20 | 0.4986 | 12.723 | 0.4838 | 10.582 | 1.02 | 21.3 | 0.4732 | 10.581 | 1 | 23 | 0.405 | 10.628 | 0.84 | 24.7 | 0.3147 | 10.654 | 0.63 | 23.6 |
| 3295 | ул. Интернациональная 32 | 21 | 0.1112 | 2.556 | 0.1076 | 2.119 | 0.99 | 20.3 | 0.1055 | 2.119 | 0.96 | 22.1 | 0.0916 | 2.125 | 0.81 | 23.9 | 0.0731 | 2.127 | 0.61 | 23.2 |
| 3398 | ул. Интернациональная 20а | 20 | 0.0285 | 1.083 | 0.0275 | 0.899 | 0.98 | 18.8 | 0.0268 | 0.9 | 0.95 | 20.4 | 0.0228 | 0.903 | 0.79 | 22.1 | 0.0176 | 0.903 | 0.59 | 21.3 |
| 4738 | ул. Толбухина 3 | 20 | 0.2543 | 5.683 | 0.2468 | 4.714 | 1.01 | 20.4 | 0.242 | 4.715 | 0.98 | 22.2 | 0.2104 | 4.729 | 0.83 | 24 | 0.1686 | 4.732 | 0.63 | 23.2 |
| 4756 | ул. Толбухина 1 | 20 | 0.343 | 7.472 | 0.3341 | 6.209 | 1.02 | 21.3 | 0.3278 | 6.209 | 1 | 23 | 0.2868 | 6.232 | 0.84 | 24.7 | 0.2327 | 6.242 | 0.64 | 23.7 |
| 6667 | ул. Толбухина 15/2 | 20 | 0.2129 | 4.882 | 0.2072 | 4.056 | 1.02 | 21 | 0.2031 | 4.056 | 1 | 22.7 | 0.1771 | 4.071 | 0.84 | 24.4 | 0.1428 | 4.076 | 0.63 | 23.4 |
| 6672 | ул. Толбухина 13 | 21 | 0.184 | 3.965 | 0.1781 | 3.291 | 1.01 | 21.5 | 0.1749 | 3.291 | 0.99 | 23.2 | 0.1532 | 3.302 | 0.83 | 24.9 | 0.125 | 3.301 | 0.63 | 23.8 |
| 6674 | ул. Толбухина 9 | 20 | 0.1968 | 4.58 | 0.1912 | 3.8 | 1.02 | 21.1 | 0.1873 | 3.801 | 1 | 22.8 | 0.1623 | 3.813 | 0.84 | 24.5 | 0.1292 | 3.815 | 0.63 | 23.5 |
| 6676 | ул. Толбухина 13а | 20 | 0.3012 | 6.807 | 0.2919 | 5.654 | 1.02 | 21.3 | 0.2863 | 5.654 | 1 | 23 | 0.2487 | 5.675 | 0.84 | 24.7 | 0.1994 | 5.67 | 0.63 | 23.6 |
| 6680 | ул. Интернациональная 20а | 20 | 0.2846 | 6.835 | 0.2767 | 5.678 | 1.02 | 20.9 | 0.2712 | 5.678 | 0.99 | 22.6 | 0.2359 | 5.7 | 0.84 | 24.3 | 0.1893 | 5.702 | 0.63 | 23.3 |
| 6694 | ул. Интернациональная 26/1 | 20 | 0.2148 | 5.243 | 0.2086 | 4.351 | 1.02 | 20.9 | 0.2042 | 4.351 | 0.99 | 22.7 | 0.1763 | 4.365 | 0.84 | 24.3 | 0.1394 | 4.369 | 0.63 | 23.4 |
| 6710 | ул. Толбухина 11 | 20 | 0.1965 | 4.47 | 0.1905 | 3.708 | 1 | 20 | 0.1867 | 3.708 | 0.98 | 21.8 | 0.1621 | 3.72 | 0.82 | 23.7 | 0.1295 | 3.721 | 0.62 | 22.9 |
| 2688 | ул. К.Маркса 16 | 20 | 0.3207 | 8.772 | 0.3099 | 7.267 | 1.01 | 20.6 | 0.3025 | 7.269 | 0.99 | 22.4 | 0.2554 | 7.301 | 0.83 | 24.1 | 0.1932 | 7.331 | 0.63 | 23.2 |
| 2690 | Мойка Аврора | 16 | 0.0752 | 2.107 | 0.0725 | 1.745 | 1.01 | 16.4 | 0.0708 | 1.745 | 0.98 | 18.2 | 0.0595 | 1.752 | 0.83 | 20.6 | 0.0447 | 1.758 | 0.62 | 20.4 |
| 2702 | ул. Красноармейская 12 | 20 | 0.0815 | 2.445 | 0.0794 | 2.025 | 1.02 | 20.9 | 0.0779 | 2.026 | 0.99 | 22.6 | 0.0684 | 2.034 | 0.83 | 24.1 | 0.0559 | 2.04 | 0.62 | 23 |
| 2705 | ул. Красноармейская 10 | 20 | 0.0138 | 0.53 | 0.0133 | 0.439 | 1.01 | 20.4 | 0.013 | 0.439 | 0.98 | 22 | 0.0109 | 0.441 | 0.82 | 23.6 | 0.0083 | 0.443 | 0.62 | 22.6 |
| 2710 | ул. Красноармейская 8 | 20 | 0.0122 | 0.462 | 0.0118 | 0.383 | 1.01 | 20.5 | 0.0115 | 0.383 | 0.98 | 22.1 | 0.0097 | 0.384 | 0.82 | 23.7 | 0.0074 | 0.385 | 0.62 | 22.7 |
| 2712 | ул Пионерская,14 | 20 | 0.0348 | 1.368 | 0.0336 | 1.133 | 1.01 | 20.5 | 0.0327 | 1.134 | 0.98 | 22.1 | 0.0274 | 1.138 | 0.82 | 23.6 | 0.0205 | 1.142 | 0.62 | 22.6 |
| 2758 |  | 20 | 0.0205 | 0.619 | 0.0197 | 0.512 | 0.98 | 19.2 | 0.0192 | 0.512 | 0.96 | 20.9 | 0.0161 | 0.514 | 0.81 | 22.7 | 0.0121 | 0.515 | 0.6 | 22 |
| 2761 | ул. Ленина 23 | 20 | 0.0094 | 0.372 | 0.0091 | 0.308 | 1 | 20 | 0.0089 | 0.308 | 0.97 | 21.6 | 0.0074 | 0.309 | 0.82 | 23.2 | 0.0055 | 0.31 | 0.61 | 22.3 |
| 2765 | ул. Ленина 25 | 20 | 0.0092 | 0.352 | 0.0088 | 0.292 | 0.97 | 18.6 | 0.0086 | 0.292 | 0.95 | 20.2 | 0.0073 | 0.293 | 0.79 | 22 | 0.0055 | 0.293 | 0.59 | 21.3 |
| 2777 | ул. Ленина 34 | 16 | 0.019 | 0.57 | 0.0183 | 0.472 | 1 | 15.8 | 0.0178 | 0.472 | 0.97 | 17.6 | 0.015 | 0.474 | 0.81 | 19.9 | 0.0112 | 0.475 | 0.61 | 19.9 |
| 2790 | ул. К.Маркса 36 | 20 | 0.0064 | 0.259 | 0.0061 | 0.214 | 0.95 | 17.5 | 0.006 | 0.214 | 0.93 | 19.1 | 0.005 | 0.215 | 0.77 | 21 | 0.0038 | 0.215 | 0.57 | 20.5 |
| 2837 | ул. К.Маркса 22 | 20 | 0.0375 | 1.042 | 0.0361 | 0.863 | 1 | 20.2 | 0.0353 | 0.863 | 0.98 | 22 | 0.0297 | 0.866 | 0.83 | 23.7 | 0.0223 | 0.868 | 0.62 | 22.9 |
| 2851 | ул. К.Маркса 24 | 20 | 0.0094 | 0.377 | 0.0091 | 0.312 | 0.96 | 17.7 | 0.0088 | 0.312 | 0.93 | 19.3 | 0.0074 | 0.313 | 0.78 | 21.1 | 0.0056 | 0.314 | 0.58 | 20.6 |
| 2861 | ул. Ленина 24 | 18 | 0.2319 | 6.269 | 0.2242 | 5.19 | 1.01 | 18.5 | 0.2191 | 5.192 | 0.98 | 20.2 | 0.1861 | 5.211 | 0.83 | 22.2 | 0.1428 | 5.223 | 0.62 | 21.7 |
| 2862 | ул. Ленина 17б | 18 | 0.0161 | 0.485 | 0.0156 | 0.402 | 1 | 17.8 | 0.0152 | 0.402 | 0.97 | 19.5 | 0.0127 | 0.403 | 0.82 | 21.6 | 0.0095 | 0.404 | 0.61 | 21.2 |
| 2864 | ул. Мира 1 | 10 | 0.1214 | 3.652 | 0.1169 | 3.024 | 0.99 | 9.7 | 0.1139 | 3.025 | 0.97 | 11.6 | 0.0954 | 3.038 | 0.81 | 14.8 | 0.0712 | 3.048 | 0.61 | 16 |
| 2872 | ул. К.Маркса 19 | 18 | 0.0237 | 0.675 | 0.0229 | 0.558 | 1.01 | 18.5 | 0.0223 | 0.559 | 0.98 | 20.2 | 0.0188 | 0.561 | 0.83 | 22.2 | 0.0141 | 0.562 | 0.62 | 21.7 |
| 2875 | ул. Депутатская 8 | 20 | 0.0097 | 0.383 | 0.0093 | 0.317 | 0.97 | 18.5 | 0.0091 | 0.317 | 0.95 | 20.1 | 0.0076 | 0.318 | 0.79 | 21.8 | 0.0057 | 0.319 | 0.59 | 21.2 |
| 2877 | ул.Ленина 17а | 20 | 0.0042 | 0.17 | 0.004 | 0.141 | 0.96 | 17.9 | 0.0039 | 0.141 | 0.93 | 19.5 | 0.0032 | 0.142 | 0.78 | 21.3 | 0.0024 | 0.142 | 0.58 | 20.7 |
| 2882 | ул. Ленина 24 | 10 | 0.081 | 2.353 | 0.0781 | 1.948 | 1.01 | 10.3 | 0.0762 | 1.949 | 0.98 | 12.2 | 0.0639 | 1.956 | 0.82 | 15.4 | 0.0478 | 1.96 | 0.62 | 16.5 |
| 2889 | ул. Ленина 24 | 18 | 0.0644 | 1.493 | 0.0626 | 1.236 | 0.99 | 17.7 | 0.0614 | 1.237 | 0.97 | 19.4 | 0.0539 | 1.241 | 0.81 | 21.5 | 0.0441 | 1.244 | 0.61 | 21.1 |
| 2891 | ул. Ленина 24 | 18 | 0.0215 | 0.651 | 0.0207 | 0.539 | 0.99 | 17.3 | 0.0201 | 0.539 | 0.96 | 19 | 0.0169 | 0.541 | 0.81 | 21.1 | 0.0127 | 0.542 | 0.6 | 20.8 |
| 2893 | ул.К.Маркса, 19 | 20 | 0.0638 | 1.758 | 0.0615 | 1.455 | 1.01 | 20.3 | 0.0601 | 1.456 | 0.98 | 22 | 0.0506 | 1.461 | 0.83 | 23.8 | 0.0381 | 1.464 | 0.62 | 23 |
| 2898 | ул. Октябрьская 3 | 10 | 0.0764 | 2.28 | 0.0735 | 1.888 | 0.98 | 9.3 | 0.0716 | 1.889 | 0.96 | 11.2 | 0.0601 | 1.895 | 0.8 | 14.5 | 0.0451 | 1.9 | 0.6 | 15.7 |
| 2900 | ул. Октябрьская 3 | 18 | 0.0886 | 2.634 | 0.0852 | 2.181 | 0.97 | 16.7 | 0.0831 | 2.182 | 0.95 | 18.4 | 0.0701 | 2.19 | 0.8 | 20.6 | 0.053 | 2.195 | 0.6 | 20.4 |
| 2910 | ул. Октябрьская 1 | 20 | 0.0078 | 0.28 | 0.0076 | 0.232 | 1 | 20 | 0.0074 | 0.232 | 0.97 | 21.7 | 0.0063 | 0.233 | 0.82 | 23.2 | 0.0049 | 0.234 | 0.61 | 22.3 |
| 2920 | ул. К.Маркса 23 | 20 | 0.0067 | 0.208 | 0.0065 | 0.172 | 0.96 | 17.9 | 0.0063 | 0.172 | 0.94 | 19.6 | 0.0053 | 0.173 | 0.78 | 21.5 | 0.0039 | 0.173 | 0.59 | 21 |
| 2922 | ул. К.Маркса 25 | 20 | 0.0037 | 0.15 | 0.0036 | 0.124 | 0.94 | 16.9 | 0.0035 | 0.124 | 0.91 | 18.5 | 0.0029 | 0.125 | 0.76 | 20.4 | 0.0022 | 0.125 | 0.57 | 20 |
| 2923 | ул. К.Маркса 27 | 20 | 0.005 | 0.203 | 0.0048 | 0.168 | 0.95 | 17.3 | 0.0047 | 0.168 | 0.92 | 18.9 | 0.0039 | 0.169 | 0.77 | 20.7 | 0.003 | 0.169 | 0.57 | 20.3 |
| 3321 | ул. Орджоникидзе 3 | 20 | 0.1764 | 4.542 | 0.1711 | 3.767 | 1.01 | 20.6 | 0.1675 | 3.768 | 0.99 | 22.3 | 0.1444 | 3.779 | 0.83 | 23.9 | 0.1141 | 3.778 | 0.62 | 23 |
| 3349 | ул. К.Маркса 10 | 20 | 0.0243 | 1.006 | 0.0233 | 0.834 | 0.94 | 16.9 | 0.0226 | 0.834 | 0.91 | 18.5 | 0.0189 | 0.836 | 0.76 | 20.4 | 0.0142 | 0.836 | 0.57 | 20 |
| 2698 | ул. Красноармейская 16 | 12 | 0.0654 | 2.46 | 0.0631 | 2.038 | 0.99 | 11.7 | 0.0615 | 2.039 | 0.97 | 13.6 | 0.052 | 2.048 | 0.81 | 16.4 | 0.0396 | 2.054 | 0.6 | 17.1 |
| 3424 |  | 22 | 0.0413 | 1.255 | 0.0399 | 1.04 | 1 | 21.8 | 0.0389 | 1.04 | 0.97 | 23.4 | 0.0327 | 1.044 | 0.82 | 24.9 | 0.0245 | 1.043 | 0.61 | 23.7 |
| 2897 | ул. Октябрьская 4а | 18 | 0.0792 | 3.016 | 0.0764 | 2.497 | 0.99 | 17.4 | 0.0745 | 2.498 | 0.96 | 19 | 0.0628 | 2.507 | 0.8 | 21 | 0.0478 | 2.514 | 0.6 | 20.6 |
| 2901 | ул. Октябрьская 4а | 18 | 0.0159 | 0.668 | 0.0152 | 0.553 | 0.93 | 14.5 | 0.0148 | 0.553 | 0.91 | 16.2 | 0.0123 | 0.555 | 0.75 | 18.4 | 0.0091 | 0.557 | 0.56 | 18.5 |
| 3308 | ул. Орджоникидзе 31 | 18 | 0.0986 | 2.404 | 0.0957 | 1.995 | 1.02 | 18.8 | 0.0937 | 1.995 | 0.99 | 20.6 | 0.0807 | 2.001 | 0.84 | 22.6 | 0.0637 | 2.004 | 0.63 | 22 |
| 3313 | ул. Орджоникидзе 31 | 16 | 0.2314 | 6.209 | 0.2238 | 5.153 | 1.02 | 16.8 | 0.2186 | 5.153 | 0.99 | 18.6 | 0.1852 | 5.172 | 0.84 | 20.9 | 0.141 | 5.181 | 0.63 | 20.8 |
| 3316 | ул. Республики 3 | 20 | 0.3858 | 8.959 | 0.375 | 7.436 | 1.02 | 20.9 | 0.3676 | 7.436 | 0.99 | 22.6 | 0.32 | 7.462 | 0.84 | 24.3 | 0.257 | 7.473 | 0.63 | 23.4 |
| 3317 |  | 20 | 0.0209 | 0.57 | 0.0202 | 0.472 | 1.01 | 20.4 | 0.0197 | 0.472 | 0.98 | 22.1 | 0.0166 | 0.474 | 0.83 | 23.9 | 0.0125 | 0.474 | 0.62 | 23.1 |
| 3325 | ул. Орджоникидзе 7 | 20 | 0.1837 | 4.769 | 0.1783 | 3.955 | 1.01 | 20.5 | 0.1745 | 3.956 | 0.98 | 22.2 | 0.1506 | 3.968 | 0.83 | 23.8 | 0.1193 | 3.967 | 0.62 | 22.9 |
| 3327 | ул. Орджоникидзе 5 | 20 | 0.1859 | 4.735 | 0.1798 | 3.927 | 1.01 | 20.5 | 0.1761 | 3.928 | 0.98 | 22.2 | 0.1523 | 3.94 | 0.83 | 23.8 | 0.1211 | 3.935 | 0.62 | 22.9 |
| 3333 | ул. Орджоникидзе 11 | 20 | 0.1845 | 4.918 | 0.179 | 4.08 | 1.01 | 20.4 | 0.1751 | 4.08 | 0.98 | 22.1 | 0.1508 | 4.093 | 0.83 | 23.8 | 0.1189 | 4.092 | 0.62 | 22.9 |
| 3337 | ул. Орджоникидзе 15 | 20 | 0.1012 | 2.683 | 0.0981 | 2.226 | 1 | 20.2 | 0.096 | 2.227 | 0.98 | 21.9 | 0.0829 | 2.234 | 0.82 | 23.6 | 0.0657 | 2.234 | 0.62 | 22.7 |
| 3341 | ул. Орджоникидзе 13 | 20 | 0.1826 | 4.808 | 0.1772 | 3.99 | 1.01 | 20.3 | 0.1735 | 3.991 | 0.98 | 22 | 0.1501 | 4.004 | 0.82 | 23.7 | 0.1194 | 4.004 | 0.62 | 22.8 |
| 3345 | ул. Республики 17 | 18 | 0.2553 | 7.163 | 0.2471 | 5.942 | 1 | 17.8 | 0.2415 | 5.943 | 0.97 | 19.6 | 0.2067 | 5.962 | 0.82 | 21.6 | 0.1611 | 5.962 | 0.61 | 21.2 |
| 3356 | ул. Республики 7 | 20 | 0.1757 | 4.486 | 0.1704 | 3.719 | 1.01 | 20.8 | 0.1667 | 3.72 | 0.99 | 22.5 | 0.1433 | 3.731 | 0.83 | 24.1 | 0.1126 | 3.73 | 0.63 | 23.2 |
| 3359 | ул. Республики 5 | 20 | 0.1012 | 2.525 | 0.0982 | 2.095 | 1.01 | 20.6 | 0.0962 | 2.095 | 0.99 | 22.3 | 0.0832 | 2.102 | 0.83 | 24 | 0.066 | 2.101 | 0.62 | 23.1 |
| 3363 | ул. Республики 13 | 20 | 0.1793 | 4.65 | 0.1734 | 3.857 | 1.01 | 20.5 | 0.1698 | 3.858 | 0.98 | 22.2 | 0.1464 | 3.87 | 0.83 | 23.8 | 0.116 | 3.866 | 0.62 | 22.9 |
| 3367 | ул. Республики 9 | 20 | 0.2527 | 6.604 | 0.2452 | 5.479 | 1.01 | 20.6 | 0.24 | 5.48 | 0.99 | 22.2 | 0.207 | 5.498 | 0.83 | 23.9 | 0.1636 | 5.497 | 0.62 | 23 |
| 3369 | ул. Республики 11 | 20 | 0.1726 | 4.558 | 0.1674 | 3.781 | 1.01 | 20.5 | 0.1638 | 3.782 | 0.99 | 22.2 | 0.1409 | 3.794 | 0.83 | 23.9 | 0.1109 | 3.794 | 0.62 | 23 |
| 3373 | ул. Республики 15 | 20 | 0.1763 | 4.465 | 0.1711 | 3.704 | 1.01 | 20.8 | 0.1674 | 3.704 | 0.99 | 22.5 | 0.1442 | 3.716 | 0.83 | 24.2 | 0.1136 | 3.715 | 0.63 | 23.2 |
| 3396 | ул. Орджоникидзе 36 | 20 | 0.0099 | 0.386 | 0.0096 | 0.32 | 0.99 | 19.7 | 0.0093 | 0.32 | 0.97 | 21.3 | 0.0079 | 0.321 | 0.81 | 22.9 | 0.006 | 0.322 | 0.6 | 22 |
| 3403 | ул. Орджоникидзе 27 | 20 | 0.0128 | 0.51 | 0.0123 | 0.423 | 0.95 | 17.4 | 0.012 | 0.423 | 0.92 | 19 | 0.0101 | 0.424 | 0.77 | 20.8 | 0.0077 | 0.425 | 0.57 | 20.3 |
| 3819 | ул. Орджоникидзе 31 | 18 | 0.0629 | 1.57 | 0.061 | 1.302 | 1 | 18.2 | 0.0598 | 1.302 | 0.98 | 19.9 | 0.0519 | 1.307 | 0.82 | 21.9 | 0.0416 | 1.308 | 0.62 | 21.4 |
| 3820 | ул. Орджоникидзе 31 | 18 | 0.2119 | 5.469 | 0.2051 | 4.537 | 1.01 | 18.5 | 0.2005 | 4.537 | 0.99 | 20.3 | 0.1711 | 4.552 | 0.83 | 22.4 | 0.1323 | 4.557 | 0.62 | 21.9 |
| 3822 | ул. Орджоникидзе 31 | 18 | 0.3091 | 8.175 | 0.2993 | 6.784 | 1.02 | 18.9 | 0.2924 | 6.785 | 0.99 | 20.7 | 0.2482 | 6.809 | 0.84 | 22.7 | 0.1899 | 6.821 | 0.63 | 22.1 |
| 6637 | ул Орджоникидзе, дом № 33 | 20 | 0.0999 | 2.661 | 0.0965 | 2.207 | 1.02 | 20.9 | 0.0942 | 2.207 | 0.99 | 22.6 | 0.0794 | 2.214 | 0.84 | 24.3 | 0.0598 | 2.216 | 0.63 | 23.4 |
| 6692 | ул. Интернациональная 26/2 | 20 | 0.3411 | 8.198 | 0.3309 | 6.8 | 1.02 | 21.1 | 0.3239 | 6.801 | 1 | 22.8 | 0.2783 | 6.821 | 0.84 | 24.5 | 0.218 | 6.827 | 0.63 | 23.5 |
| 6699 | ул. Интернациональная 32а | 18 | 0.049 | 1.23 | 0.0475 | 1.021 | 1.02 | 19.2 | 0.0464 | 1.021 | 1 | 20.9 | 0.0396 | 1.024 | 0.84 | 22.9 | 0.0306 | 1.025 | 0.63 | 22.3 |
| 6701 | ул. Интернациональная 36А | 20 | 0.0073 | 0.194 | 0.007 | 0.161 | 0.95 | 17.5 | 0.0069 | 0.161 | 0.93 | 19.2 | 0.006 | 0.162 | 0.78 | 21.2 | 0.0048 | 0.162 | 0.58 | 20.7 |
| 6727 | ул. Интернациональная | 22 | 0.042 | 1.139 | 0.0405 | 0.945 | 1.01 | 22.8 | 0.0396 | 0.945 | 0.99 | 24.4 | 0.0334 | 0.948 | 0.83 | 25.9 | 0.0252 | 0.949 | 0.63 | 24.6 |
| 6777 | ул. Интернациональная 40 | 20 | 0.0232 | 0.564 | 0.0225 | 0.468 | 1.01 | 20.6 | 0.022 | 0.468 | 0.99 | 22.3 | 0.0191 | 0.47 | 0.83 | 24 | 0.0153 | 0.47 | 0.62 | 23.1 |
| 6885 | ул. Республики 6 | 15 | 0.16 | 4.375 | 0.1545 | 3.626 | 1.01 | 15.3 | 0.1509 | 3.627 | 0.98 | 17.1 | 0.1275 | 3.637 | 0.83 | 19.6 | 0.0967 | 3.636 | 0.62 | 19.8 |
| 3374 | Пионерская улица, 30 | 20 | 0.0071 | 0.206 | 0.0069 | 0.171 | 1.01 | 20.5 | 0.0067 | 0.171 | 0.99 | 22.2 | 0.0057 | 0.172 | 0.83 | 23.9 | 0.0042 | 0.172 | 0.62 | 23 |
| 3377 | Пионерская улица, 32 | 20 | 0.0144 | 0.419 | 0.0139 | 0.347 | 1.01 | 20.5 | 0.0136 | 0.347 | 0.98 | 22.2 | 0.0114 | 0.348 | 0.83 | 23.9 | 0.0086 | 0.348 | 0.62 | 23 |
| 3410 | ул. К.Маркса 3 | 20 | 0.0235 | 0.708 | 0.0227 | 0.587 | 1 | 20.2 | 0.0221 | 0.587 | 0.98 | 21.9 | 0.0186 | 0.589 | 0.82 | 23.6 | 0.014 | 0.589 | 0.62 | 22.8 |
| 3430 | МУП Электроавтотранс | 16 | 0.0357 | 1.081 | 0.0344 | 0.896 | 1 | 15.9 | 0.0335 | 0.896 | 0.97 | 17.7 | 0.0281 | 0.899 | 0.82 | 20 | 0.0211 | 0.899 | 0.61 | 19.9 |
| 3433 | ул. Республики 8Б | 20 | 0.0565 | 1.698 | 0.0544 | 1.408 | 0.99 | 19.3 | 0.0531 | 1.408 | 0.96 | 20.9 | 0.0448 | 1.412 | 0.81 | 22.7 | 0.0338 | 1.412 | 0.6 | 22 |
| 3449 | ул. Молотовая 32 | 20 | 0.1282 | 3.286 | 0.124 | 2.728 | 1.01 | 20.5 | 0.1214 | 2.728 | 0.98 | 22.2 | 0.1046 | 2.737 | 0.83 | 23.9 | 0.0826 | 2.732 | 0.62 | 23 |
| 3451 | ул. Молотовая 30 | 20 | 0.1406 | 3.401 | 0.136 | 2.824 | 1.01 | 20.4 | 0.1334 | 2.824 | 0.98 | 22.1 | 0.1161 | 2.834 | 0.83 | 23.8 | 0.0936 | 2.828 | 0.62 | 22.9 |
| 3453 | ул. Молотовая 24 | 20 | 0.1082 | 3.012 | 0.1045 | 2.498 | 0.98 | 18.8 | 0.1021 | 2.499 | 0.95 | 20.4 | 0.0875 | 2.507 | 0.8 | 22.3 | 0.0684 | 2.505 | 0.6 | 21.6 |
| 3455 | ул. Молотовая 28 | 18 | 0.1277 | 3.24 | 0.1238 | 2.687 | 0.99 | 17.4 | 0.1213 | 2.688 | 0.96 | 19.1 | 0.1054 | 2.696 | 0.81 | 21.2 | 0.0846 | 2.694 | 0.6 | 20.8 |
| 3467 | ул. Молотовая 38 | 20 | 0.1382 | 3.407 | 0.1337 | 2.827 | 1.01 | 20.6 | 0.1309 | 2.827 | 0.99 | 22.3 | 0.1131 | 2.837 | 0.83 | 24 | 0.0899 | 2.832 | 0.62 | 23.1 |
| 3469 | ул. Молотовая 36 | 20 | 0.1343 | 3.234 | 0.13 | 2.683 | 1.01 | 20.7 | 0.1274 | 2.684 | 0.99 | 22.4 | 0.1103 | 2.693 | 0.83 | 24.1 | 0.0879 | 2.688 | 0.63 | 23.2 |
| 3473 | ул. Молотовая 34 | 20 | 0.1851 | 4.547 | 0.1791 | 3.775 | 1.01 | 20.5 | 0.1755 | 3.775 | 0.99 | 22.2 | 0.1521 | 3.788 | 0.83 | 23.9 | 0.1216 | 3.781 | 0.62 | 23 |
| 3481 | ул. Молотовая 66 | 20 | 0.2393 | 5.549 | 0.2327 | 4.605 | 1.01 | 20.7 | 0.2282 | 4.605 | 0.99 | 22.4 | 0.1993 | 4.621 | 0.83 | 24.1 | 0.1611 | 4.615 | 0.63 | 23.2 |
| 3483 | ул. Молотовая 66 | 18 | 0.0389 | 1.1 | 0.0376 | 0.913 | 1.01 | 18.3 | 0.0367 | 0.913 | 0.98 | 20 | 0.0312 | 0.916 | 0.82 | 22 | 0.0239 | 0.915 | 0.62 | 21.5 |
| 2228 | пр-кт Комсомольский 60/2 | 20 | 0.0701 | 1.339 | 0.0682 | 1.108 | 0.99 | 19.2 | 0.0671 | 1.108 | 0.96 | 21 | 0.0598 | 1.111 | 0.81 | 23 | 0.0501 | 1.111 | 0.61 | 22.4 |
| 2232 | пр-кт Комсомольский 60/1 | 20 | 0.0822 | 1.656 | 0.08 | 1.371 | 1 | 19.9 | 0.0786 | 1.371 | 0.97 | 21.6 | 0.0694 | 1.374 | 0.82 | 23.5 | 0.0573 | 1.375 | 0.62 | 22.8 |
| 2236 | пр-кт Комсомольский 60 | 20 | 0.0701 | 1.361 | 0.0682 | 1.127 | 0.98 | 19.2 | 0.0671 | 1.127 | 0.96 | 20.9 | 0.0597 | 1.129 | 0.81 | 22.9 | 0.05 | 1.13 | 0.61 | 22.3 |
| 2238 | пр-кт Комсомольский 60/6 | 20 | 0.1536 | 3.341 | 0.1491 | 2.766 | 1 | 19.8 | 0.1462 | 2.767 | 0.97 | 21.6 | 0.1278 | 2.772 | 0.82 | 23.4 | 0.1035 | 2.774 | 0.62 | 22.7 |
| 2261 | ул. Куйбышева 14 | 20 | 0.1411 | 3.275 | 0.137 | 2.715 | 1.02 | 21 | 0.1341 | 2.715 | 0.99 | 22.7 | 0.1156 | 2.723 | 0.84 | 24.5 | 0.0911 | 2.725 | 0.63 | 23.5 |
| 3030 | пр-кт Комсомольский 67 | 20 | 0.1775 | 3.811 | 0.1722 | 3.155 | 1 | 20.2 | 0.1688 | 3.156 | 0.98 | 22 | 0.147 | 3.163 | 0.83 | 23.9 | 0.118 | 3.161 | 0.62 | 23.1 |
| 4752 | пр-кт Комсомольский 71 | 20 | 0.2341 | 5.231 | 0.2275 | 4.344 | 1.01 | 20.7 | 0.2232 | 4.344 | 0.99 | 22.4 | 0.1948 | 4.36 | 0.83 | 24.1 | 0.1572 | 4.348 | 0.63 | 23.2 |
| 6576 | Комсомольский,62а/1 | 20 | 0.0954 | 2.221 | 0.0926 | 1.84 | 1.01 | 20.8 | 0.0907 | 1.841 | 0.99 | 22.5 | 0.0785 | 1.845 | 0.83 | 24.2 | 0.0623 | 1.843 | 0.63 | 23.3 |
| 6578 | Комсомольский,62а/4 | 20 | 0.0954 | 2.226 | 0.0926 | 1.844 | 1.01 | 20.8 | 0.0907 | 1.845 | 0.99 | 22.5 | 0.0785 | 1.85 | 0.83 | 24.2 | 0.0623 | 1.848 | 0.63 | 23.3 |
| 6582 | Комсомольский,62а/3 | 20 | 0.0954 | 2.192 | 0.0926 | 1.816 | 1.01 | 20.8 | 0.0907 | 1.817 | 0.99 | 22.5 | 0.0785 | 1.821 | 0.83 | 24.2 | 0.0623 | 1.82 | 0.63 | 23.3 |
| 6881 | пр-кт Комсомольский 58а | 18 | 0.3294 | 8.116 | 0.3185 | 6.714 | 1.02 | 18.9 | 0.3113 | 6.715 | 0.99 | 20.7 | 0.264 | 6.728 | 0.84 | 22.7 | 0.2015 | 6.73 | 0.63 | 22.2 |
| 3019 | ул. Толбухина 46 | 20 | 0.2286 | 5.095 | 0.2222 | 4.232 | 1.01 | 20.7 | 0.2179 | 4.232 | 0.99 | 22.5 | 0.19 | 4.248 | 0.83 | 24.2 | 0.153 | 4.233 | 0.63 | 23.3 |
| 3020 | ул. Толбухина 48А | 21 | 0.1801 | 4.222 | 0.1747 | 3.507 | 1.01 | 21.3 | 0.1712 | 3.506 | 0.98 | 23.1 | 0.1483 | 3.519 | 0.83 | 24.8 | 0.1178 | 3.508 | 0.62 | 23.7 |
| 3279 | ул. Толбухина 19 | 20 | 0.3353 | 7.278 | 0.3262 | 6.036 | 1.03 | 21.5 | 0.3198 | 6.036 | 1 | 23.2 | 0.2778 | 6.054 | 0.85 | 24.9 | 0.2221 | 6.057 | 0.64 | 23.9 |
| 3281 | ул. Толбухина 23 | 20 | 0.3266 | 7.616 | 0.3172 | 6.314 | 1.02 | 21.1 | 0.3108 | 6.315 | 1 | 22.8 | 0.2688 | 6.333 | 0.84 | 24.5 | 0.2134 | 6.336 | 0.63 | 23.5 |
| 3286 | ул. Толбухина 21 | 18 | 0.3338 | 7.669 | 0.324 | 6.356 | 1.03 | 19.3 | 0.3172 | 6.358 | 1 | 21.1 | 0.273 | 6.375 | 0.84 | 23.1 | 0.2143 | 6.378 | 0.64 | 22.4 |
| 4748 | пр-кт Комсомольский 73 | 20 | 0.2347 | 5.131 | 0.2281 | 4.26 | 1.01 | 20.6 | 0.2237 | 4.26 | 0.99 | 22.4 | 0.1952 | 4.276 | 0.83 | 24.2 | 0.1574 | 4.263 | 0.63 | 23.3 |
| 4749 | пр-кт Комсомольский 75 | 20 | 0.3128 | 6.983 | 0.3043 | 5.801 | 1.03 | 21.4 | 0.2983 | 5.801 | 1 | 23.2 | 0.2591 | 5.823 | 0.85 | 24.8 | 0.2071 | 5.803 | 0.64 | 23.8 |
| 4751 | пр-кт Комсомольский 77 | 20 | 0.1761 | 4.844 | 0.1703 | 4.024 | 1.02 | 21.1 | 0.1662 | 4.024 | 1 | 22.8 | 0.1401 | 4.039 | 0.84 | 24.5 | 0.1054 | 4.027 | 0.63 | 23.5 |
| 4795 | пр-кт Комсомольский 79 | 20 | 0.1738 | 4.102 | 0.1686 | 3.4 | 1.02 | 21 | 0.1651 | 3.4 | 0.99 | 22.7 | 0.1424 | 3.41 | 0.84 | 24.4 | 0.1123 | 3.411 | 0.63 | 23.4 |
| 4796 | пр-кт Комсомольский 79Б | 20 | 0.1822 | 4.576 | 0.1767 | 3.793 | 1.02 | 20.8 | 0.1729 | 3.793 | 0.99 | 22.5 | 0.1487 | 3.804 | 0.83 | 24.2 | 0.1167 | 3.806 | 0.63 | 23.2 |
| 4798 | пр-кт Комсомольский 79А | 20 | 0.1606 | 3.722 | 0.1557 | 3.084 | 1.01 | 20.5 | 0.1525 | 3.085 | 0.99 | 22.2 | 0.1316 | 3.093 | 0.83 | 24.1 | 0.1039 | 3.093 | 0.63 | 23.2 |
| 4800 | пр-кт Комсомольский 81б | 20 | 0.1865 | 4.271 | 0.1808 | 3.539 | 1 | 20.1 | 0.1772 | 3.539 | 0.98 | 21.8 | 0.1537 | 3.549 | 0.82 | 23.7 | 0.1226 | 3.549 | 0.62 | 22.9 |
| 4803 | пр-кт Комсомольский 81 | 20 | 0.1974 | 4.285 | 0.1915 | 3.55 | 1 | 20 | 0.1878 | 3.551 | 0.98 | 21.8 | 0.1639 | 3.56 | 0.82 | 23.7 | 0.1322 | 3.56 | 0.62 | 22.9 |
| 4810 | пр-кт Комсомольский 83Б | 20 | 0.1461 | 3.253 | 0.1417 | 2.693 | 1.02 | 20.8 | 0.1388 | 2.694 | 0.99 | 22.6 | 0.12 | 2.7 | 0.84 | 24.4 | 0.0951 | 2.7 | 0.63 | 23.5 |
| 4814 | пр-кт Комсомольский 83 | 20 | 0.2695 | 6.087 | 0.2611 | 5.042 | 1 | 19.9 | 0.2559 | 5.043 | 0.97 | 21.6 | 0.2219 | 5.055 | 0.82 | 23.5 | 0.1769 | 5.057 | 0.62 | 22.9 |
| 4820 | ул. Толбухина 62 | 20 | 0.2823 | 6.191 | 0.274 | 5.137 | 1 | 20.1 | 0.2687 | 5.137 | 0.98 | 21.9 | 0.2343 | 5.154 | 0.83 | 23.8 | 0.1887 | 5.159 | 0.62 | 23 |
| 6572 | Комсомольский,62а/2 | 20 | 0.0954 | 2.19 | 0.0926 | 1.815 | 1.01 | 20.8 | 0.0907 | 1.815 | 0.99 | 22.5 | 0.0785 | 1.82 | 0.83 | 24.2 | 0.0623 | 1.818 | 0.63 | 23.3 |
| 6585 | пр-кт Комсомольский 64 | 20 | 0.076 | 2.129 | 0.0733 | 1.763 | 0.99 | 19.7 | 0.0716 | 1.763 | 0.97 | 21.4 | 0.0607 | 1.767 | 0.82 | 23.2 | 0.0463 | 1.768 | 0.61 | 22.5 |
| 6593 | пр-кт Комсомольский 66 | 18 | 0.2536 | 5.658 | 0.2465 | 4.689 | 1.02 | 19.2 | 0.2415 | 4.69 | 1 | 21 | 0.2094 | 4.703 | 0.84 | 22.9 | 0.1668 | 4.705 | 0.63 | 22.3 |
| 6595 | пр-кт Комсомольский 66 | 18 | 0.0522 | 0.781 | 0.0512 | 0.647 | 1.01 | 18.4 | 0.0506 | 0.647 | 0.98 | 20.2 | 0.0463 | 0.648 | 0.83 | 22.2 | 0.0408 | 0.649 | 0.62 | 21.7 |
| 6597 | пр-кт Комсомольский 66 | 10 | 0.0301 | 0.872 | 0.029 | 0.722 | 1.01 | 10.5 | 0.0283 | 0.722 | 0.99 | 12.4 | 0.0237 | 0.723 | 0.83 | 15.5 | 0.0177 | 0.724 | 0.62 | 16.6 |
| 6641 | ул. Толбухина 54 | 20 | 0.2758 | 5.99 | 0.2674 | 4.961 | 1 | 20 | 0.2622 | 4.962 | 0.98 | 21.8 | 0.2282 | 4.974 | 0.82 | 23.7 | 0.183 | 4.975 | 0.62 | 23 |
| 6643 | ул. Толбухина 52 | 18 | 0.2548 | 6.716 | 0.2466 | 5.562 | 1.02 | 19 | 0.2409 | 5.563 | 0.99 | 20.7 | 0.2043 | 5.577 | 0.84 | 22.7 | 0.156 | 5.578 | 0.63 | 22.1 |
| 6650 | ул. Толбухина 50 | 20 | 0.2934 | 5.98 | 0.2835 | 4.955 | 1 | 20 | 0.2785 | 4.956 | 0.98 | 21.8 | 0.244 | 4.968 | 0.82 | 23.7 | 0.1986 | 4.965 | 0.62 | 23 |
| 6653 | ул. Толбухина 64 | 20 | 0.6201 | 13.33 | 0.6002 | 11.053 | 1.02 | 20.9 | 0.5888 | 11.054 | 0.99 | 22.7 | 0.5116 | 11.086 | 0.84 | 24.5 | 0.4098 | 11.067 | 0.63 | 23.5 |
| 6664 | ул. Толбухина 25/1 | 20 | 0.2205 | 4.827 | 0.2144 | 4.009 | 1.02 | 20.9 | 0.2103 | 4.01 | 0.99 | 22.6 | 0.1832 | 4.024 | 0.84 | 24.4 | 0.1474 | 4.028 | 0.63 | 23.5 |
| 6668 | ул. Толбухина 25 | 15 | 0.009 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 |
| 6716 | ул. Толбухина 15/1 | 20 | 0.2708 | 5.748 | 0.2634 | 4.775 | 1.01 | 20.5 | 0.2585 | 4.775 | 0.99 | 22.2 | 0.2267 | 4.791 | 0.83 | 24.1 | 0.1846 | 4.797 | 0.63 | 23.2 |
| 6721 | ул. Толбухина 25/2 | 20 | 0.218 | 4.85 | 0.212 | 4.027 | 1.02 | 20.9 | 0.2079 | 4.027 | 0.99 | 22.6 | 0.1811 | 4.041 | 0.84 | 24.4 | 0.1457 | 4.046 | 0.63 | 23.5 |
| 6816 | ул. Толбухина 58 | 20 | 0.2807 | 6.001 | 0.2724 | 4.974 | 1 | 20 | 0.2672 | 4.974 | 0.98 | 21.8 | 0.2332 | 4.987 | 0.83 | 23.7 | 0.188 | 4.988 | 0.62 | 23 |
| 6820 | ул. Толбухина 60 | 18 | 0.1299 | 2.285 | 0.126 | 1.893 | 0.98 | 17.2 | 0.1236 | 1.893 | 0.96 | 19 | 0.1081 | 1.898 | 0.81 | 21.4 | 0.0877 | 1.898 | 0.61 | 21.2 |
| 6598 | МУП Электроавтотранс | 15 | 0.18 | 5.338 | 0.1737 | 4.419 | 1.01 | 15.4 | 0.1694 | 4.42 | 0.98 | 17.2 | 0.1423 | 4.43 | 0.83 | 19.6 | 0.1068 | 4.431 | 0.62 | 19.7 |
| 6626 | ул. Береговая 50 | 15 | 0.0712 | 2.639 | 0.069 | 2.185 | 1.02 | 16 | 0.0673 | 2.186 | 0.99 | 17.8 | 0.0569 | 2.191 | 0.83 | 20 | 0.0434 | 2.193 | 0.62 | 19.8 |
| 4713 | пр-кт Комсомольский 96А | 20 | 0.021 | 0.897 | 0.02 | 0.743 | 0.92 | 15.8 | 0.0195 | 0.743 | 0.9 | 17.4 | 0.0162 | 0.745 | 0.74 | 19.4 | 0.012 | 0.745 | 0.55 | 19.2 |
| 4714 | пр-кт Комсомольский 96 | 20 | 0.0637 | 2.412 | 0.0613 | 1.997 | 0.97 | 18.5 | 0.0598 | 1.998 | 0.95 | 20.1 | 0.0507 | 2.003 | 0.79 | 21.8 | 0.0389 | 2.004 | 0.59 | 21.2 |
| 4816 | пр-кт Комсомольский 83А | 20 | 0.1361 | 3.214 | 0.1322 | 2.662 | 1.02 | 20.9 | 0.1294 | 2.663 | 0.99 | 22.6 | 0.112 | 2.669 | 0.84 | 24.3 | 0.0889 | 2.67 | 0.63 | 23.3 |
| 4828 | пр-кт Комсомольский 85а | 20 | 0.1924 | 4.707 | 0.1868 | 3.907 | 1.02 | 21 | 0.1829 | 3.907 | 1 | 22.7 | 0.1577 | 3.921 | 0.84 | 24.4 | 0.1245 | 3.926 | 0.63 | 23.4 |
| 4829 | пр-кт Комсомольский 85 | 20 | 0.176 | 4.147 | 0.1708 | 3.442 | 1.01 | 20.4 | 0.1673 | 3.442 | 0.98 | 22.2 | 0.145 | 3.454 | 0.83 | 24 | 0.1154 | 3.459 | 0.62 | 23.1 |
| 6583 | пр-кт Комсомольский 88 | 18 | 0.44 | 11.741 | 0.4256 | 9.721 | 1.02 | 18.9 | 0.4157 | 9.723 | 0.99 | 20.6 | 0.352 | 9.745 | 0.84 | 22.6 | 0.268 | 9.746 | 0.63 | 22 |
| 6608 | пр-кт Комсомольский | 20 | 0.0541 | 0.693 | 0.0532 | 0.574 | 1 | 20 | 0.0526 | 0.574 | 0.98 | 21.7 | 0.0489 | 0.575 | 0.82 | 23.5 | 0.0439 | 0.575 | 0.62 | 22.7 |
| 6610 | пр-кт Комсомольский | 20 | 0.0861 | 1.873 | 0.0836 | 1.551 | 1.02 | 20.8 | 0.082 | 1.551 | 0.99 | 22.5 | 0.0714 | 1.555 | 0.84 | 24.3 | 0.0573 | 1.555 | 0.63 | 23.4 |
| 6849 | пр-кт Комсомольский 87 | 18 | 0.2329 | 5.635 | 0.2251 | 4.667 | 1 | 18.2 | 0.2202 | 4.668 | 0.98 | 20 | 0.1881 | 4.679 | 0.83 | 22.2 | 0.1455 | 4.678 | 0.62 | 21.8 |
| 3870 | ул. Энгельса 10 | 15 | 0.1722 | 4.571 | 0.1662 | 3.794 | 1 | 15.1 | 0.1624 | 3.794 | 0.98 | 17 | 0.1375 | 3.807 | 0.82 | 19.6 | 0.1046 | 3.806 | 0.62 | 19.7 |
| 3876 | ул. Матросова 13 | 20 | 0.069 | 1.866 | 0.0668 | 1.549 | 1.01 | 20.3 | 0.0653 | 1.549 | 0.98 | 22.1 | 0.0558 | 1.555 | 0.83 | 23.8 | 0.0433 | 1.555 | 0.62 | 22.9 |
| 3892 | ул. Энгельса 8 | 15 | 0.2957 | 7.278 | 0.2867 | 6.051 | 1.02 | 15.7 | 0.2806 | 6.051 | 0.99 | 17.6 | 0.2408 | 6.078 | 0.83 | 20.1 | 0.1882 | 6.081 | 0.63 | 20.1 |
| 3896 | ул. Энгельса 6 | 20 | 0.1556 | 3.81 | 0.1506 | 3.168 | 1.01 | 20.7 | 0.1474 | 3.168 | 0.99 | 22.4 | 0.127 | 3.181 | 0.83 | 24.1 | 0.1 | 3.178 | 0.63 | 23.2 |
| 3898 | ул. Энгельса 4 | 20 | 0.2196 | 5.386 | 0.2134 | 4.481 | 1.02 | 21.1 | 0.209 | 4.481 | 1 | 22.8 | 0.1804 | 4.501 | 0.84 | 24.5 | 0.1428 | 4.504 | 0.63 | 23.5 |
| 3901 | ул. Матросова 4 | 20 | 0.2221 | 5.238 | 0.2159 | 4.353 | 1.02 | 21.2 | 0.2115 | 4.354 | 1 | 22.9 | 0.1832 | 4.372 | 0.84 | 24.6 | 0.1456 | 4.373 | 0.63 | 23.6 |
| 3905 | ул. К.Либкнехта 63 | 21 | 0.1146 | 2.828 | 0.1114 | 2.349 | 1.01 | 21.8 | 0.1091 | 2.349 | 0.99 | 23.5 | 0.0948 | 2.358 | 0.83 | 25 | 0.0758 | 2.357 | 0.63 | 23.8 |
| 3945 | ул. К.Либкнехта 61 | 20 | 0.1743 | 3.885 | 0.1691 | 3.221 | 1.01 | 20.4 | 0.1658 | 3.222 | 0.98 | 22.2 | 0.1441 | 3.231 | 0.83 | 24 | 0.1153 | 3.23 | 0.63 | 23.2 |
| 3949 | ул. К.Либкнехта 59 | 20 | 0.2694 | 6.036 | 0.2603 | 5.007 | 1 | 20 | 0.2552 | 5.008 | 0.98 | 21.8 | 0.2216 | 5.023 | 0.82 | 23.7 | 0.1773 | 5.018 | 0.62 | 23 |
| 4834 | ул. Толбухина 66 | 20 | 0.2668 | 5.924 | 0.2592 | 4.918 | 1.01 | 20.4 | 0.2542 | 4.919 | 0.98 | 22.1 | 0.2216 | 4.935 | 0.83 | 23.9 | 0.1785 | 4.94 | 0.63 | 23.1 |
| 4836 | ул. Толбухина 66 | 16 | 0.036 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 |
| 4839 | ул. Толбухина 27 | 20 | 0.4808 | 10.596 | 0.4671 | 8.8 | 1.01 | 20.4 | 0.4582 | 8.8 | 0.98 | 22.2 | 0.4 | 8.832 | 0.83 | 24 | 0.3228 | 8.844 | 0.63 | 23.2 |
| 4843 | ул. Толбухина 31 | 20 | 0.1081 | 2.79 | 0.1045 | 2.316 | 1.01 | 20.7 | 0.1021 | 2.316 | 0.99 | 22.5 | 0.0865 | 2.324 | 0.84 | 24.3 | 0.0659 | 2.327 | 0.63 | 23.4 |
| 4846 | ул. Либкнехта 58 | 12 | 0.1561 | 4.189 | 0.1507 | 3.478 | 1.01 | 12.3 | 0.1471 | 3.478 | 0.98 | 14.3 | 0.1242 | 3.491 | 0.83 | 17.2 | 0.0938 | 3.496 | 0.62 | 18 |
| 4848 | ул. Либкнехта 58 | 18 | 0.1806 | 4.179 | 0.1753 | 3.471 | 1.01 | 18.4 | 0.1719 | 3.471 | 0.98 | 20.2 | 0.1494 | 3.484 | 0.83 | 22.3 | 0.1197 | 3.489 | 0.62 | 21.8 |
| 4854 | ул. Либкнехта 58 | 18 | 0.0874 | 2.61 | 0.0844 | 2.168 | 1.01 | 18.6 | 0.0824 | 2.168 | 0.99 | 20.4 | 0.0692 | 2.176 | 0.83 | 22.3 | 0.052 | 2.179 | 0.62 | 21.8 |
| 4856 | ул. Либкнехта 58 | 18 | 0.1269 | 2.652 | 0.1238 | 2.203 | 1.01 | 18.5 | 0.1217 | 2.203 | 0.99 | 20.3 | 0.1081 | 2.211 | 0.83 | 22.3 | 0.0903 | 2.215 | 0.62 | 21.7 |
| 4859 | ул. Интернациональная 36 | 20 | 0.3892 | 8.307 | 0.3785 | 6.893 | 1.02 | 20.9 | 0.3714 | 6.893 | 0.99 | 22.7 | 0.3244 | 6.915 | 0.84 | 24.4 | 0.2621 | 6.923 | 0.63 | 23.5 |
| 4862 | ул. Интернациональная 38 | 20 | 0.2246 | 4.994 | 0.2184 | 4.144 | 1.03 | 21.3 | 0.214 | 4.144 | 1 | 23.1 | 0.1856 | 4.157 | 0.84 | 24.7 | 0.148 | 4.162 | 0.64 | 23.7 |
| 4866 | ул. Интернациональная 42 | 20 | 0.2326 | 5.249 | 0.226 | 4.358 | 1.01 | 20.6 | 0.2216 | 4.359 | 0.99 | 22.3 | 0.1929 | 4.373 | 0.83 | 24.1 | 0.1549 | 4.378 | 0.63 | 23.3 |
| 4870 | ул. Интернациональная 44 | 21 | 0.1292 | 3.091 | 0.1256 | 2.565 | 1.01 | 21.7 | 0.1231 | 2.566 | 0.99 | 23.4 | 0.1071 | 2.574 | 0.83 | 25 | 0.0861 | 2.577 | 0.63 | 23.8 |
| 6635 | ул. Либкнехта | 16 | 0.0519 | 1.397 | 0.0501 | 1.16 | 1 | 16.1 | 0.0489 | 1.16 | 0.98 | 17.9 | 0.0412 | 1.164 | 0.82 | 20.4 | 0.031 | 1.165 | 0.62 | 20.4 |
| 6657 | ул. Толбухина 29 | 20 | 0.1943 | 3.716 | 0.1899 | 3.087 | 1.02 | 20.8 | 0.1868 | 3.087 | 0.99 | 22.5 | 0.1673 | 3.098 | 0.83 | 24.2 | 0.1416 | 3.103 | 0.63 | 23.3 |
| 6697 | ул. Интернациональная 32а | 20 | 0.2469 | 5.41 | 0.2398 | 4.488 | 1.01 | 20.5 | 0.2352 | 4.488 | 0.99 | 22.3 | 0.2049 | 4.502 | 0.83 | 24.1 | 0.1648 | 4.506 | 0.63 | 23.3 |
| 6735 | ул. Интернациональная | 22 | 0.0136 | 0.336 | 0.0132 | 0.279 | 1 | 22.2 | 0.0129 | 0.279 | 0.98 | 23.8 | 0.0113 | 0.28 | 0.82 | 25.3 | 0.0091 | 0.28 | 0.62 | 24.1 |
| 6741 | ул. Энгельса 1 | 20 | 0.2106 | 5.13 | 0.2048 | 4.265 | 1.02 | 20.9 | 0.2006 | 4.265 | 0.99 | 22.6 | 0.1742 | 4.283 | 0.83 | 24.2 | 0.1394 | 4.278 | 0.63 | 23.2 |
| 6748 | ул. Энгельса 3 | 20 | 0.1657 | 4.099 | 0.1603 | 3.408 | 1.01 | 20.5 | 0.157 | 3.408 | 0.98 | 22.2 | 0.1354 | 3.422 | 0.83 | 24 | 0.107 | 3.416 | 0.62 | 23.1 |
| 6750 | ул. Республики 6 | 18 | 0.418 | 10.514 | 0.4052 | 8.716 | 1.02 | 19.1 | 0.3962 | 8.718 | 1 | 20.9 | 0.3382 | 8.743 | 0.84 | 22.8 | 0.2615 | 8.741 | 0.63 | 22.2 |
| 6782 | ул. К.Либкнехта 57 | 20 | 0.3134 | 7.128 | 0.3048 | 5.914 | 1.02 | 21.1 | 0.2988 | 5.915 | 1 | 22.9 | 0.2599 | 5.934 | 0.84 | 24.5 | 0.2084 | 5.932 | 0.63 | 23.5 |
| 6785 | ул. Интернациональная 40 | 20 | 0.3654 | 8.239 | 0.3556 | 6.841 | 1.02 | 20.9 | 0.3487 | 6.841 | 0.99 | 22.6 | 0.3049 | 6.865 | 0.84 | 24.3 | 0.2472 | 6.874 | 0.63 | 23.3 |
| 6787 | ул. Интернациональная 46 | 18 | 0.193 | 4.331 | 0.1878 | 3.596 | 1.01 | 18.5 | 0.1843 | 3.596 | 0.99 | 20.3 | 0.1617 | 3.608 | 0.83 | 22.3 | 0.132 | 3.613 | 0.62 | 21.8 |
| 6789 | ул. Интернациональная 48 | 20 | 0.2342 | 5.765 | 0.2275 | 4.788 | 1.01 | 20.6 | 0.2228 | 4.788 | 0.99 | 22.3 | 0.1932 | 4.805 | 0.83 | 24 | 0.1542 | 4.812 | 0.62 | 23.1 |
| 6790 | ул. Энгельса 2 | 20 | 0.1488 | 3.819 | 0.1444 | 3.173 | 1.01 | 20.8 | 0.1413 | 3.173 | 0.99 | 22.5 | 0.1215 | 3.186 | 0.83 | 24.2 | 0.0954 | 3.186 | 0.63 | 23.2 |
| 6794 | ул. К.Либкнехта 57 | 18 | 0.0239 | 0.813 | 0.0232 | 0.674 | 1 | 18.2 | 0.0226 | 0.674 | 0.98 | 19.9 | 0.0195 | 0.676 | 0.82 | 21.7 | 0.0155 | 0.676 | 0.61 | 21.1 |
| 6807 | ул. К.Либкнехта 62 | 20 | 0.3305 | 8.449 | 0.3196 | 7.006 | 1.02 | 21 | 0.3123 | 7.007 | 1 | 22.7 | 0.2642 | 7.028 | 0.84 | 24.5 | 0.2005 | 7.032 | 0.63 | 23.6 |
| 6828 | ул. Толбухина 56 | 20 | 0.2836 | 6.202 | 0.2753 | 5.144 | 1 | 20.1 | 0.27 | 5.144 | 0.98 | 21.8 | 0.2356 | 5.16 | 0.83 | 23.7 | 0.19 | 5.163 | 0.62 | 23 |
| 6832 | ул. К.Либкнехта 56 | 20 | 0.3282 | 7.241 | 0.3193 | 6.009 | 1.03 | 21.4 | 0.313 | 6.01 | 1 | 23.2 | 0.2721 | 6.029 | 0.85 | 24.8 | 0.2179 | 6.036 | 0.64 | 23.8 |
| 6841 | ул. К.Либкнехта 60 | 20 | 0.3325 | 7.966 | 0.3225 | 6.606 | 1.02 | 21.3 | 0.3156 | 6.607 | 1 | 23 | 0.2702 | 6.628 | 0.84 | 24.7 | 0.2101 | 6.63 | 0.64 | 23.7 |
| 3435 | ул. Интернациональная 81 | 18 | 0.2833 | 7.719 | 0.2744 | 6.401 | 1.01 | 18.6 | 0.2683 | 6.402 | 0.99 | 20.3 | 0.2293 | 6.423 | 0.83 | 22.3 | 0.178 | 6.423 | 0.62 | 21.7 |
| 3436 | ул. Интернациональная 81А | 20 | 0.1572 | 4.282 | 0.1519 | 3.55 | 1.02 | 21 | 0.1483 | 3.551 | 0.99 | 22.7 | 0.1249 | 3.563 | 0.84 | 24.4 | 0.0941 | 3.564 | 0.63 | 23.4 |
| 3441 | ул. К.Либкнехта 48 | 18 | 0.0475 | 1.348 | 0.0459 | 1.117 | 1.02 | 18.8 | 0.0448 | 1.117 | 0.99 | 20.5 | 0.0376 | 1.121 | 0.83 | 22.5 | 0.0283 | 1.121 | 0.63 | 21.9 |
| 3443 | ул. Интернациональная 81 | 15 | 0.0419 | 0.788 | 0.0409 | 0.654 | 1.01 | 15.6 | 0.0403 | 0.654 | 0.99 | 17.4 | 0.0361 | 0.656 | 0.83 | 19.8 | 0.0307 | 0.656 | 0.62 | 19.8 |
| 3445 | ул. Интернациональная, 91а | 18 | 0.0181 | 0.671 | 0.0175 | 0.556 | 1.01 | 18.6 | 0.0171 | 0.556 | 0.99 | 20.3 | 0.0145 | 0.558 | 0.83 | 22.1 | 0.0111 | 0.558 | 0.62 | 21.4 |
| 3487 | ул. Молотовая 70 | 20 | 0.4996 | 11.746 | 0.486 | 9.752 | 1.01 | 20.7 | 0.4764 | 9.753 | 0.99 | 22.4 | 0.416 | 9.788 | 0.83 | 24.1 | 0.3363 | 9.776 | 0.63 | 23.1 |
| 3491 | ул. Молотовая 74 | 20 | 0.3697 | 9.002 | 0.3579 | 7.481 | 1.01 | 20.6 | 0.3509 | 7.482 | 0.99 | 22.3 | 0.3051 | 7.511 | 0.83 | 24 | 0.2454 | 7.484 | 0.62 | 23 |
| 3497 | ул. Молотовая 70а | 20 | 0.2332 | 5.949 | 0.2256 | 4.944 | 1.01 | 20.5 | 0.221 | 4.944 | 0.98 | 22.2 | 0.1912 | 4.963 | 0.83 | 23.9 | 0.1523 | 4.946 | 0.62 | 23 |
| 3499 | ул. Молотовая 70а | 20 | 0.0969 | 2.837 | 0.0936 | 2.356 | 1 | 19.7 | 0.0914 | 2.356 | 0.97 | 21.4 | 0.0776 | 2.365 | 0.81 | 23.2 | 0.0596 | 2.359 | 0.61 | 22.4 |
| 3506 | ул. Молотовая 80а | 20 | 0.0073 | 0.197 | 0.007 | 0.164 | 0.95 | 17.2 | 0.0068 | 0.164 | 0.92 | 18.9 | 0.0059 | 0.165 | 0.77 | 20.9 | 0.0048 | 0.164 | 0.58 | 20.6 |
| 3511 | ул. Молотовая 76 | 20 | 0.3698 | 8.793 | 0.36 | 7.32 | 1.02 | 21.1 | 0.3529 | 7.319 | 1 | 22.8 | 0.3075 | 7.354 | 0.84 | 24.5 | 0.2476 | 7.35 | 0.63 | 23.5 |
| 3516 | ул. Молотовая 80а | 16 | 0.0132 | 0.172 | 0.013 | 0.143 | 0.86 | 9 | 0.0129 | 0.143 | 0.83 | 10.7 | 0.0123 | 0.144 | 0.68 | 13.5 | 0.0116 | 0.144 | 0.5 | 14.6 |
| 3523 | ул. Молотовая 78 | 20 | 0.439 | 10.701 | 0.4256 | 8.922 | 1.02 | 21 | 0.4174 | 8.921 | 0.99 | 22.7 | 0.3637 | 8.968 | 0.84 | 24.3 | 0.2933 | 8.941 | 0.63 | 23.3 |
| 3528 | ул. Интернациональная 85 | 20 | 0.281 | 6.399 | 0.2739 | 5.332 | 1.03 | 21.3 | 0.2687 | 5.331 | 1 | 23 | 0.2354 | 5.359 | 0.84 | 24.7 | 0.1913 | 5.361 | 0.63 | 23.6 |
| 3530 | ул. Интернациональная 83 | 20 | 0.2755 | 6.789 | 0.2682 | 5.662 | 1.02 | 21.2 | 0.2628 | 5.661 | 1 | 22.9 | 0.2285 | 5.691 | 0.84 | 24.5 | 0.1831 | 5.694 | 0.63 | 23.5 |
| 3538 | ул. Матросова 3 | 20 | 0.054 | 1.512 | 0.0523 | 1.256 | 1 | 20.1 | 0.0511 | 1.257 | 0.98 | 21.8 | 0.0437 | 1.262 | 0.82 | 23.5 | 0.034 | 1.263 | 0.62 | 22.6 |
| 3542 | ул. Матросова 5 | 20 | 0.0454 | 1.201 | 0.044 | 0.998 | 0.97 | 18.7 | 0.043 | 0.998 | 0.95 | 20.3 | 0.0372 | 1.002 | 0.8 | 22.2 | 0.0297 | 1.003 | 0.6 | 21.6 |
| 3611 | ул. Молотовая 80 | 18 | 0.0051 | 0.165 | 0.0049 | 0.137 | 0.99 | 17.2 | 0.0048 | 0.137 | 0.96 | 19 | 0.004 | 0.138 | 0.8 | 21 | 0.003 | 0.138 | 0.6 | 20.7 |
| 3616 | ул.Интернациональная 85а | 21 | 0.2043 | 5.957 | 0.1978 | 4.96 | 1.02 | 22 | 0.1931 | 4.96 | 0.99 | 23.7 | 0.1631 | 4.985 | 0.84 | 25.2 | 0.1235 | 4.986 | 0.63 | 24 |
| 3617 | ул. Интернациональная 89 | 20 | 0.2646 | 6.986 | 0.2568 | 5.817 | 1.02 | 21.1 | 0.2512 | 5.816 | 1 | 22.8 | 0.2155 | 5.845 | 0.84 | 24.5 | 0.1683 | 5.846 | 0.63 | 23.4 |
| 3627 | ул. Интернациональная 87 | 20 | 0.4602 | 10.348 | 0.4485 | 8.625 | 1.03 | 21.5 | 0.4399 | 8.624 | 1 | 23.2 | 0.3846 | 8.667 | 0.85 | 24.8 | 0.3114 | 8.668 | 0.64 | 23.8 |
| 3652 | ул. Суворова 6 | 20 | 0.0715 | 1.669 | 0.0696 | 1.387 | 1.01 | 20.5 | 0.0682 | 1.387 | 0.98 | 22.2 | 0.0595 | 1.392 | 0.83 | 23.9 | 0.0481 | 1.393 | 0.62 | 23 |
| 3656 | ул. Суворова 4 | 20 | 0.0517 | 1.318 | 0.0501 | 1.095 | 1 | 19.9 | 0.0491 | 1.095 | 0.97 | 21.6 | 0.0424 | 1.1 | 0.82 | 23.5 | 0.0337 | 1.101 | 0.62 | 22.7 |
| 3660 | ул. Суворова 2 | 20 | 0.1085 | 2.659 | 0.1054 | 2.21 | 1.01 | 20.6 | 0.1033 | 2.21 | 0.99 | 22.3 | 0.0899 | 2.219 | 0.83 | 23.9 | 0.0722 | 2.221 | 0.62 | 23 |
| 3663 | ул. Интернациональная 56 | 20 | 0.2053 | 4.839 | 0.1996 | 4.02 | 1.02 | 21.2 | 0.1955 | 4.02 | 1 | 22.9 | 0.1692 | 4.036 | 0.84 | 24.6 | 0.1343 | 4.032 | 0.63 | 23.6 |
| 3698 | ул. Суворова 3 | 20 | 0.08 | 1.99 | 0.0778 | 1.657 | 1.02 | 21 | 0.0762 | 1.657 | 0.99 | 22.7 | 0.066 | 1.665 | 0.84 | 24.4 | 0.0525 | 1.665 | 0.63 | 23.4 |
| 3701 | ул. Суворова 1 | 18 | 0.0628 | 1.852 | 0.0608 | 1.542 | 1.01 | 18.7 | 0.0594 | 1.542 | 0.99 | 20.4 | 0.0503 | 1.549 | 0.83 | 22.4 | 0.0383 | 1.55 | 0.62 | 21.8 |
| 3703 | ул. Матросова 1 | 18 | 0.0575 | 1.688 | 0.0557 | 1.405 | 1 | 18.1 | 0.0544 | 1.405 | 0.98 | 19.9 | 0.0462 | 1.412 | 0.82 | 21.9 | 0.0355 | 1.413 | 0.61 | 21.4 |
| 3710 | ул. Суворова 3а | 20 | 0.3631 | 8.304 | 0.3537 | 6.919 | 1.03 | 21.5 | 0.3468 | 6.918 | 1 | 23.2 | 0.3023 | 6.952 | 0.85 | 24.8 | 0.2433 | 6.953 | 0.64 | 23.8 |
| 3713 | ул. Молотовая 88 | 20 | 0.4449 | 10.64 | 0.4336 | 8.881 | 1.03 | 21.4 | 0.4251 | 8.879 | 1 | 23.1 | 0.3709 | 8.93 | 0.84 | 24.7 | 0.2992 | 8.942 | 0.63 | 23.6 |
| 7363 | ул. Суворова 20 | 20 | 0.1837 | 1.855 | 0.1783 | 1.539 | 1.02 | 21.1 | 0.1746 | 1.54 | 1 | 22.8 | 0.1503 | 1.545 | 0.84 | 24.6 | 0.118 | 1.544 | 0.63 | 23.6 |
| 7374 | ул. Энгельса 35 | 20 | 0.2099 | 4.885 | 0.2034 | 4.057 | 1 | 20 | 0.1992 | 4.058 | 0.98 | 21.8 | 0.1721 | 4.073 | 0.82 | 23.7 | 0.1361 | 4.07 | 0.62 | 23 |
| 7378 | ул. Р.Люксембург 6а или 8 | 20 | 0.2661 | 7.129 | 0.2573 | 5.932 | 1.02 | 20.9 | 0.2512 | 5.932 | 0.99 | 22.6 | 0.212 | 5.961 | 0.84 | 24.4 | 0.1598 | 5.958 | 0.63 | 23.5 |
| 7382 | ул. Р.Люксембург 6 | 20 | 0.3194 | 7.253 | 0.3106 | 6.041 | 1.02 | 20.9 | 0.3046 | 6.04 | 0.99 | 22.7 | 0.2652 | 6.072 | 0.84 | 24.4 | 0.2129 | 6.068 | 0.63 | 23.5 |
| 7384 | ул. Суворова 30 | 20 | 0.1822 | 4.156 | 0.1773 | 3.462 | 1.01 | 20.5 | 0.1739 | 3.461 | 0.99 | 22.2 | 0.1521 | 3.479 | 0.83 | 24 | 0.1232 | 3.476 | 0.63 | 23.2 |
| 7391 | ул. Суворова 22 | 20 | 0.0846 | 2.194 | 0.082 | 1.821 | 1.01 | 20.7 | 0.0802 | 1.821 | 0.99 | 22.4 | 0.0688 | 1.828 | 0.83 | 24.1 | 0.0538 | 1.827 | 0.63 | 23.2 |
| 4006 | ул. Бурлова 43 | 20 | 0.0053 | 0.238 | 0.005 | 0.196 | 0.8 | 9.6 | 0.0048 | 0.196 | 0.78 | 11.3 | 0.004 | 0.194 | 0.64 | 13.8 | 0.003 | 0.194 | 0.46 | 14.6 |
| 4016 | ул. Чайковского 31 | 20 | 0.0425 | 1.31 | 0.0409 | 1.071 | 0.99 | 19.5 | 0.0399 | 1.071 | 0.97 | 21.2 | 0.0334 | 1.051 | 0.81 | 22.8 | 0.0251 | 1.049 | 0.6 | 22 |
| 4017 | ул. Чайковского 33 | 20 | 0.0039 | 0.161 | 0.0038 | 0.131 | 0.97 | 18.4 | 0.0037 | 0.132 | 0.94 | 20.1 | 0.0031 | 0.129 | 0.79 | 21.6 | 0.0023 | 0.129 | 0.58 | 21 |
| 4018 | ул. Чайковского 35 | 20 | 0.0055 | 0.222 | 0.0053 | 0.181 | 0.97 | 18.6 | 0.0052 | 0.181 | 0.95 | 20.2 | 0.0043 | 0.178 | 0.79 | 21.8 | 0.0032 | 0.178 | 0.59 | 21.1 |
| 4055 | ул. Глинки 30 | 20 | 0.0117 | 0.361 | 0.0112 | 0.294 | 0.94 | 16.6 | 0.0109 | 0.294 | 0.91 | 18.3 | 0.0092 | 0.288 | 0.76 | 20.1 | 0.007 | 0.287 | 0.56 | 19.9 |
| 4056 | ул. Глинки 32 | 20 | 0.0068 | 0.278 | 0.0065 | 0.226 | 0.93 | 16.5 | 0.0063 | 0.227 | 0.91 | 18.1 | 0.0052 | 0.222 | 0.75 | 19.8 | 0.0039 | 0.221 | 0.56 | 19.5 |
| 4057 | ул. Глинки 34 | 20 | 0.0098 | 0.411 | 0.0093 | 0.335 | 0.92 | 15.8 | 0.0091 | 0.335 | 0.9 | 17.5 | 0.0075 | 0.328 | 0.74 | 19.2 | 0.0056 | 0.328 | 0.55 | 19.1 |
| 4060 | ул. Белинского 42 | 10 | 0.0467 | 1.843 | 0.0449 | 1.509 | 1 | 10 | 0.0437 | 1.51 | 0.97 | 11.9 | 0.0364 | 1.488 | 0.81 | 14.8 | 0.0271 | 1.494 | 0.6 | 15.9 |
| 4061 | ул. Белинского 40 | 20 | 0.0107 | 0.442 | 0.0102 | 0.363 | 0.87 | 13.3 | 0.0099 | 0.363 | 0.85 | 14.9 | 0.0081 | 0.358 | 0.7 | 17 | 0.006 | 0.358 | 0.52 | 17.3 |
| 4062 | ул. Белинского 38 | 20 | 0.0053 | 0.208 | 0.005 | 0.171 | 0.9 | 14.7 | 0.0049 | 0.171 | 0.87 | 16.3 | 0.0041 | 0.169 | 0.72 | 18.3 | 0.003 | 0.169 | 0.53 | 18.3 |
| 4112 | ул. Глинки 28 | 20 | 0.0058 | 0.229 | 0.0056 | 0.187 | 0.96 | 17.9 | 0.0054 | 0.187 | 0.93 | 19.5 | 0.0045 | 0.183 | 0.78 | 21.1 | 0.0034 | 0.182 | 0.58 | 20.6 |
| 4217 | ул. Глинки 22 | 20 | 0.012 | 0.359 | 0.0115 | 0.293 | 0.97 | 18.5 | 0.0112 | 0.293 | 0.95 | 20.2 | 0.0095 | 0.287 | 0.79 | 21.9 | 0.0072 | 0.286 | 0.59 | 21.3 |
| 4218 | ул. Глинки 24 | 20 | 0.0107 | 0.332 | 0.0103 | 0.27 | 0.96 | 17.9 | 0.01 | 0.271 | 0.94 | 19.6 | 0.0084 | 0.265 | 0.78 | 21.3 | 0.0063 | 0.264 | 0.58 | 20.9 |
| 4219 | ул. Глинки 26 | 20 | 0.0073 | 0.235 | 0.007 | 0.191 | 0.94 | 16.7 | 0.0068 | 0.191 | 0.91 | 18.4 | 0.0057 | 0.187 | 0.76 | 20.2 | 0.0042 | 0.187 | 0.56 | 19.9 |
| 4221 | ул. Глинки 25 | 20 | 0.008 | 0.248 | 0.0076 | 0.202 | 0.97 | 18.5 | 0.0074 | 0.202 | 0.95 | 20.2 | 0.0062 | 0.198 | 0.79 | 21.8 | 0.0046 | 0.198 | 0.59 | 21.3 |
| 4222 | ул. Глинки 29 | 20 | 0.0159 | 0.483 | 0.0153 | 0.393 | 0.99 | 19.4 | 0.0149 | 0.394 | 0.96 | 21.1 | 0.0125 | 0.385 | 0.81 | 22.7 | 0.0095 | 0.385 | 0.6 | 22 |
| 4223 | ул. Глинки 33 | 20 | 0.0108 | 0.341 | 0.0103 | 0.278 | 0.96 | 18.1 | 0.0101 | 0.278 | 0.94 | 19.8 | 0.0084 | 0.272 | 0.78 | 21.5 | 0.0063 | 0.272 | 0.58 | 21 |
| 4224 | ул. Глинки 35 | 20 | 0.0103 | 0.327 | 0.0098 | 0.267 | 0.94 | 16.7 | 0.0095 | 0.267 | 0.91 | 18.4 | 0.0079 | 0.261 | 0.76 | 20.2 | 0.0059 | 0.261 | 0.57 | 20 |
| 4433 | ул.Глинки 31 | 20 | 0.0054 | 0.168 | 0.0051 | 0.137 | 0.94 | 16.6 | 0.005 | 0.137 | 0.91 | 18.3 | 0.0042 | 0.134 | 0.76 | 20.1 | 0.0031 | 0.134 | 0.56 | 19.9 |
| 3571 | ул. Бурлова 1 | 20 | 0.0132 | 0.344 | 0.0128 | 0.282 | 1.02 | 21 | 0.0125 | 0.283 | 1 | 22.8 | 0.0106 | 0.28 | 0.84 | 24.4 | 0.0081 | 0.279 | 0.63 | 23.4 |
| 4007 | ул. Бурлова 29 | 20 | 0.0128 | 0.414 | 0.0123 | 0.34 | 0.96 | 18 | 0.012 | 0.34 | 0.94 | 19.7 | 0.01 | 0.337 | 0.78 | 21.5 | 0.0075 | 0.336 | 0.58 | 21 |
| 4010 | ул. Бурлова 35 | 20 | 0.0135 | 0.416 | 0.0131 | 0.342 | 0.97 | 18.2 | 0.0128 | 0.342 | 0.94 | 19.8 | 0.0112 | 0.339 | 0.78 | 21.5 | 0.0091 | 0.339 | 0.58 | 20.9 |
| 4011 | ул. Бурлова 37 | 20 | 0.0095 | 0.377 | 0.0091 | 0.31 | 0.96 | 17.6 | 0.0089 | 0.31 | 0.93 | 19.3 | 0.0074 | 0.307 | 0.77 | 21 | 0.0056 | 0.307 | 0.58 | 20.5 |
| 4012 | ул. Бурлова 39 | 20 | 0.0063 | 0.259 | 0.0061 | 0.213 | 0.93 | 16.3 | 0.0059 | 0.213 | 0.9 | 18 | 0.0049 | 0.211 | 0.75 | 19.8 | 0.0036 | 0.211 | 0.56 | 19.5 |
| 4013 | ул. Бурлова 41 | 20 | 0.0102 | 0.427 | 0.0097 | 0.351 | 0.89 | 14.4 | 0.0094 | 0.351 | 0.87 | 16 | 0.0078 | 0.348 | 0.72 | 18 | 0.0058 | 0.347 | 0.53 | 18.1 |
| 4015 | ул. Чайковского 29 | 20 | 0.0144 | 0.445 | 0.0138 | 0.364 | 0.99 | 19.2 | 0.0135 | 0.364 | 0.96 | 20.9 | 0.0113 | 0.357 | 0.8 | 22.6 | 0.0085 | 0.357 | 0.6 | 21.9 |
| 4019 | ул. Чайковского 32 | 20 | 0.0136 | 0.528 | 0.0131 | 0.432 | 1.01 | 20.6 | 0.0128 | 0.432 | 0.99 | 22.3 | 0.0107 | 0.424 | 0.82 | 23.6 | 0.008 | 0.423 | 0.62 | 22.6 |
| 4020 | ул. Чайковского 30 | 20 | 0.0109 | 0.336 | 0.0105 | 0.275 | 0.97 | 18.7 | 0.0102 | 0.275 | 0.95 | 20.4 | 0.0086 | 0.27 | 0.79 | 22 | 0.0065 | 0.269 | 0.59 | 21.5 |
| 4058 | ул. Белинского 24 | 20 | 0.0085 | 0.271 | 0.0081 | 0.222 | 0.95 | 17.6 | 0.0079 | 0.222 | 0.93 | 19.3 | 0.0066 | 0.219 | 0.78 | 21.1 | 0.005 | 0.219 | 0.58 | 20.7 |
| 4059 | ул. Белинского 28 | 20 | 0.0113 | 0.37 | 0.0109 | 0.304 | 0.96 | 18.1 | 0.0106 | 0.304 | 0.94 | 19.8 | 0.0088 | 0.3 | 0.78 | 21.5 | 0.0066 | 0.299 | 0.59 | 21 |
| 4063 | ул. Белинского 36 | 20 | 0.0054 | 0.207 | 0.0052 | 0.17 | 0.92 | 15.6 | 0.005 | 0.17 | 0.89 | 17.3 | 0.0042 | 0.168 | 0.74 | 19.2 | 0.0032 | 0.168 | 0.55 | 19.1 |
| 4064 | ул. Белинского 34 | 20 | 0.0084 | 0.319 | 0.0081 | 0.262 | 0.95 | 17.4 | 0.0079 | 0.262 | 0.93 | 19 | 0.0065 | 0.259 | 0.77 | 20.8 | 0.0049 | 0.259 | 0.57 | 20.3 |
| 4096 | ул. Чайковского 28 | 20 | 0.0213 | 0.649 | 0.0205 | 0.53 | 1 | 20 | 0.02 | 0.531 | 0.98 | 21.7 | 0.0168 | 0.521 | 0.82 | 23.3 | 0.0127 | 0.52 | 0.61 | 22.5 |
| 4103 | ул. Белинского 32 | 20 | 0.013 | 0.393 | 0.0124 | 0.322 | 0.96 | 17.7 | 0.0121 | 0.323 | 0.93 | 19.4 | 0.0101 | 0.319 | 0.78 | 21.2 | 0.0076 | 0.318 | 0.58 | 20.8 |
| 4105 | ул. Белинского 30 | 20 | 0.0205 | 0.617 | 0.0196 | 0.507 | 0.96 | 18.1 | 0.0191 | 0.507 | 0.94 | 19.8 | 0.016 | 0.501 | 0.79 | 21.6 | 0.012 | 0.501 | 0.59 | 21.1 |
| 4107 | ул. Чайковского 27 | 20 | 0.0083 | 0.252 | 0.0079 | 0.206 | 0.97 | 18.5 | 0.0077 | 0.206 | 0.95 | 20.1 | 0.0065 | 0.202 | 0.79 | 21.8 | 0.0049 | 0.202 | 0.59 | 21.3 |
| 4113 | ул. Белинского 27 | 20 | 0.0046 | 0.173 | 0.0044 | 0.142 | 0.96 | 17.7 | 0.0043 | 0.142 | 0.93 | 19.3 | 0.0036 | 0.14 | 0.77 | 21 | 0.0027 | 0.14 | 0.58 | 20.5 |
| 4122 | ул. Бурлова 27 | 20 | 0.0122 | 0.384 | 0.0117 | 0.316 | 0.97 | 18.2 | 0.0114 | 0.316 | 0.94 | 19.9 | 0.0096 | 0.313 | 0.79 | 21.7 | 0.0072 | 0.312 | 0.59 | 21.2 |
| 4151 | ул. Чайковского 5 | 20 | 0.0077 | 0.236 | 0.0074 | 0.193 | 1 | 20 | 0.0072 | 0.193 | 0.98 | 21.7 | 0.006 | 0.19 | 0.82 | 23.3 | 0.0045 | 0.189 | 0.61 | 22.5 |
| 4152 | ул. Чайковского 7 | 20 | 0.0249 | 0.691 | 0.024 | 0.564 | 1.02 | 20.8 | 0.0235 | 0.565 | 0.99 | 22.6 | 0.0197 | 0.554 | 0.83 | 24.1 | 0.0149 | 0.553 | 0.63 | 23.2 |
| 4153 | ул. Чайковского 9 | 20 | 0.0279 | 0.78 | 0.027 | 0.637 | 1.02 | 20.8 | 0.0263 | 0.638 | 0.99 | 22.6 | 0.0221 | 0.626 | 0.83 | 24.1 | 0.0167 | 0.624 | 0.63 | 23.2 |
| 4154 | ул. Чайковского 11 | 20 | 0.0105 | 0.311 | 0.0101 | 0.254 | 1.01 | 20.3 | 0.0099 | 0.254 | 0.98 | 22 | 0.0083 | 0.249 | 0.82 | 23.6 | 0.0063 | 0.249 | 0.62 | 22.7 |
| 4155 | ул. Чайковского 13 | 20 | 0.0057 | 0.179 | 0.0055 | 0.146 | 0.97 | 18.2 | 0.0054 | 0.146 | 0.94 | 19.9 | 0.0045 | 0.144 | 0.79 | 21.6 | 0.0033 | 0.143 | 0.59 | 21.1 |
| 4156 | ул. Чайковского 15 | 20 | 0.0068 | 0.213 | 0.0066 | 0.174 | 0.98 | 18.9 | 0.0064 | 0.174 | 0.96 | 20.6 | 0.0053 | 0.171 | 0.8 | 22.3 | 0.004 | 0.171 | 0.6 | 21.6 |
| 4158 | ул. Чайковского 19 | 20 | 0.0138 | 0.418 | 0.0132 | 0.342 | 1 | 19.9 | 0.0129 | 0.342 | 0.97 | 21.6 | 0.0108 | 0.336 | 0.81 | 23.1 | 0.0082 | 0.335 | 0.61 | 22.3 |
| 4159 | ул. Чайковского 21 | 20 | 0.0135 | 0.413 | 0.013 | 0.337 | 1 | 19.8 | 0.0127 | 0.338 | 0.97 | 21.5 | 0.0106 | 0.331 | 0.81 | 23.1 | 0.008 | 0.331 | 0.61 | 22.3 |
| 4160 | ул. Чайковского 23 | 20 | 0.0082 | 0.249 | 0.0079 | 0.204 | 0.98 | 18.8 | 0.0077 | 0.204 | 0.95 | 20.5 | 0.0065 | 0.2 | 0.79 | 22.1 | 0.0049 | 0.199 | 0.59 | 21.5 |
| 4161 | ул. Чайковского 25 | 20 | 0.0057 | 0.178 | 0.0055 | 0.146 | 0.95 | 17.4 | 0.0053 | 0.146 | 0.93 | 19.1 | 0.0044 | 0.143 | 0.77 | 20.9 | 0.0033 | 0.143 | 0.58 | 20.5 |
| 4162 | ул. Чайковского 16 | 20 | 0.0069 | 0.213 | 0.0066 | 0.174 | 0.97 | 18.4 | 0.0065 | 0.174 | 0.95 | 20.1 | 0.0054 | 0.171 | 0.79 | 21.8 | 0.0041 | 0.171 | 0.59 | 21.3 |
| 4163 | ул. Чайковского 18 | 20 | 0.0043 | 0.17 | 0.0041 | 0.139 | 0.99 | 19.4 | 0.004 | 0.139 | 0.96 | 21 | 0.0033 | 0.136 | 0.8 | 22.5 | 0.0025 | 0.136 | 0.6 | 21.7 |
| 4164 | ул. Чайковского 20 | 20 | 0.0113 | 0.348 | 0.0109 | 0.284 | 1 | 19.7 | 0.0106 | 0.284 | 0.97 | 21.4 | 0.0089 | 0.279 | 0.81 | 23 | 0.0067 | 0.278 | 0.61 | 22.2 |
| 4165 | ул. Чайковского 22 | 20 | 0.0063 | 0.192 | 0.0061 | 0.157 | 0.96 | 17.8 | 0.0059 | 0.157 | 0.93 | 19.5 | 0.005 | 0.154 | 0.78 | 21.2 | 0.0038 | 0.153 | 0.58 | 20.8 |
| 4166 | ул. Чайковского 24 | 20 | 0.0071 | 0.225 | 0.0068 | 0.184 | 0.96 | 18.1 | 0.0067 | 0.184 | 0.94 | 19.8 | 0.0056 | 0.181 | 0.78 | 21.5 | 0.0042 | 0.18 | 0.59 | 21 |
| 4167 | ул. Чайковского 26 | 20 | 0.0111 | 0.335 | 0.0107 | 0.273 | 0.98 | 19 | 0.0104 | 0.274 | 0.96 | 20.7 | 0.0088 | 0.269 | 0.8 | 22.3 | 0.0066 | 0.268 | 0.6 | 21.7 |
| 4206 | ул. Глинки 15 | 20 | 0.0073 | 0.227 | 0.007 | 0.185 | 0.98 | 18.7 | 0.0069 | 0.185 | 0.95 | 20.4 | 0.0057 | 0.181 | 0.79 | 22.1 | 0.0043 | 0.181 | 0.59 | 21.5 |
| 4207 | ул. Глинки 17 | 20 | 0.0066 | 0.185 | 0.0066 | 0.185 | 0.99 | 19.7 | 0.0065 | 0.185 | 0.97 | 21.4 | 0.0055 | 0.185 | 0.81 | 23.1 | 0.0042 | 0.185 | 0.61 | 22.2 |
| 4208 | ул. Глинки 21 | 20 | 0.0131 | 0.399 | 0.0126 | 0.325 | 1 | 19.9 | 0.0122 | 0.325 | 0.97 | 21.6 | 0.0103 | 0.318 | 0.81 | 23.1 | 0.0077 | 0.317 | 0.61 | 22.3 |
| 4210 | ул. Глинки 16 | 20 | 0.0062 | 0.189 | 0.0059 | 0.154 | 0.95 | 17.3 | 0.0057 | 0.154 | 0.92 | 19 | 0.0048 | 0.15 | 0.77 | 20.7 | 0.0036 | 0.15 | 0.57 | 20.4 |
| 4211 | ул. Глинки 14 | 20 | 0.0102 | 0.316 | 0.0098 | 0.257 | 0.99 | 19.3 | 0.0096 | 0.257 | 0.96 | 21 | 0.008 | 0.252 | 0.8 | 22.6 | 0.006 | 0.251 | 0.6 | 21.9 |
| 4212 | ул. Глинки 12а | 20 | 0.0244 | 0.731 | 0.0235 | 0.595 | 1.01 | 20.5 | 0.0229 | 0.596 | 0.98 | 22.2 | 0.0192 | 0.582 | 0.82 | 23.7 | 0.0144 | 0.581 | 0.62 | 22.8 |
| 4213 | ул. Глинки 10 | 20 | 0.0096 | 0.291 | 0.0092 | 0.237 | 0.99 | 19.3 | 0.009 | 0.238 | 0.96 | 21 | 0.0075 | 0.232 | 0.8 | 22.6 | 0.0057 | 0.232 | 0.6 | 21.9 |
| 4215 | ул. Глинки 18 | 20 | 0.0089 | 0.268 | 0.0085 | 0.219 | 0.97 | 18.6 | 0.0083 | 0.219 | 0.95 | 20.3 | 0.007 | 0.214 | 0.79 | 21.9 | 0.0053 | 0.213 | 0.59 | 21.4 |
| 4216 | ул. Глинки 20 | 20 | 0.0164 | 0.509 | 0.0158 | 0.415 | 1 | 19.7 | 0.0154 | 0.415 | 0.97 | 21.4 | 0.0129 | 0.406 | 0.81 | 23 | 0.0097 | 0.405 | 0.61 | 22.2 |
| 4220 | ул. Глинки 23 | 20 | 0.0106 | 0.328 | 0.0102 | 0.268 | 0.98 | 19.1 | 0.0099 | 0.268 | 0.96 | 20.8 | 0.0083 | 0.262 | 0.8 | 22.4 | 0.0062 | 0.261 | 0.6 | 21.8 |
| 4225 | ул. Белинского 25 | 20 | 0.0059 | 0.181 | 0.0056 | 0.149 | 0.94 | 16.6 | 0.0054 | 0.149 | 0.91 | 18.3 | 0.0045 | 0.147 | 0.76 | 20.2 | 0.0034 | 0.146 | 0.57 | 20 |
| 4414 | ул. Глинки 19 | 20 | 0.0055 | 0.171 | 0.0053 | 0.139 | 0.96 | 17.6 | 0.0051 | 0.139 | 0.93 | 19.3 | 0.0043 | 0.136 | 0.77 | 21.1 | 0.0032 | 0.136 | 0.58 | 20.7 |
| 4419 | пер.Литвинова 1 | 20 | 0.0077 | 0.313 | 0.0073 | 0.256 | 0.94 | 17 | 0.0071 | 0.256 | 0.92 | 18.7 | 0.0059 | 0.251 | 0.76 | 20.3 | 0.0045 | 0.251 | 0.56 | 19.9 |
| 4450 | ул. Бурлова 25 | 20 | 0.0065 | 0.213 | 0.0062 | 0.175 | 0.96 | 17.9 | 0.0061 | 0.175 | 0.94 | 19.6 | 0.0051 | 0.173 | 0.78 | 21.4 | 0.0038 | 0.173 | 0.58 | 20.9 |
| 4460 | ул. Бурлова 19 | 20 | 0.005 | 0.151 | 0.0048 | 0.124 | 0.98 | 19 | 0.0047 | 0.124 | 0.96 | 20.7 | 0.0039 | 0.123 | 0.8 | 22.4 | 0.0029 | 0.123 | 0.6 | 21.8 |
| 4461 | ул. Бурлова 21 | 20 | 0.0455 | 1.467 | 0.0439 | 1.207 | 1.01 | 20.4 | 0.0428 | 1.208 | 0.98 | 22.1 | 0.0359 | 1.198 | 0.82 | 23.6 | 0.027 | 1.198 | 0.62 | 22.7 |
| 4469 | ул. Бурлова 23 | 20 | 0.0059 | 0.175 | 0.0057 | 0.144 | 0.96 | 17.7 | 0.0055 | 0.144 | 0.93 | 19.4 | 0.0047 | 0.143 | 0.78 | 21.3 | 0.0036 | 0.142 | 0.58 | 20.8 |
| 4574 | ул. Бурлова 3 | 20 | 0.0227 | 0.608 | 0.022 | 0.5 | 1.02 | 21.2 | 0.0215 | 0.5 | 1 | 22.9 | 0.0183 | 0.496 | 0.84 | 24.5 | 0.0141 | 0.495 | 0.63 | 23.4 |
| 4575 | ул. Бурлова 5 | 20 | 0.0083 | 0.253 | 0.0081 | 0.208 | 1.02 | 21.1 | 0.0079 | 0.208 | 1 | 22.7 | 0.0067 | 0.206 | 0.83 | 24.2 | 0.0051 | 0.205 | 0.63 | 23.2 |
| 4578 | ул. Бурлова 11 | 20 | 0.008 | 0.236 | 0.0077 | 0.194 | 1.01 | 20.3 | 0.0075 | 0.194 | 0.98 | 22 | 0.0064 | 0.193 | 0.82 | 23.6 | 0.005 | 0.192 | 0.62 | 22.6 |
| 4579 | ул. Бурлова 13 | 20 | 0.0103 | 0.328 | 0.01 | 0.269 | 1.02 | 20.8 | 0.0097 | 0.27 | 0.99 | 22.5 | 0.0082 | 0.267 | 0.83 | 24 | 0.0062 | 0.266 | 0.62 | 23 |
| 4580 | ул. Бурлова 15 | 20 | 0.0067 | 0.196 | 0.0065 | 0.161 | 0.98 | 19 | 0.0063 | 0.161 | 0.96 | 20.7 | 0.0053 | 0.159 | 0.8 | 22.4 | 0.004 | 0.159 | 0.6 | 21.8 |
| 4587 | ул. Чайковского 8 | 20 | 0.0282 | 0.794 | 0.0272 | 0.648 | 1.02 | 21 | 0.0266 | 0.649 | 0.99 | 22.7 | 0.0223 | 0.636 | 0.83 | 24.2 | 0.0168 | 0.635 | 0.63 | 23.3 |
| 4588 | ул. Чайковского 10А | 20 | 0.01 | 0.279 | 0.0097 | 0.228 | 1.02 | 20.8 | 0.0095 | 0.228 | 0.99 | 22.5 | 0.0079 | 0.223 | 0.83 | 24.1 | 0.006 | 0.223 | 0.63 | 23.2 |
| 4589 | ул. Чайковского 12 | 20 | 0.017 | 0.498 | 0.0164 | 0.407 | 1.01 | 20.6 | 0.016 | 0.407 | 0.99 | 22.3 | 0.0134 | 0.4 | 0.83 | 23.8 | 0.01 | 0.399 | 0.62 | 22.9 |
| 4590 | ул. Чайковского 14 | 20 | 0.009 | 0.279 | 0.0087 | 0.228 | 0.99 | 19.5 | 0.0085 | 0.228 | 0.97 | 21.2 | 0.0071 | 0.224 | 0.81 | 22.8 | 0.0053 | 0.223 | 0.6 | 22.1 |
| 4622 | ул. Белинского 3 | 20 | 0.0164 | 0.456 | 0.0159 | 0.374 | 1.01 | 20.6 | 0.0155 | 0.374 | 0.99 | 22.3 | 0.013 | 0.369 | 0.83 | 23.9 | 0.0099 | 0.368 | 0.62 | 23 |
| 4623 | ул. Белинского 5 | 20 | 0.0081 | 0.255 | 0.0078 | 0.209 | 1.01 | 20.7 | 0.0076 | 0.209 | 0.99 | 22.3 | 0.0064 | 0.206 | 0.83 | 23.9 | 0.0048 | 0.205 | 0.62 | 22.9 |
| 4624 | ул. Белинского 7 | 20 | 0.009 | 0.278 | 0.0087 | 0.228 | 0.99 | 19.7 | 0.0085 | 0.228 | 0.97 | 21.4 | 0.0071 | 0.225 | 0.81 | 23 | 0.0054 | 0.225 | 0.61 | 22.2 |
| 4625 | ул. Белинского 9 | 20 | 0.0085 | 0.27 | 0.0082 | 0.222 | 1 | 19.9 | 0.008 | 0.222 | 0.97 | 21.6 | 0.0067 | 0.219 | 0.82 | 23.2 | 0.005 | 0.218 | 0.61 | 22.4 |
| 4626 | ул. Белинского 11 | 20 | 0.0088 | 0.28 | 0.0085 | 0.23 | 0.99 | 19.7 | 0.0082 | 0.23 | 0.97 | 21.4 | 0.0069 | 0.227 | 0.81 | 23 | 0.0052 | 0.226 | 0.61 | 22.2 |
| 4627 | ул. Белинского 13 | 20 | 0.0124 | 0.396 | 0.012 | 0.325 | 1.01 | 20.6 | 0.0117 | 0.325 | 0.99 | 22.3 | 0.0098 | 0.32 | 0.83 | 23.8 | 0.0074 | 0.319 | 0.62 | 22.9 |
| 4628 | ул. Белинского 15 | 20 | 0.0231 | 0.712 | 0.0223 | 0.584 | 1.02 | 21 | 0.0217 | 0.585 | 0.99 | 22.7 | 0.0182 | 0.577 | 0.83 | 24.2 | 0.0137 | 0.576 | 0.63 | 23.2 |
| 4629 | ул. Белинского 17 | 20 | 0.0124 | 0.394 | 0.012 | 0.323 | 1 | 19.8 | 0.0117 | 0.323 | 0.97 | 21.5 | 0.0098 | 0.319 | 0.81 | 23.1 | 0.0074 | 0.318 | 0.61 | 22.3 |
| 4630 | ул. Белинского 2 | 20 | 0.0113 | 0.336 | 0.0109 | 0.276 | 1.02 | 20.9 | 0.0107 | 0.276 | 0.99 | 22.6 | 0.009 | 0.272 | 0.83 | 24.1 | 0.0068 | 0.271 | 0.63 | 23.2 |
| 4631 | ул. Белинского 4 | 20 | 0.0087 | 0.271 | 0.0084 | 0.222 | 1.01 | 20.4 | 0.0082 | 0.223 | 0.98 | 22.1 | 0.0069 | 0.219 | 0.82 | 23.6 | 0.0052 | 0.219 | 0.62 | 22.7 |
| 4632 | ул. Белинского 6 | 20 | 0.0055 | 0.171 | 0.0053 | 0.14 | 0.97 | 18.2 | 0.0052 | 0.14 | 0.94 | 19.9 | 0.0043 | 0.139 | 0.79 | 21.7 | 0.0032 | 0.138 | 0.59 | 21.1 |
| 4633 | ул. Белинского 8 | 20 | 0.0081 | 0.255 | 0.0078 | 0.209 | 1 | 19.8 | 0.0076 | 0.21 | 0.97 | 21.5 | 0.0064 | 0.207 | 0.81 | 23.1 | 0.0048 | 0.206 | 0.61 | 22.3 |
| 4634 | ул. Белинского 10 | 20 | 0.0085 | 0.269 | 0.0082 | 0.22 | 1.01 | 20.4 | 0.008 | 0.22 | 0.98 | 22.1 | 0.0067 | 0.217 | 0.82 | 23.6 | 0.0051 | 0.217 | 0.62 | 22.7 |
| 4635 | ул. Белинского 14 | 20 | 0.0077 | 0.239 | 0.0074 | 0.196 | 0.99 | 19.2 | 0.0072 | 0.196 | 0.96 | 20.9 | 0.006 | 0.193 | 0.8 | 22.5 | 0.0046 | 0.193 | 0.6 | 21.8 |
| 4636 | ул. Белинского 16 | 20 | 0.0076 | 0.24 | 0.0073 | 0.196 | 0.99 | 19.3 | 0.0071 | 0.197 | 0.96 | 21 | 0.0059 | 0.194 | 0.8 | 22.6 | 0.0045 | 0.193 | 0.6 | 21.9 |
| 4637 | ул. Белинского 18 | 20 | 0.0113 | 0.353 | 0.0109 | 0.289 | 1 | 19.9 | 0.0106 | 0.289 | 0.97 | 21.5 | 0.0089 | 0.285 | 0.81 | 23.1 | 0.0067 | 0.284 | 0.61 | 22.3 |
| 4638 | ул. Белинского 20 | 20 | 0.0063 | 0.201 | 0.006 | 0.165 | 0.95 | 17.3 | 0.0058 | 0.165 | 0.92 | 19 | 0.0049 | 0.162 | 0.77 | 20.8 | 0.0036 | 0.162 | 0.57 | 20.5 |
| 4639 | ул. Белинского 22 | 20 | 0.0075 | 0.232 | 0.0072 | 0.19 | 0.94 | 17 | 0.007 | 0.19 | 0.92 | 18.7 | 0.0058 | 0.188 | 0.77 | 20.6 | 0.0044 | 0.187 | 0.57 | 20.3 |
| 4640 | ул. Белинского 12 | 20 | 0.0101 | 0.318 | 0.0097 | 0.261 | 1 | 20.1 | 0.0095 | 0.261 | 0.98 | 21.8 | 0.008 | 0.257 | 0.82 | 23.3 | 0.006 | 0.257 | 0.61 | 22.5 |
| 4641 | ул. Бурлова 2 | 20 | 0.0112 | 0.313 | 0.0108 | 0.257 | 1.02 | 20.9 | 0.0106 | 0.257 | 0.99 | 22.6 | 0.0089 | 0.255 | 0.83 | 24.2 | 0.0067 | 0.255 | 0.63 | 23.3 |
| 4698 | ул. Луначарского 38 | 20 | 0.0092 | 0.259 | 0.0089 | 0.213 | 1.01 | 20.8 | 0.0087 | 0.213 | 0.99 | 22.5 | 0.0073 | 0.211 | 0.83 | 24.1 | 0.0055 | 0.21 | 0.63 | 23.2 |
| 4701 | ул. Бурлова 2а | 15 | 1.4256 | 19.649 | 1.3831 | 16.286 | 0.99 | 14.7 | 1.3556 | 16.29 | 0.97 | 16.6 | 1.1744 | 16.297 | 0.82 | 19.3 | 0.9346 | 16.305 | 0.62 | 19.6 |
| 4133 | ул. Луначарского 12 | 20 | 0.1509 | 3.839 | 0.1459 | 3.12 | 1.01 | 20.8 | 0.1428 | 3.123 | 0.99 | 22.5 | 0.1222 | 3.04 | 0.83 | 24 | 0.0958 | 3.029 | 0.62 | 23.1 |
| 5052 | ул. Крылова 20 | 20 | 0.0093 | 0.287 | 0.0089 | 0.233 | 0.95 | 17.1 | 0.0086 | 0.233 | 0.92 | 18.8 | 0.0072 | 0.227 | 0.76 | 20.5 | 0.0055 | 0.226 | 0.57 | 20.2 |
| 3572 | ул. Луначарского 4 | 20 | 0.0321 | 0.913 | 0.0309 | 0.746 | 1.01 | 20.6 | 0.0302 | 0.747 | 0.99 | 22.3 | 0.0254 | 0.734 | 0.83 | 23.9 | 0.0191 | 0.732 | 0.62 | 23 |
| 4134 | ул. Крылова 16 | 20 | 0.0085 | 0.267 | 0.0081 | 0.217 | 0.93 | 16.5 | 0.0079 | 0.217 | 0.91 | 18.2 | 0.0066 | 0.211 | 0.75 | 20 | 0.0049 | 0.21 | 0.56 | 19.8 |
| 4136 | ул. Глинки 1 | 20 | 0.0141 | 0.388 | 0.0135 | 0.316 | 1.02 | 20.9 | 0.0132 | 0.316 | 0.99 | 22.6 | 0.0111 | 0.309 | 0.83 | 24.2 | 0.0083 | 0.308 | 0.63 | 23.2 |
| 4142 | ул. Луначарского 12 | 18 | 0.2338 | 5.861 | 0.2257 | 4.761 | 1.01 | 18.3 | 0.2208 | 4.766 | 0.98 | 20.1 | 0.1885 | 4.638 | 0.82 | 22 | 0.147 | 4.62 | 0.62 | 21.6 |
| 4144 | ул. Луначарского 12 | 18 | 0.1498 | 4.11 | 0.1441 | 3.338 | 1.01 | 18.3 | 0.1407 | 3.342 | 0.98 | 20.1 | 0.1179 | 3.252 | 0.82 | 22 | 0.0887 | 3.24 | 0.62 | 21.6 |
| 4146 | ул. Крылова 14 | 20 | 0.0073 | 0.289 | 0.0071 | 0.235 | 0.99 | 19.6 | 0.0069 | 0.235 | 0.97 | 21.2 | 0.0058 | 0.228 | 0.8 | 22.6 | 0.0043 | 0.228 | 0.6 | 21.7 |
| 4202 | ул. Глинки 3 | 20 | 0.008 | 0.243 | 0.0077 | 0.198 | 1 | 19.9 | 0.0075 | 0.198 | 0.97 | 21.6 | 0.0063 | 0.194 | 0.81 | 23.1 | 0.0047 | 0.193 | 0.61 | 22.3 |
| 4203 | ул. Глинки 5 | 20 | 0.0068 | 0.205 | 0.0066 | 0.167 | 0.98 | 19.2 | 0.0064 | 0.167 | 0.96 | 20.9 | 0.0054 | 0.163 | 0.8 | 22.5 | 0.0041 | 0.163 | 0.6 | 21.8 |
| 4204 | ул. Глинки 7 | 20 | 0.0085 | 0.254 | 0.0081 | 0.207 | 0.99 | 19.3 | 0.0079 | 0.207 | 0.96 | 21 | 0.0066 | 0.203 | 0.8 | 22.6 | 0.005 | 0.202 | 0.6 | 21.9 |
| 4205 | ул. Глинки 13 | 20 | 0.0079 | 0.235 | 0.0076 | 0.192 | 0.98 | 19 | 0.0074 | 0.192 | 0.96 | 20.7 | 0.0063 | 0.188 | 0.8 | 22.3 | 0.0048 | 0.187 | 0.6 | 21.7 |
| 4209 | ул. Глинки 2 | 20 | 0.0069 | 0.213 | 0.0066 | 0.173 | 0.97 | 18.4 | 0.0064 | 0.173 | 0.94 | 20.1 | 0.0054 | 0.169 | 0.79 | 21.7 | 0.0041 | 0.169 | 0.59 | 21.2 |
| 4214 | ул. Глинки 8 | 20 | 0.0077 | 0.237 | 0.0074 | 0.193 | 0.98 | 19.1 | 0.0072 | 0.193 | 0.96 | 20.8 | 0.006 | 0.189 | 0.8 | 22.4 | 0.0045 | 0.189 | 0.6 | 21.8 |
| 4423 | ул. Крылова 2 | 20 | 0.0105 | 0.324 | 0.01 | 0.263 | 0.97 | 18.6 | 0.0098 | 0.263 | 0.95 | 20.3 | 0.0082 | 0.256 | 0.79 | 22 | 0.0062 | 0.255 | 0.59 | 21.4 |
| 4425 | ул. Крылова 4 | 20 | 0.0059 | 0.23 | 0.0057 | 0.187 | 0.98 | 19.1 | 0.0055 | 0.187 | 0.96 | 20.7 | 0.0046 | 0.182 | 0.8 | 22.1 | 0.0035 | 0.181 | 0.59 | 21.4 |
| 4427 | ул. Крылова 6 | 20 | 0.0068 | 0.214 | 0.0065 | 0.174 | 0.94 | 16.9 | 0.0063 | 0.174 | 0.92 | 18.6 | 0.0053 | 0.169 | 0.76 | 20.4 | 0.004 | 0.169 | 0.57 | 20.1 |
| 4429 | ул. Крылова 8 | 20 | 0.0137 | 0.419 | 0.0132 | 0.34 | 0.99 | 19.6 | 0.0129 | 0.34 | 0.97 | 21.3 | 0.0108 | 0.331 | 0.81 | 22.8 | 0.0081 | 0.33 | 0.61 | 22.1 |
| 4431 | ул. Крылова 10 | 20 | 0.0092 | 0.292 | 0.0087 | 0.237 | 0.94 | 16.8 | 0.0085 | 0.238 | 0.91 | 18.5 | 0.0071 | 0.231 | 0.76 | 20.2 | 0.0053 | 0.23 | 0.57 | 19.9 |
| 4440 | ул. Крылова 12 | 20 | 0.0092 | 0.268 | 0.0088 | 0.218 | 1.01 | 20.3 | 0.0086 | 0.218 | 0.98 | 22 | 0.0072 | 0.212 | 0.82 | 23.5 | 0.0055 | 0.211 | 0.62 | 22.7 |
| 4562 | ул. Луначарского 20 | 20 | 0.0874 | 2.299 | 0.0841 | 1.873 | 1 | 20.1 | 0.0821 | 1.875 | 0.98 | 21.8 | 0.069 | 1.832 | 0.82 | 23.5 | 0.052 | 1.825 | 0.62 | 22.8 |
| 4564 | ул. Луначарского 22 | 20 | 0.0235 | 0.642 | 0.0227 | 0.524 | 1.02 | 20.9 | 0.0221 | 0.524 | 0.99 | 22.6 | 0.0186 | 0.514 | 0.83 | 24.1 | 0.014 | 0.513 | 0.63 | 23.2 |
| 4582 | ул. Чайковского 2 | 20 | 0.0052 | 0.161 | 0.005 | 0.132 | 0.97 | 18.4 | 0.0049 | 0.132 | 0.94 | 20.1 | 0.0041 | 0.129 | 0.79 | 21.8 | 0.0031 | 0.129 | 0.59 | 21.2 |
| 4583 | ул. Чайковского 1 | 20 | 0.0153 | 0.435 | 0.0148 | 0.355 | 1.01 | 20.8 | 0.0144 | 0.355 | 0.99 | 22.5 | 0.0121 | 0.348 | 0.83 | 24 | 0.0091 | 0.347 | 0.62 | 23.1 |
| 4584 | ул. Чайковского 3 | 20 | 0.0051 | 0.156 | 0.0049 | 0.127 | 0.98 | 18.7 | 0.0048 | 0.127 | 0.95 | 20.4 | 0.004 | 0.125 | 0.79 | 22.1 | 0.003 | 0.125 | 0.59 | 21.5 |
| 4585 | ул. Чайковского 4 | 20 | 0.0145 | 0.415 | 0.0139 | 0.339 | 1.01 | 20.5 | 0.0136 | 0.34 | 0.98 | 22.2 | 0.0114 | 0.333 | 0.83 | 23.7 | 0.0087 | 0.332 | 0.62 | 22.8 |
| 4586 | ул. Чайковского 6 | 20 | 0.0052 | 0.164 | 0.005 | 0.134 | 0.96 | 17.9 | 0.0049 | 0.134 | 0.94 | 19.6 | 0.0041 | 0.131 | 0.78 | 21.4 | 0.003 | 0.131 | 0.58 | 20.9 |
| 4642 | ул. Луначарского 2 | 20 | 0.0121 | 0.336 | 0.0117 | 0.275 | 1.02 | 20.9 | 0.0114 | 0.275 | 0.99 | 22.6 | 0.0096 | 0.271 | 0.83 | 24.2 | 0.0073 | 0.27 | 0.63 | 23.2 |
| 4643 | ул. Луначарского 6 | 20 | 0.0088 | 0.267 | 0.0085 | 0.219 | 0.99 | 19.4 | 0.0083 | 0.219 | 0.96 | 21.1 | 0.007 | 0.215 | 0.81 | 22.8 | 0.0053 | 0.214 | 0.6 | 22 |
| 4644 | ул. Луначарского 8 | 20 | 0.0081 | 0.239 | 0.0078 | 0.196 | 1.01 | 20.5 | 0.0076 | 0.196 | 0.99 | 22.2 | 0.0064 | 0.192 | 0.83 | 23.8 | 0.0048 | 0.192 | 0.62 | 22.9 |
| 4645 | ул. Луначарского 10 | 20 | 0.0098 | 0.279 | 0.0094 | 0.228 | 1.01 | 20.7 | 0.0092 | 0.228 | 0.99 | 22.4 | 0.0077 | 0.224 | 0.83 | 23.9 | 0.0058 | 0.223 | 0.62 | 23 |
| 3719 | ул. Молотовая 86 | 20 | 0.2844 | 6.456 | 0.277 | 5.378 | 1.03 | 21.4 | 0.2717 | 5.377 | 1 | 23.1 | 0.237 | 5.403 | 0.85 | 24.8 | 0.1912 | 5.402 | 0.64 | 23.7 |
| 3721 | ул. Интернациональная 58 | 20 | 0.149 | 3.555 | 0.145 | 2.961 | 1.02 | 21.2 | 0.1421 | 2.961 | 1 | 22.9 | 0.1233 | 2.976 | 0.84 | 24.5 | 0.0985 | 2.976 | 0.63 | 23.5 |
| 3725 | ул. Молотовая 84 | 20 | 0.2705 | 5.841 | 0.2625 | 4.87 | 1.03 | 21.5 | 0.2578 | 4.869 | 1 | 23.2 | 0.2266 | 4.895 | 0.85 | 24.8 | 0.1854 | 4.887 | 0.64 | 23.8 |
| 3727 | ул. Молотовая 80 | 20 | 0.6448 | 15.714 | 0.6269 | 13.118 | 1.01 | 20.4 | 0.6146 | 13.116 | 0.98 | 22.2 | 0.5355 | 13.193 | 0.83 | 24 | 0.4308 | 13.203 | 0.62 | 23.1 |
| 3739 | ул. Суворова 1 | 10 | 0.0124 | 0.497 | 0.0121 | 0.413 | 1.04 | 11.7 | 0.0118 | 0.413 | 1.01 | 13.6 | 0.0098 | 0.415 | 0.85 | 16.5 | 0.0073 | 0.416 | 0.63 | 17.2 |
| 3758 | ул. Матросова 1А | 20 | 0.0054 | 0.136 | 0.0053 | 0.113 | 0.97 | 18.3 | 0.0052 | 0.113 | 0.94 | 20 | 0.0045 | 0.114 | 0.79 | 21.9 | 0.0037 | 0.114 | 0.59 | 21.3 |
| 3882 | ул. Матросова 5а | 20 | 0.429 | 9.735 | 0.4171 | 8.083 | 1.02 | 21.3 | 0.4087 | 8.084 | 1 | 23 | 0.3546 | 8.113 | 0.84 | 24.7 | 0.2828 | 8.102 | 0.63 | 23.7 |
| 3911 | ул. Энгельса 7 | 20 | 0.2251 | 5.121 | 0.219 | 4.254 | 1.03 | 21.3 | 0.2146 | 4.254 | 1 | 23.1 | 0.1863 | 4.27 | 0.84 | 24.7 | 0.1487 | 4.265 | 0.64 | 23.7 |
| 3925 | ул. Матросова 2 | 18 | 0.0939 | 2.603 | 0.0908 | 2.161 | 1.02 | 18.9 | 0.0886 | 2.161 | 0.99 | 20.6 | 0.0749 | 2.169 | 0.84 | 22.6 | 0.0567 | 2.167 | 0.63 | 22 |
| 3968 | ул. Энгельса 11 | 20 | 0.0518 | 1.36 | 0.0503 | 1.128 | 1.01 | 20.8 | 0.0492 | 1.129 | 0.99 | 22.5 | 0.0422 | 1.132 | 0.83 | 24.1 | 0.033 | 1.132 | 0.63 | 23.2 |
| 3972 | ул. Энгельса 9 | 20 | 0.0898 | 2.408 | 0.0871 | 1.999 | 1.01 | 20.6 | 0.0852 | 1.999 | 0.99 | 22.3 | 0.0731 | 2.006 | 0.83 | 24 | 0.0573 | 2.006 | 0.62 | 23 |
| 3976 | ул. Матросова 7 | 20 | 0.0502 | 1.379 | 0.0486 | 1.145 | 1 | 20 | 0.0476 | 1.145 | 0.97 | 21.6 | 0.0408 | 1.149 | 0.82 | 23.4 | 0.0321 | 1.149 | 0.61 | 22.5 |
| 6742 | ул. Интернациональная 50 | 20 | 0.2236 | 5.501 | 0.2177 | 4.583 | 1.01 | 20.6 | 0.2134 | 4.583 | 0.99 | 22.3 | 0.1866 | 4.606 | 0.83 | 23.9 | 0.1515 | 4.587 | 0.62 | 23 |
| 6761 | ул. Интернациональная 54 | 20 | 0.2303 | 5.641 | 0.2237 | 4.69 | 1.02 | 21.1 | 0.219 | 4.69 | 1 | 22.8 | 0.189 | 4.71 | 0.84 | 24.5 | 0.1494 | 4.701 | 0.63 | 23.5 |
| 6766 | ул. Интернациональная 52 | 20 | 0.2174 | 5.39 | 0.2113 | 4.486 | 1.02 | 21 | 0.207 | 4.486 | 0.99 | 22.7 | 0.1792 | 4.507 | 0.84 | 24.3 | 0.1427 | 4.496 | 0.63 | 23.3 |
| 6801 | ул. Матросова 2 | 15 | 0.0216 | 0.694 | 0.0206 | 0.576 | 0.94 | 12 | 0.02 | 0.577 | 0.91 | 13.8 | 0.0167 | 0.579 | 0.76 | 16.6 | 0.0124 | 0.578 | 0.57 | 17.2 |
| 6805 | ул. Энгельса 5 | 20 | 0.2002 | 4.909 | 0.1939 | 4.08 | 1.02 | 21.3 | 0.1898 | 4.08 | 1 | 23 | 0.1629 | 4.097 | 0.84 | 24.6 | 0.1274 | 4.089 | 0.63 | 23.6 |
| 3827 | ул. Декабристов 14 | 20 | 0.0096 | 0.284 | 0.0092 | 0.236 | 0.98 | 18.7 | 0.009 | 0.236 | 0.95 | 20.4 | 0.0076 | 0.236 | 0.8 | 22.2 | 0.0058 | 0.236 | 0.6 | 21.6 |
| 3830 | ул. Декабристов 4 | 20 | 0.0214 | 0.621 | 0.0207 | 0.516 | 0.99 | 19.4 | 0.0202 | 0.516 | 0.96 | 21.1 | 0.0172 | 0.517 | 0.81 | 22.9 | 0.0133 | 0.517 | 0.61 | 22.1 |
| 3880 | ул. Декабристов 1 | 18 | 0.0792 | 2.233 | 0.0767 | 1.853 | 1.01 | 18.5 | 0.0749 | 1.854 | 0.99 | 20.3 | 0.0639 | 1.86 | 0.83 | 22.2 | 0.0493 | 1.86 | 0.62 | 21.7 |
| 3940 | ул. Энгельса | 16 | 0.0527 | 1.468 | 0.0509 | 1.218 | 1.02 | 16.9 | 0.0497 | 1.218 | 0.99 | 18.7 | 0.0418 | 1.222 | 0.84 | 20.9 | 0.0314 | 1.222 | 0.63 | 20.7 |
| 3987 | ул. Декабристов 13 | 20 | 0.1405 | 3.588 | 0.1364 | 2.978 | 1.02 | 20.8 | 0.1335 | 2.978 | 0.99 | 22.5 | 0.1149 | 2.988 | 0.83 | 24.2 | 0.0904 | 2.987 | 0.63 | 23.2 |
| 3993 | ул. Декабристов 11 | 20 | 0.0871 | 2.208 | 0.0842 | 1.832 | 0.99 | 19.6 | 0.0824 | 1.832 | 0.97 | 21.4 | 0.0708 | 1.838 | 0.82 | 23.3 | 0.0555 | 1.838 | 0.62 | 22.6 |
| 3997 | ул. Машиностроителей 12 | 20 | 0.0542 | 1.438 | 0.0525 | 1.193 | 1.01 | 20.7 | 0.0513 | 1.193 | 0.99 | 22.4 | 0.044 | 1.197 | 0.83 | 24.1 | 0.0342 | 1.197 | 0.63 | 23.1 |
| 4270 | ул. Декабристов 2 | 20 | 0.0275 | 0.783 | 0.0266 | 0.65 | 1.01 | 20.5 | 0.026 | 0.65 | 0.98 | 22.2 | 0.0222 | 0.652 | 0.83 | 23.8 | 0.0171 | 0.652 | 0.62 | 22.9 |
| 4341 | ул. Машиностроителей 15 | 20 | 0.2193 | 4.977 | 0.2132 | 4.134 | 1.02 | 21.1 | 0.209 | 4.134 | 1 | 22.8 | 0.1815 | 4.15 | 0.84 | 24.5 | 0.1451 | 4.136 | 0.63 | 23.5 |
| 4355 | ул. Машиностроителей 11 | 20 | 0.2312 | 5.353 | 0.2248 | 4.448 | 1.01 | 20.8 | 0.2204 | 4.448 | 0.99 | 22.5 | 0.1919 | 4.465 | 0.83 | 24.2 | 0.1543 | 4.449 | 0.63 | 23.3 |
| 4356 | пр-кт Комсомольский 89 | 18 | 0.238 | 5.602 | 0.2305 | 4.64 | 1.01 | 18.3 | 0.2257 | 4.641 | 0.98 | 20.1 | 0.1945 | 4.653 | 0.83 | 22.3 | 0.153 | 4.652 | 0.62 | 21.8 |
| 4368 | ул. Машиностроителей 20/2 | 20 | 0.1769 | 4.141 | 0.1717 | 3.434 | 1.03 | 21.4 | 0.1681 | 3.434 | 1 | 23.1 | 0.1443 | 3.445 | 0.84 | 24.8 | 0.1128 | 3.448 | 0.64 | 23.8 |
| 4370 | ул. Машиностроителей 20/3 | 20 | 0.0874 | 2.102 | 0.0847 | 1.743 | 1.01 | 20.6 | 0.0829 | 1.744 | 0.99 | 22.3 | 0.0712 | 1.749 | 0.83 | 24.1 | 0.0557 | 1.751 | 0.63 | 23.3 |
| 4376 | ул. Машиностроителей 20 | 20 | 0.1768 | 4.08 | 0.1716 | 3.381 | 1.02 | 21.3 | 0.168 | 3.382 | 1 | 23 | 0.1443 | 3.392 | 0.84 | 24.8 | 0.1128 | 3.393 | 0.64 | 23.8 |
| 4380 | ул. Машиностроителей 20/1 | 20 | 0.0979 | 2.342 | 0.0947 | 1.941 | 1 | 20.1 | 0.0927 | 1.942 | 0.98 | 21.9 | 0.0794 | 1.947 | 0.83 | 23.8 | 0.0619 | 1.948 | 0.62 | 23 |
| 4385 | ул. Машиностроителей 20/4 | 20 | 0.0874 | 2.112 | 0.0847 | 1.752 | 1.01 | 20.6 | 0.0829 | 1.752 | 0.99 | 22.3 | 0.0712 | 1.758 | 0.83 | 24.1 | 0.0557 | 1.76 | 0.63 | 23.3 |
| 4458 | пр-кт Комсомольский 91 | 20 | 0.261 | 5.723 | 0.2539 | 4.755 | 1.01 | 20.7 | 0.2491 | 4.756 | 0.99 | 22.4 | 0.2183 | 4.774 | 0.83 | 24.2 | 0.1775 | 4.755 | 0.63 | 23.3 |
| 4475 | ул. Машиностроителей 17 | 20 | 0.22 | 5.057 | 0.2138 | 4.201 | 1.02 | 20.9 | 0.2095 | 4.202 | 0.99 | 22.6 | 0.182 | 4.218 | 0.84 | 24.3 | 0.1455 | 4.202 | 0.63 | 23.4 |
| 4476 | пр-кт Комсомольский 93 | 20 | 0.2124 | 4.964 | 0.2064 | 4.125 | 1.02 | 21 | 0.2022 | 4.125 | 0.99 | 22.7 | 0.1755 | 4.141 | 0.84 | 24.4 | 0.14 | 4.125 | 0.63 | 23.5 |
| 4500 | ул. Машиностроителей 9 | 20 | 0.1096 | 3.117 | 0.1059 | 2.587 | 1.01 | 20.5 | 0.1035 | 2.587 | 0.98 | 22.1 | 0.0883 | 2.596 | 0.83 | 23.8 | 0.0684 | 2.593 | 0.62 | 22.9 |
| 4506 | ул. Декабристов 15 | 20 | 0.0225 | 0.591 | 0.0219 | 0.49 | 1.01 | 20.6 | 0.0214 | 0.491 | 0.99 | 22.3 | 0.0184 | 0.492 | 0.83 | 24 | 0.0145 | 0.492 | 0.62 | 23 |
| 4512 | ул. Декабристов 6 | 20 | 0.0135 | 0.408 | 0.013 | 0.339 | 0.98 | 18.9 | 0.0127 | 0.339 | 0.95 | 20.6 | 0.0107 | 0.34 | 0.8 | 22.4 | 0.0081 | 0.34 | 0.6 | 21.7 |
| 4513 | ул. Декабристов 10 | 20 | 0.0178 | 0.546 | 0.0171 | 0.453 | 0.95 | 17.1 | 0.0166 | 0.453 | 0.92 | 18.8 | 0.0141 | 0.454 | 0.77 | 20.8 | 0.0107 | 0.454 | 0.57 | 20.4 |
| 4536 | ул. Машиностроителей 5 | 20 | 0.1424 | 3.762 | 0.1382 | 3.122 | 1.01 | 20.8 | 0.1352 | 3.123 | 0.99 | 22.4 | 0.1161 | 3.134 | 0.83 | 24.1 | 0.091 | 3.13 | 0.63 | 23.2 |
| 4537 | ул. Машиностроителей 7 | 20 | 0.1088 | 2.983 | 0.1052 | 2.475 | 1.01 | 20.7 | 0.1028 | 2.475 | 0.99 | 22.4 | 0.0876 | 2.484 | 0.83 | 24.1 | 0.0676 | 2.482 | 0.62 | 23.1 |
| 4538 | ул. Декабристов 8 | 20 | 0.0181 | 0.558 | 0.0174 | 0.463 | 0.98 | 18.8 | 0.017 | 0.463 | 0.95 | 20.5 | 0.0143 | 0.465 | 0.8 | 22.3 | 0.0108 | 0.465 | 0.6 | 21.7 |
| 4539 | ул. Декабристов 12 | 20 | 0.0215 | 0.79 | 0.0208 | 0.655 | 0.99 | 19.3 | 0.0203 | 0.655 | 0.96 | 20.9 | 0.0174 | 0.658 | 0.8 | 22.6 | 0.0135 | 0.657 | 0.6 | 21.8 |
| 6839 | ул. К.Либкнехта 64 | 20 | 0.1783 | 4.151 | 0.1731 | 3.442 | 1.01 | 20.4 | 0.1696 | 3.443 | 0.98 | 22.1 | 0.1474 | 3.453 | 0.83 | 23.9 | 0.118 | 3.455 | 0.62 | 23 |
| 6857 | ул. Декабристов 9 | 20 | 0.0492 | 1.212 | 0.0478 | 1.005 | 1.02 | 20.9 | 0.0468 | 1.006 | 0.99 | 22.6 | 0.0404 | 1.009 | 0.83 | 24.2 | 0.0321 | 1.009 | 0.63 | 23.3 |
| 6860 | ул. Декабристов 7 | 20 | 0.054 | 1.444 | 0.0524 | 1.198 | 1.01 | 20.7 | 0.0512 | 1.198 | 0.99 | 22.4 | 0.0438 | 1.202 | 0.83 | 24.1 | 0.0341 | 1.202 | 0.62 | 23.1 |
| 6864 | ул. Декабристов 5А | 20 | 0.0616 | 1.642 | 0.0597 | 1.363 | 1.01 | 20.6 | 0.0584 | 1.363 | 0.99 | 22.3 | 0.0502 | 1.368 | 0.83 | 24 | 0.0393 | 1.368 | 0.62 | 23 |
| 6868 | ул. Декабристов 5 | 20 | 0.0507 | 1.401 | 0.0491 | 1.162 | 1 | 20.1 | 0.048 | 1.163 | 0.98 | 21.8 | 0.0412 | 1.167 | 0.82 | 23.5 | 0.0323 | 1.167 | 0.62 | 22.6 |
| 6870 | ул. Декабристов 3 | 20 | 0.0581 | 1.636 | 0.0561 | 1.358 | 0.99 | 19.3 | 0.0549 | 1.358 | 0.96 | 20.9 | 0.047 | 1.363 | 0.81 | 22.7 | 0.0366 | 1.363 | 0.6 | 22 |
| 6875 | ул. Машиностроителей 14 | 20 | 0.027 | 1.126 | 0.0259 | 0.934 | 0.96 | 18 | 0.0252 | 0.934 | 0.94 | 19.6 | 0.021 | 0.937 | 0.78 | 21.4 | 0.0157 | 0.937 | 0.58 | 20.8 |
| 3534 | ул. Энгельса 25 | 20 | 0.0815 | 1.925 | 0.0792 | 1.599 | 1.02 | 21.1 | 0.0776 | 1.599 | 1 | 22.9 | 0.0671 | 1.605 | 0.84 | 24.5 | 0.0531 | 1.604 | 0.63 | 23.5 |
| 3535 | ул. Суворова 18а | 20 | 0.0683 | 1.415 | 0.0664 | 1.175 | 0.99 | 19.5 | 0.0653 | 1.175 | 0.97 | 21.3 | 0.0577 | 1.18 | 0.82 | 23.3 | 0.0477 | 1.179 | 0.62 | 22.6 |
| 3547 | ул. Энгельса 22 | 20 | 0.0823 | 1.992 | 0.0797 | 1.654 | 1 | 19.9 | 0.078 | 1.655 | 0.97 | 21.6 | 0.0672 | 1.661 | 0.82 | 23.6 | 0.0529 | 1.662 | 0.62 | 22.9 |
| 3549 | ул. Энгельса 18 | 20 | 0.0511 | 1.248 | 0.0496 | 1.038 | 1 | 20.1 | 0.0486 | 1.038 | 0.98 | 21.9 | 0.0422 | 1.043 | 0.82 | 23.7 | 0.0337 | 1.044 | 0.62 | 22.9 |
| 3554 | ул.Машиностроителей 8а | 20 | 0.566 | 12.556 | 0.5512 | 10.478 | 1.02 | 20.9 | 0.5408 | 10.476 | 0.99 | 22.6 | 0.4737 | 10.536 | 0.84 | 24.4 | 0.3847 | 10.57 | 0.63 | 23.5 |
| 3557 | ул. Энгельса 20 | 20 | 0.0492 | 1.14 | 0.0479 | 0.948 | 1.03 | 21.4 | 0.0469 | 0.948 | 1 | 23.1 | 0.0407 | 0.952 | 0.84 | 24.8 | 0.0325 | 0.953 | 0.64 | 23.7 |
| 3561 | ул. Энгельса 16 | 20 | 0.047 | 1.203 | 0.0455 | 1.001 | 1 | 20.2 | 0.0445 | 1.001 | 0.98 | 22 | 0.0383 | 1.005 | 0.83 | 23.8 | 0.03 | 1.007 | 0.62 | 22.9 |
| 3634 | ул. Суворова 18 | 20 | 0.1243 | 2.014 | 0.1207 | 1.684 | 1.03 | 21.4 | 0.1192 | 1.684 | 1 | 23.1 | 0.1087 | 1.694 | 0.84 | 24.7 | 0.0954 | 1.679 | 0.63 | 23.6 |
| 3636 | ул. Суворова 16 | 20 | 0.1638 | 4.434 | 0.1591 | 3.7 | 1.03 | 21.4 | 0.1556 | 3.699 | 1 | 23 | 0.1332 | 3.72 | 0.84 | 24.7 | 0.1037 | 3.697 | 0.63 | 23.6 |
| 3637 | ул. Машиностроителей 1 | 18 | 0.0372 | 0.595 | 0.0365 | 0.494 | 1.01 | 18.5 | 0.036 | 0.494 | 0.99 | 20.3 | 0.0328 | 0.496 | 0.83 | 22.3 | 0.0287 | 0.496 | 0.62 | 21.7 |
| 3639 | ул. Энгельса 21 | 20 | 0.1725 | 4.465 | 0.1673 | 3.711 | 1.02 | 20.9 | 0.1637 | 3.712 | 0.99 | 22.6 | 0.1404 | 3.727 | 0.84 | 24.3 | 0.1097 | 3.728 | 0.63 | 23.3 |
| 3643 | ул. Суворова 12 | 20 | 0.055 | 1.364 | 0.0532 | 1.132 | 0.99 | 19.7 | 0.0521 | 1.132 | 0.97 | 21.4 | 0.045 | 1.137 | 0.82 | 23.3 | 0.0356 | 1.137 | 0.62 | 22.6 |
| 3647 | ул. Суворова 10 | 20 | 0.0514 | 1.26 | 0.0499 | 1.047 | 1 | 19.9 | 0.0488 | 1.047 | 0.97 | 21.7 | 0.0422 | 1.051 | 0.82 | 23.5 | 0.0335 | 1.052 | 0.62 | 22.8 |
| 3649 | ул. Суворова 8 | 20 | 0.1121 | 3.124 | 0.1086 | 2.595 | 1.01 | 20.5 | 0.1061 | 2.595 | 0.99 | 22.2 | 0.0906 | 2.606 | 0.83 | 23.9 | 0.0702 | 2.607 | 0.62 | 23 |
| 3671 | ул. Молотовая 92 | 20 | 0.1625 | 4.139 | 0.1573 | 3.44 | 1.01 | 20.4 | 0.1539 | 3.44 | 0.98 | 22.1 | 0.1317 | 3.454 | 0.83 | 24 | 0.1023 | 3.453 | 0.62 | 23.1 |
| 3675 | ул. Молотовая 92б | 20 | 0.1444 | 3.544 | 0.14 | 2.945 | 1.02 | 20.8 | 0.137 | 2.946 | 0.99 | 22.6 | 0.1175 | 2.957 | 0.84 | 24.3 | 0.0917 | 2.956 | 0.63 | 23.4 |
| 3679 | ул. Молотовая 92в | 20 | 0.149 | 3.536 | 0.1446 | 2.939 | 1.02 | 20.8 | 0.1417 | 2.939 | 0.99 | 22.6 | 0.1222 | 2.951 | 0.84 | 24.3 | 0.0965 | 2.95 | 0.63 | 23.4 |
| 3684 | ул. Суворова 11 | 21 | 0.0779 | 1.892 | 0.0759 | 1.574 | 1.01 | 21.3 | 0.0744 | 1.574 | 0.98 | 22.9 | 0.0653 | 1.58 | 0.82 | 24.5 | 0.0532 | 1.58 | 0.62 | 23.4 |
| 3690 | ул. Суворова 5 | 20 | 0.0851 | 1.981 | 0.0828 | 1.648 | 1.02 | 21.2 | 0.0811 | 1.648 | 1 | 23 | 0.0705 | 1.656 | 0.84 | 24.6 | 0.0563 | 1.655 | 0.63 | 23.6 |
| 3693 | ул. Суворова 7 | 20 | 0.0781 | 2.061 | 0.0757 | 1.714 | 1.02 | 21.1 | 0.074 | 1.714 | 1 | 22.8 | 0.0633 | 1.722 | 0.84 | 24.5 | 0.049 | 1.722 | 0.63 | 23.4 |
| 3695 | ул. Суворова 9 | 20 | 0.0727 | 1.797 | 0.0706 | 1.495 | 1.02 | 21 | 0.0692 | 1.495 | 0.99 | 22.7 | 0.0599 | 1.501 | 0.84 | 24.4 | 0.0476 | 1.501 | 0.63 | 23.4 |
| 3704 | ул. Суворова 1а | 20 | 0.427 | 9.709 | 0.4158 | 8.084 | 1.03 | 21.6 | 0.4076 | 8.083 | 1.01 | 23.3 | 0.3544 | 8.121 | 0.85 | 24.9 | 0.2839 | 8.121 | 0.64 | 23.9 |
| 3730 | ул. Суворова 17 | 20 | 0.0786 | 2.147 | 0.0761 | 1.783 | 1 | 19.9 | 0.0745 | 1.783 | 0.97 | 21.6 | 0.064 | 1.79 | 0.82 | 23.3 | 0.0502 | 1.79 | 0.61 | 22.5 |
| 3738 | ул. Машиностроителей 1 | 10 | 0.0487 | 1.863 | 0.0474 | 1.548 | 1.07 | 13.2 | 0.0463 | 1.548 | 1.05 | 15 | 0.0388 | 1.554 | 0.88 | 17.8 | 0.029 | 1.554 | 0.66 | 18.3 |
| 3761 | ул. Суворова 27Б/1 | 20 | 0.1033 | 2.104 | 0.1005 | 1.748 | 1 | 20 | 0.0987 | 1.748 | 0.98 | 21.8 | 0.0873 | 1.755 | 0.82 | 23.7 | 0.072 | 1.754 | 0.62 | 23 |
| 3765 | ул. Суворова 27В | 20 | 0.1499 | 3.186 | 0.1458 | 2.648 | 1 | 20.2 | 0.1431 | 2.648 | 0.98 | 21.9 | 0.1259 | 2.658 | 0.83 | 23.8 | 0.103 | 2.657 | 0.62 | 23 |
| 3767 | ул. Суворова 27Б | 20 | 0.1524 | 3.163 | 0.1486 | 2.629 | 1.03 | 21.5 | 0.1459 | 2.629 | 1 | 23.2 | 0.1282 | 2.639 | 0.85 | 24.9 | 0.1047 | 2.638 | 0.64 | 23.8 |
| 3775 | ул. Молотовая 92д | 20 | 0.0453 | 1.215 | 0.0438 | 1.01 | 1.01 | 20.8 | 0.0428 | 1.01 | 0.99 | 22.5 | 0.0363 | 1.014 | 0.83 | 24.2 | 0.0276 | 1.013 | 0.63 | 23.3 |
| 3777 | ул. Молотовая 92г | 20 | 0.064 | 1.745 | 0.0617 | 1.45 | 1.01 | 20.3 | 0.0603 | 1.45 | 0.98 | 22 | 0.0509 | 1.456 | 0.83 | 23.9 | 0.0383 | 1.456 | 0.62 | 23.1 |
| 3780 | ул. Энгельса 23 | 20 | 0.0125 | 0.487 | 0.012 | 0.404 | 0.97 | 18.5 | 0.0117 | 0.404 | 0.95 | 20.1 | 0.0099 | 0.405 | 0.79 | 21.8 | 0.0076 | 0.405 | 0.59 | 21.1 |
| 3781 | ул. Суворова 23 | 20 | 0.0759 | 1.984 | 0.0736 | 1.647 | 1.01 | 20.6 | 0.072 | 1.647 | 0.99 | 22.3 | 0.0618 | 1.653 | 0.83 | 24 | 0.0484 | 1.652 | 0.62 | 23.1 |
| 3785 | ул. Энгельса 33 | 20 | 0.0145 | 0.408 | 0.0141 | 0.338 | 1.01 | 20.8 | 0.0137 | 0.338 | 0.99 | 22.4 | 0.0116 | 0.339 | 0.83 | 24.1 | 0.0089 | 0.339 | 0.63 | 23.2 |
| 3789 | ул. Энгельса 29 | 20 | 0.0228 | 0.67 | 0.0221 | 0.555 | 1.01 | 20.7 | 0.0215 | 0.555 | 0.99 | 22.4 | 0.0181 | 0.557 | 0.83 | 24.1 | 0.0136 | 0.557 | 0.63 | 23.1 |
| 3796 | ул. Машиностроителей 4 | 20 | 0.0508 | 1.228 | 0.0493 | 1.019 | 1.02 | 21.3 | 0.0482 | 1.02 | 1 | 23 | 0.0415 | 1.023 | 0.84 | 24.6 | 0.0325 | 1.023 | 0.63 | 23.6 |
| 3800 | ул. Машиностроителей 2 | 20 | 0.0498 | 1.231 | 0.0482 | 1.021 | 1 | 19.9 | 0.0472 | 1.022 | 0.97 | 21.6 | 0.0406 | 1.025 | 0.82 | 23.5 | 0.0319 | 1.025 | 0.62 | 22.8 |
| 3804 | ул. Суворова 14 | 18 | 0.0385 | 1.036 | 0.0372 | 0.86 | 1.01 | 18.5 | 0.0364 | 0.86 | 0.99 | 20.3 | 0.0308 | 0.863 | 0.83 | 22.3 | 0.0235 | 0.863 | 0.62 | 21.8 |
| 3807 | ул. Машиностроителей 6 | 20 | 0.0556 | 1.344 | 0.0539 | 1.115 | 1.02 | 21.1 | 0.0528 | 1.115 | 1 | 22.8 | 0.0453 | 1.119 | 0.84 | 24.5 | 0.0354 | 1.119 | 0.63 | 23.5 |
| 3811 | ул. Энгельса 19 | 20 | 0.0664 | 1.541 | 0.0644 | 1.279 | 1.01 | 20.6 | 0.0631 | 1.279 | 0.99 | 22.3 | 0.0546 | 1.283 | 0.83 | 24.1 | 0.0434 | 1.283 | 0.63 | 23.2 |
| 3865 | ул. Энгельса 14 | 20 | 0.0603 | 1.592 | 0.0584 | 1.322 | 1.01 | 20.7 | 0.0572 | 1.322 | 0.99 | 22.4 | 0.049 | 1.326 | 0.83 | 24.1 | 0.0383 | 1.326 | 0.63 | 23.1 |
| 3868 | ул. Энгельса 12 | 20 | 0.0454 | 1.046 | 0.0442 | 0.868 | 1.02 | 21 | 0.0433 | 0.868 | 0.99 | 22.7 | 0.0377 | 0.871 | 0.84 | 24.4 | 0.0304 | 0.871 | 0.63 | 23.4 |
| 3954 | ул. Энгельса 17 | 20 | 0.05 | 1.223 | 0.0486 | 1.014 | 1.02 | 21.3 | 0.0475 | 1.014 | 1 | 23 | 0.0408 | 1.018 | 0.84 | 24.7 | 0.0318 | 1.017 | 0.63 | 23.6 |
| 3958 | ул. Энгельса 15 | 20 | 0.0511 | 1.272 | 0.0496 | 1.056 | 1.02 | 21.2 | 0.0485 | 1.056 | 1 | 22.9 | 0.0416 | 1.059 | 0.84 | 24.5 | 0.0324 | 1.059 | 0.63 | 23.5 |
| 3964 | ул. Энгельса 13 | 20 | 0.0495 | 1.347 | 0.048 | 1.118 | 1.02 | 20.9 | 0.0469 | 1.118 | 0.99 | 22.6 | 0.0398 | 1.122 | 0.84 | 24.3 | 0.0305 | 1.121 | 0.63 | 23.3 |
| 3981 | ул. Энгельса 24 | 20 | 0.1241 | 3.074 | 0.1202 | 2.551 | 1 | 20.2 | 0.1176 | 2.551 | 0.98 | 22 | 0.101 | 2.56 | 0.83 | 23.8 | 0.079 | 2.56 | 0.62 | 23 |
| 3985 | ул. Машиностроителей 3 | 20 | 0.1148 | 2.855 | 0.111 | 2.37 | 1.01 | 20.5 | 0.1086 | 2.37 | 0.99 | 22.3 | 0.0934 | 2.378 | 0.83 | 24 | 0.0732 | 2.376 | 0.63 | 23.2 |
| 4002 | ул. Машиностроителей 4а | 20 | 0.4215 | 9.393 | 0.4095 | 7.798 | 1.01 | 20.8 | 0.4015 | 7.799 | 0.99 | 22.5 | 0.3491 | 7.825 | 0.84 | 24.3 | 0.2796 | 7.823 | 0.63 | 23.4 |
| 4260 | ул. Аксакова 7 | 20 | 0.0189 | 0.714 | 0.0183 | 0.593 | 0.98 | 18.9 | 0.0178 | 0.593 | 0.95 | 20.5 | 0.0152 | 0.595 | 0.8 | 22.2 | 0.0117 | 0.595 | 0.59 | 21.4 |
| 4264 | ул. Аксакова 1 | 20 | 0.019 | 0.492 | 0.0184 | 0.409 | 1.02 | 21 | 0.018 | 0.409 | 0.99 | 22.7 | 0.0154 | 0.41 | 0.84 | 24.3 | 0.0119 | 0.41 | 0.63 | 23.4 |
| 4265 | ул. Аксакова 3 | 20 | 0.0179 | 0.519 | 0.0173 | 0.43 | 1.01 | 20.6 | 0.0169 | 0.43 | 0.99 | 22.3 | 0.0143 | 0.432 | 0.83 | 24 | 0.0109 | 0.432 | 0.62 | 23 |
| 4266 | ул. Аксакова 5 | 20 | 0.018 | 0.532 | 0.0173 | 0.441 | 0.99 | 19.4 | 0.0169 | 0.441 | 0.96 | 21.1 | 0.0143 | 0.443 | 0.81 | 22.9 | 0.011 | 0.442 | 0.61 | 22.1 |
| 4291 | ул. Аксакова 2 | 20 | 0.0208 | 0.549 | 0.0202 | 0.456 | 1.02 | 21 | 0.0197 | 0.456 | 0.99 | 22.7 | 0.0168 | 0.457 | 0.84 | 24.4 | 0.0129 | 0.457 | 0.63 | 23.4 |
| 4292 | ул. Аксакова 4 | 20 | 0.0228 | 0.604 | 0.0221 | 0.501 | 1.02 | 20.9 | 0.0216 | 0.501 | 0.99 | 22.6 | 0.0185 | 0.503 | 0.84 | 24.3 | 0.0143 | 0.503 | 0.63 | 23.3 |
| 4293 | ул. Аксакова 6 | 20 | 0.0231 | 0.616 | 0.0224 | 0.511 | 1.01 | 20.7 | 0.0219 | 0.511 | 0.99 | 22.4 | 0.0187 | 0.513 | 0.83 | 24.1 | 0.0146 | 0.513 | 0.62 | 23.1 |
| 4294 | ул. Аксакова 8 | 20 | 0.0226 | 0.67 | 0.0219 | 0.556 | 1 | 20.2 | 0.0213 | 0.556 | 0.98 | 21.9 | 0.018 | 0.558 | 0.82 | 23.6 | 0.0137 | 0.558 | 0.62 | 22.7 |
| 4295 | ул. Аксакова 10 | 20 | 0.0202 | 0.566 | 0.0195 | 0.469 | 0.98 | 19 | 0.0191 | 0.47 | 0.96 | 20.7 | 0.0163 | 0.471 | 0.8 | 22.5 | 0.0127 | 0.471 | 0.6 | 21.9 |
| 4302 | ул. Энгельса 34 | 20 | 0.0207 | 0.573 | 0.0201 | 0.475 | 1.01 | 20.7 | 0.0196 | 0.475 | 0.99 | 22.4 | 0.0166 | 0.476 | 0.83 | 24.1 | 0.0128 | 0.476 | 0.63 | 23.1 |
| 4306 | ул. Энгельса 36 | 20 | 0.0155 | 0.436 | 0.0149 | 0.361 | 1.01 | 20.6 | 0.0146 | 0.361 | 0.99 | 22.3 | 0.0124 | 0.362 | 0.83 | 24 | 0.0095 | 0.362 | 0.62 | 23 |
| 4313 | ул. Энгельса 30 | 20 | 0.0235 | 0.909 | 0.0228 | 0.753 | 1.05 | 22.4 | 0.0222 | 0.754 | 1.02 | 24 | 0.0186 | 0.756 | 0.86 | 25.4 | 0.014 | 0.755 | 0.64 | 24 |
| 4321 | ул. Энгельса 32 | 20 | 0.0121 | 0.332 | 0.0117 | 0.275 | 1.01 | 20.7 | 0.0114 | 0.275 | 0.99 | 22.4 | 0.0097 | 0.276 | 0.83 | 24.1 | 0.0075 | 0.276 | 0.62 | 23.1 |
| 4507 | ул. Декабристов 17 | 20 | 0.0208 | 0.585 | 0.0202 | 0.486 | 1.01 | 20.4 | 0.0197 | 0.486 | 0.98 | 22.1 | 0.0169 | 0.487 | 0.83 | 23.7 | 0.0131 | 0.488 | 0.62 | 22.8 |
| 4508 | ул. Декабристов 19 | 20 | 0.0247 | 0.701 | 0.0239 | 0.581 | 1 | 19.9 | 0.0234 | 0.581 | 0.97 | 21.6 | 0.02 | 0.583 | 0.82 | 23.3 | 0.0155 | 0.584 | 0.61 | 22.5 |
| 4509 | ул. Декабристов 21 | 20 | 0.0184 | 0.533 | 0.0178 | 0.442 | 0.98 | 18.7 | 0.0174 | 0.443 | 0.95 | 20.4 | 0.0148 | 0.444 | 0.8 | 22.3 | 0.0114 | 0.444 | 0.6 | 21.6 |
| 4510 | ул. Декабристов 23 | 20 | 0.014 | 0.43 | 0.0135 | 0.357 | 0.96 | 17.8 | 0.0131 | 0.357 | 0.93 | 19.4 | 0.0111 | 0.358 | 0.78 | 21.4 | 0.0084 | 0.358 | 0.58 | 20.9 |
| 7305 | ул. Энгельса 27 | 20 | 0.0157 | 0.456 | 0.0152 | 0.378 | 0.99 | 19.3 | 0.0148 | 0.378 | 0.96 | 21 | 0.0126 | 0.379 | 0.81 | 22.8 | 0.0097 | 0.379 | 0.6 | 22.1 |
| 7341 | ул. Суворова 33 | 20 | 0.1796 | 3.972 | 0.1744 | 3.297 | 1 | 20.3 | 0.171 | 3.298 | 0.98 | 22 | 0.149 | 3.309 | 0.83 | 23.9 | 0.1199 | 3.308 | 0.62 | 23.1 |
| 7344 | ул. Р.Люксембург 4 | 20 | 0.2363 | 5.14 | 0.2301 | 4.267 | 1.02 | 21.3 | 0.2257 | 4.268 | 1 | 23 | 0.1971 | 4.282 | 0.84 | 24.7 | 0.1591 | 4.281 | 0.64 | 23.7 |
| 2391 | ул. К.Цеткин | 10 | 0.2008 | 10.097 | 0.2004 | 10.097 | 0.95 | 7.7 | 0.1947 | 10.095 | 0.92 | 9.6 | 0.148 | 4.317 | 0.7 | 10 | 0.0991 | 3.05 | 0.47 | 10 |
| 2396 | ул. К.Цеткин 77 | 20 | 0.0098 | 0.411 | 0.0093 | 0.285 | 0.89 | 14.3 | 0.0091 | 0.286 | 0.87 | 16 | 0.008 | 0.302 | 0.76 | 20.5 | 0.0059 | 0.304 | 0.56 | 19.9 |
| 5112 | ул. Луначарского 45/1 | 20 | 0.2108 | 4.522 | 0.2045 | 3.772 | 1.02 | 21 | 0.2012 | 3.773 | 0.99 | 22.6 | 0.1793 | 3.795 | 0.84 | 24.3 | 0.1509 | 3.764 | 0.63 | 23.3 |
| 5203 | ул. Луначарского 37/2 | 20 | 0.154 | 3.367 | 0.1504 | 2.805 | 1.02 | 21.2 | 0.1478 | 2.806 | 1 | 22.9 | 0.131 | 2.822 | 0.84 | 24.5 | 0.1087 | 2.809 | 0.63 | 23.4 |
| 5102 | ул. Луначарского 35 | 20 | 0.4047 | 8.658 | 0.3951 | 7.206 | 1.03 | 21.6 | 0.388 | 7.209 | 1.01 | 23.3 | 0.3421 | 7.248 | 0.85 | 24.9 | 0.2812 | 7.209 | 0.64 | 23.8 |
| 5106 | ул. Луначарского 43 | 20 | 0.2631 | 5.404 | 0.2571 | 4.504 | 1.03 | 21.4 | 0.2527 | 4.505 | 1 | 23.1 | 0.2246 | 4.53 | 0.84 | 24.7 | 0.1874 | 4.508 | 0.64 | 23.7 |
| 5110 | ул. Луначарского 45/2 | 20 | 0.2475 | 5.418 | 0.2402 | 4.518 | 1.02 | 21.3 | 0.2361 | 4.519 | 1 | 23 | 0.2088 | 4.545 | 0.84 | 24.6 | 0.1731 | 4.51 | 0.63 | 23.5 |
| 5190 | ул. Луначарского 39 | 20 | 0.2663 | 5.582 | 0.2598 | 4.645 | 1.02 | 21.1 | 0.2552 | 4.647 | 1 | 22.8 | 0.2256 | 4.672 | 0.84 | 24.5 | 0.1863 | 4.649 | 0.63 | 23.5 |
| 5199 | ул. Луначарского 41 | 20 | 0.1826 | 4.219 | 0.1781 | 3.512 | 1.02 | 21.1 | 0.1748 | 3.513 | 1 | 22.7 | 0.1541 | 3.532 | 0.84 | 24.4 | 0.1267 | 3.516 | 0.63 | 23.3 |
| 5208 | пр-кт Красных партизан 46 | 21 | 0.1794 | 4.385 | 0.1744 | 3.647 | 1.01 | 21.8 | 0.1709 | 3.649 | 0.99 | 23.5 | 0.1485 | 3.667 | 0.83 | 25.1 | 0.1188 | 3.651 | 0.63 | 23.9 |
| 5211 | пр-кт Красных партизан 48 | 20 | 0.2651 | 5.548 | 0.2572 | 4.624 | 1.02 | 21 | 0.2532 | 4.626 | 0.99 | 22.7 | 0.2256 | 4.652 | 0.84 | 24.3 | 0.19 | 4.608 | 0.63 | 23.3 |
| 5215 | ул. Привокзальная 19 | 20 | 0.0529 | 1.59 | 0.0512 | 1.325 | 0.99 | 19.4 | 0.05 | 1.325 | 0.96 | 21.1 | 0.0426 | 1.334 | 0.81 | 22.9 | 0.033 | 1.331 | 0.61 | 22.1 |
| 5224 | ул. Привокзальная | 12 | 0.0172 | 0.73 | 0.0165 | 0.609 | 0.97 | 10.6 | 0.0161 | 0.609 | 0.94 | 12.4 | 0.0134 | 0.612 | 0.78 | 15.3 | 0.01 | 0.611 | 0.58 | 16.1 |
| 5225 | ул. Привокзальная | 16 | 0.0284 | 0.934 | 0.0273 | 0.778 | 0.98 | 14.9 | 0.0266 | 0.778 | 0.95 | 16.6 | 0.0223 | 0.783 | 0.8 | 19.1 | 0.0166 | 0.781 | 0.59 | 19.1 |
| 5230 | Привокзальная, 17 ( кв 1 ) | 20 | 0.0059 | 0.26 | 0.0057 | 0.217 | 0.93 | 16.3 | 0.0055 | 0.217 | 0.9 | 17.9 | 0.0046 | 0.218 | 0.75 | 19.9 | 0.0034 | 0.217 | 0.56 | 19.5 |
| 5232 | пр-кт Красных партизан 48 | 20 | 0.1743 | 3.5 | 0.1692 | 2.916 | 1.03 | 21.3 | 0.1665 | 2.917 | 1 | 23 | 0.1484 | 2.933 | 0.84 | 24.7 | 0.1248 | 2.908 | 0.63 | 23.6 |
| 5235 | пр-кт Красных партизан 36 | 20 | 0.2034 | 4.229 | 0.1984 | 3.518 | 1.02 | 20.9 | 0.195 | 3.519 | 0.99 | 22.7 | 0.1726 | 3.537 | 0.84 | 24.4 | 0.1429 | 3.521 | 0.63 | 23.4 |
| 5237 | пр-кт Красных партизан 36а | 20 | 0.2434 | 7.388 | 0.2388 | 6.148 | 1.08 | 24.2 | 0.2344 | 6.15 | 1.05 | 25.8 | 0.206 | 6.183 | 0.89 | 26.9 | 0.1685 | 6.159 | 0.67 | 25.3 |
| 5241 | пр-кт Красных партизан 38 | 20 | 0.2874 | 5.906 | 0.2786 | 4.917 | 1.02 | 20.9 | 0.274 | 4.919 | 0.99 | 22.6 | 0.2424 | 4.945 | 0.84 | 24.4 | 0.2009 | 4.918 | 0.63 | 23.4 |
| 5246 | пр-кт Красных партизан 38а/2 | 20 | 0.1991 | 2.825 | 0.1927 | 2.355 | 1.02 | 21.1 | 0.1907 | 2.356 | 1 | 22.8 | 0.1757 | 2.369 | 0.84 | 24.5 | 0.1573 | 2.349 | 0.63 | 23.5 |
| 5250 | пр-кт Красных партизан 38а/1 | 20 | 0.2289 | 3.448 | 0.222 | 2.874 | 1.03 | 21.7 | 0.2194 | 2.875 | 1.01 | 23.4 | 0.2008 | 2.891 | 0.85 | 25 | 0.1775 | 2.867 | 0.64 | 23.9 |
| 5254 | ул. Луначарского 39а/1 | 20 | 0.2111 | 4.225 | 0.2047 | 3.52 | 1.02 | 20.9 | 0.2014 | 3.521 | 0.99 | 22.6 | 0.1792 | 3.54 | 0.84 | 24.3 | 0.15 | 3.519 | 0.63 | 23.4 |
| 5258 | ул. Луначарского 39а/2 | 20 | 0.1768 | 4.061 | 0.1714 | 3.382 | 1.02 | 21.2 | 0.1683 | 3.383 | 1 | 22.9 | 0.1473 | 3.402 | 0.84 | 24.5 | 0.1197 | 3.382 | 0.63 | 23.5 |
| 5260 | ул. Луначарского 39б | 20 | 0.1364 | 2.173 | 0.1319 | 1.812 | 0.99 | 19.6 | 0.1304 | 1.813 | 0.97 | 21.3 | 0.1202 | 1.824 | 0.81 | 23 | 0.1086 | 1.804 | 0.61 | 22.6 |
| 5303 | пр-кт Красных партизан 32а | 20 | 0.2549 | 6.553 | 0.248 | 5.45 | 1.01 | 20.6 | 0.2431 | 5.454 | 0.99 | 22.3 | 0.2124 | 5.486 | 0.83 | 24 | 0.1721 | 5.451 | 0.62 | 23 |
| 5318 | пр-кт Красных партизан 22а | 20 | 0.126 | 3.507 | 0.122 | 2.917 | 1.03 | 21.5 | 0.1191 | 2.919 | 1 | 23.2 | 0.1004 | 2.936 | 0.85 | 24.9 | 0.0756 | 2.921 | 0.64 | 23.8 |
| 5322 | пр-кт Красных партизан 26 | 20 | 0.197 | 4.149 | 0.1922 | 3.455 | 1.02 | 21.2 | 0.1889 | 3.458 | 1 | 22.9 | 0.1671 | 3.479 | 0.84 | 24.6 | 0.1381 | 3.462 | 0.63 | 23.6 |
| 5324 | пр-кт Красных партизан 28 | 21 | 0.122 | 2.896 | 0.1189 | 2.409 | 1.02 | 22.1 | 0.1167 | 2.411 | 1 | 23.8 | 0.1024 | 2.425 | 0.84 | 25.3 | 0.0834 | 2.412 | 0.63 | 24 |
| 5328 | пр-кт Красных партизан 30 | 20 | 0.1969 | 4.169 | 0.1922 | 3.473 | 1.02 | 21.2 | 0.1889 | 3.476 | 1 | 22.9 | 0.1674 | 3.497 | 0.84 | 24.6 | 0.1388 | 3.479 | 0.63 | 23.5 |
| 5330 | пр-кт Красных партизан 34 | 20 | 0.3112 | 5.686 | 0.3049 | 4.735 | 1.02 | 21.2 | 0.3004 | 4.738 | 1 | 22.9 | 0.2713 | 4.767 | 0.84 | 24.5 | 0.2328 | 4.734 | 0.63 | 23.5 |
| 5332 | пр-кт Красных партизан 32 | 20 | 0.1996 | 4.392 | 0.1949 | 3.66 | 1.02 | 21.1 | 0.1915 | 3.663 | 1 | 22.8 | 0.1697 | 3.686 | 0.84 | 24.5 | 0.1409 | 3.667 | 0.63 | 23.4 |
| 5335 | ул. Луначарского 39а | 15 | 0.0931 | 2.673 | 0.0901 | 2.224 | 1.02 | 15.9 | 0.088 | 2.225 | 0.99 | 17.7 | 0.0743 | 2.237 | 0.84 | 20.1 | 0.0563 | 2.226 | 0.63 | 20.1 |
| 5442 | пр-кт Красных партизан 49 | 20 | 0.026 | 0.787 | 0.0251 | 0.654 | 0.99 | 19.3 | 0.0245 | 0.654 | 0.96 | 20.9 | 0.0207 | 0.657 | 0.81 | 22.7 | 0.0158 | 0.656 | 0.6 | 22 |
| 5452 | пр-кт Красных партизан 53 | 20 | 0.0408 | 1.004 | 0.0397 | 0.835 | 1.01 | 20.7 | 0.0389 | 0.835 | 0.99 | 22.4 | 0.0338 | 0.839 | 0.83 | 24 | 0.0272 | 0.837 | 0.62 | 23.1 |
| 5618 | пр-кт Красных партизан 44 | 20 | 0.2797 | 5.699 | 0.2727 | 4.739 | 1.01 | 20.6 | 0.268 | 4.741 | 0.99 | 22.4 | 0.2376 | 4.764 | 0.83 | 24.2 | 0.1972 | 4.749 | 0.63 | 23.3 |
| 5622 | пр-кт Красных партизан 40 | 20 | 0.3189 | 6.382 | 0.3092 | 5.314 | 1.01 | 20.7 | 0.3042 | 5.316 | 0.99 | 22.4 | 0.2704 | 5.344 | 0.83 | 24.2 | 0.2259 | 5.305 | 0.63 | 23.3 |
| 5626 | пр-кт Красных партизан 42 | 20 | 0.2854 | 6.153 | 0.2767 | 5.124 | 1.02 | 20.9 | 0.2719 | 5.126 | 0.99 | 22.6 | 0.2397 | 5.153 | 0.84 | 24.3 | 0.1974 | 5.114 | 0.63 | 23.4 |
| 2407 | пр-кт Химиков 2 | 20 | 0.2739 | 6.172 | 0.2665 | 5.147 | 1.01 | 20.7 | 0.2614 | 5.147 | 0.99 | 22.4 | 0.2287 | 5.176 | 0.83 | 24.2 | 0.1851 | 5.16 | 0.63 | 23.3 |
| 2410 | пр-кт Химиков 6 | 20 | 0.226 | 5.033 | 0.2193 | 4.199 | 1.03 | 21.5 | 0.2153 | 4.199 | 1 | 23.2 | 0.1884 | 4.224 | 0.85 | 24.9 | 0.1527 | 4.202 | 0.64 | 23.8 |
| 2411 | пр-кт Химиков 8 | 20 | 0.3215 | 7.055 | 0.3123 | 5.89 | 1.03 | 21.8 | 0.3067 | 5.889 | 1.01 | 23.5 | 0.2696 | 5.925 | 0.85 | 25.1 | 0.2205 | 5.89 | 0.64 | 23.9 |
| 2414 | пр-кт Химиков 4 | 20 | 0.1079 | 2.658 | 0.1044 | 2.218 | 1 | 20.2 | 0.1023 | 2.218 | 0.98 | 21.9 | 0.0888 | 2.231 | 0.83 | 23.8 | 0.0709 | 2.22 | 0.62 | 23 |
| 2418 | пр-кт Химиков 4 | 20 | 0.4515 | 9.739 | 0.4381 | 8.13 | 1.02 | 21.3 | 0.4304 | 8.129 | 1 | 23 | 0.3787 | 8.179 | 0.84 | 24.7 | 0.3101 | 8.133 | 0.64 | 23.7 |
| 5213 | ул. Привокзальная | 15 | 0.0093 | 0.307 | 0.0089 | 0.255 | 0.95 | 12.6 | 0.0086 | 0.255 | 0.93 | 14.4 | 0.0072 | 0.257 | 0.77 | 17.1 | 0.0054 | 0.256 | 0.57 | 17.6 |
| 5217 | ул. Привокзальная | 16 | 0.1682 | 2.687 | 0.1629 | 2.24 | 1.02 | 17 | 0.1592 | 2.24 | 0.99 | 18.7 | 0.1356 | 2.253 | 0.84 | 20.9 | 0.1044 | 2.247 | 0.63 | 20.7 |
| 5220 | ул. Привокзальная | 16 | 0.022 | 0.721 | 0.0212 | 0.601 | 0.98 | 15.1 | 0.0207 | 0.601 | 0.96 | 16.8 | 0.0173 | 0.604 | 0.8 | 19.2 | 0.0129 | 0.603 | 0.6 | 19.3 |
| 5420 | ул. Привокзальная | 18 | 0.025 | 0.775 | 0.0241 | 0.646 | 0.99 | 17.4 | 0.0235 | 0.646 | 0.96 | 19.1 | 0.0199 | 0.649 | 0.81 | 21.1 | 0.0152 | 0.647 | 0.6 | 20.7 |
| 5424 | ул. Привокзальная | 18 | 0.0134 | 0.428 | 0.013 | 0.357 | 0.99 | 17.7 | 0.0127 | 0.357 | 0.97 | 19.5 | 0.0107 | 0.359 | 0.81 | 21.5 | 0.008 | 0.357 | 0.61 | 21 |
| 5437 | пр-кт Красных партизан, 55Б | 20 | 0.1101 | 2.639 | 0.1069 | 2.198 | 1.01 | 20.5 | 0.1047 | 2.198 | 0.98 | 22.2 | 0.0906 | 2.21 | 0.83 | 24 | 0.0719 | 2.203 | 0.63 | 23.2 |
| 5469 | пр-кт Химиков 5 | 20 | 0.2727 | 6.275 | 0.2652 | 5.228 | 1.01 | 20.8 | 0.2601 | 5.228 | 0.99 | 22.5 | 0.2271 | 5.255 | 0.84 | 24.3 | 0.1833 | 5.248 | 0.63 | 23.3 |
| 5496 | пр-кт Красных партизан 61 | 20 | 0.3748 | 8.892 | 0.3647 | 7.409 | 1.03 | 21.4 | 0.3574 | 7.409 | 1 | 23.1 | 0.31 | 7.449 | 0.84 | 24.8 | 0.2471 | 7.448 | 0.64 | 23.7 |
| 5498 | пр-кт Красных партизан 63 | 20 | 0.1345 | 3.281 | 0.1306 | 2.732 | 1.01 | 20.5 | 0.1279 | 2.732 | 0.98 | 22.2 | 0.1108 | 2.746 | 0.83 | 24 | 0.088 | 2.744 | 0.63 | 23.2 |
| 5504 | пр-кт Красных партизан 67 | 20 | 0.1859 | 4.453 | 0.1806 | 3.706 | 1.01 | 20.6 | 0.177 | 3.707 | 0.99 | 22.4 | 0.1537 | 3.725 | 0.83 | 24.1 | 0.1227 | 3.723 | 0.63 | 23.2 |
| 5506 | пр-кт Красных партизан 65 | 20 | 0.1891 | 4.572 | 0.1838 | 3.808 | 1.01 | 20.7 | 0.1802 | 3.808 | 0.99 | 22.4 | 0.1568 | 3.829 | 0.83 | 24.2 | 0.1257 | 3.828 | 0.63 | 23.2 |
| 5510 | пр-кт Красных партизан 69 | 20 | 0.1915 | 4.455 | 0.1862 | 3.71 | 1.01 | 20.7 | 0.1826 | 3.71 | 0.99 | 22.4 | 0.1592 | 3.729 | 0.83 | 24.2 | 0.1282 | 3.728 | 0.63 | 23.3 |
| 5516 | пр-кт Красных партизан 73 | 20 | 0.1386 | 3.305 | 0.1349 | 2.753 | 1.03 | 21.5 | 0.1322 | 2.753 | 1 | 23.2 | 0.1149 | 2.767 | 0.85 | 24.8 | 0.0919 | 2.766 | 0.64 | 23.7 |
| 5521 | пр-кт Химиков 1 | 20 | 0.2742 | 6.192 | 0.2669 | 5.161 | 1.02 | 20.8 | 0.2619 | 5.161 | 0.99 | 22.6 | 0.2292 | 5.189 | 0.84 | 24.3 | 0.1858 | 5.177 | 0.63 | 23.4 |
| 5523 | пр-кт Химиков 3 | 20 | 0.1908 | 4.004 | 0.1864 | 3.339 | 1.03 | 21.3 | 0.1832 | 3.339 | 1 | 23 | 0.1625 | 3.357 | 0.84 | 24.7 | 0.135 | 3.349 | 0.63 | 23.6 |
| 5597 | ул. Привокзальная | 18 | 0.0816 | 2.044 | 0.0791 | 1.703 | 1.01 | 18.6 | 0.0773 | 1.703 | 0.99 | 20.4 | 0.0661 | 1.712 | 0.83 | 22.3 | 0.0513 | 1.707 | 0.62 | 21.7 |
| 5731 | ул. Привокзальная | 18 | 0.01 | 0.463 | 0.0095 | 0.385 | 0.89 | 12.5 | 0.0092 | 0.385 | 0.87 | 14.2 | 0.0076 | 0.387 | 0.72 | 16.6 | 0.0056 | 0.386 | 0.53 | 16.9 |
| 5734 | пр-кт Химиков 11 | 20 | 0.2788 | 6.258 | 0.2714 | 5.214 | 1.01 | 20.8 | 0.2663 | 5.214 | 0.99 | 22.5 | 0.2334 | 5.241 | 0.84 | 24.3 | 0.1896 | 5.234 | 0.63 | 23.3 |
| 5738 | пр-кт Химиков 7 | 20 | 0.4068 | 9.533 | 0.3961 | 7.945 | 1.03 | 21.4 | 0.3883 | 7.945 | 1 | 23.1 | 0.3379 | 7.988 | 0.84 | 24.8 | 0.271 | 7.98 | 0.64 | 23.7 |
| 5742 | пр-кт Химиков 9 | 20 | 0.2694 | 6.481 | 0.2622 | 5.404 | 1.02 | 20.9 | 0.2571 | 5.404 | 0.99 | 22.6 | 0.2243 | 5.435 | 0.84 | 24.3 | 0.1808 | 5.431 | 0.63 | 23.4 |
| 2423 | пр-кт Красных партизан 47А | 20 | 0.0224 | 0.616 | 0.0216 | 0.512 | 1.01 | 20.4 | 0.0211 | 0.512 | 0.98 | 22.2 | 0.0178 | 0.514 | 0.83 | 24 | 0.0134 | 0.514 | 0.63 | 23.1 |
| 2425 | пр-кт Красных партизан 47А | 20 | 0.0291 | 0.809 | 0.0282 | 0.673 | 1.02 | 21.2 | 0.0275 | 0.673 | 1 | 22.9 | 0.0232 | 0.676 | 0.84 | 24.6 | 0.0174 | 0.676 | 0.63 | 23.6 |
| 5151 |  | 20 | 0.0527 | 1.484 | 0.051 | 1.233 | 1.02 | 21.1 | 0.0498 | 1.233 | 1 | 22.8 | 0.0419 | 1.239 | 0.84 | 24.4 | 0.0315 | 1.239 | 0.63 | 23.4 |
| 5154 | пр-т Ленинский,72 | 20 | 0.1913 | 5.187 | 0.1851 | 4.31 | 1.03 | 21.4 | 0.1808 | 4.311 | 1 | 23.1 | 0.1524 | 4.333 | 0.84 | 24.8 | 0.1148 | 4.333 | 0.64 | 23.7 |
| 5155 | пр-т Ленинский,70 | 20 | 0.2263 | 6.129 | 0.2191 | 5.093 | 1.03 | 21.4 | 0.2139 | 5.094 | 1 | 23.1 | 0.1803 | 5.12 | 0.84 | 24.8 | 0.1358 | 5.12 | 0.64 | 23.7 |
| 5157 |  | 20 | 0.0212 | 0.579 | 0.0205 | 0.481 | 1.02 | 21.2 | 0.02 | 0.481 | 1 | 23 | 0.0168 | 0.483 | 0.84 | 24.6 | 0.0127 | 0.483 | 0.63 | 23.6 |
| 5169 | пр-кт Красных партизан 31а | 18 | 0.1229 | 3.531 | 0.119 | 2.94 | 1.02 | 19.1 | 0.1163 | 2.941 | 1 | 20.8 | 0.0988 | 2.956 | 0.84 | 22.7 | 0.0757 | 2.954 | 0.63 | 22.1 |
| 5173 | пр-кт Красных партизан 31 | 20 | 0.1443 | 2.99 | 0.1409 | 2.492 | 1.02 | 20.9 | 0.1385 | 2.492 | 0.99 | 22.6 | 0.1232 | 2.505 | 0.84 | 24.3 | 0.103 | 2.504 | 0.63 | 23.3 |
| 5176 | пр-кт Красных партизан 29а | 20 | 0.0946 | 2.747 | 0.0916 | 2.287 | 1.02 | 21.2 | 0.0894 | 2.287 | 1 | 22.9 | 0.0753 | 2.298 | 0.84 | 24.5 | 0.0566 | 2.297 | 0.63 | 23.5 |
| 5178 | пр-кт Красных партизан 41 | 20 | 0.1108 | 2.176 | 0.1082 | 1.812 | 1 | 19.9 | 0.1066 | 1.812 | 0.97 | 21.6 | 0.0959 | 1.821 | 0.82 | 23.4 | 0.0818 | 1.82 | 0.62 | 22.6 |
| 5182 | пр-кт Красных партизан 31 | 20 | 0.2189 | 4.584 | 0.2137 | 3.82 | 1.01 | 20.7 | 0.21 | 3.82 | 0.99 | 22.4 | 0.1867 | 3.84 | 0.83 | 24.1 | 0.1559 | 3.839 | 0.63 | 23.2 |
| 5184 | пр-кт Красных партизан 31 | 20 | 0.1287 | 2.45 | 0.1258 | 2.042 | 1 | 20.1 | 0.1239 | 2.042 | 0.98 | 21.9 | 0.1115 | 2.052 | 0.82 | 23.7 | 0.0951 | 2.052 | 0.62 | 22.9 |
| 5293 | пр-кт Красных партизан 14 | 20 | 0.4736 | 9.585 | 0.4736 | 9.636 | 1 | 20 | 0.453 | 8.617 | 0.94 | 20 | 0.3842 | 7.352 | 0.75 | 20 | 0.3155 | 7.182 | 0.57 | 20 |
| 5307 | пр-кт Красных партизан 20 | 20 | 0.4563 | 8.881 | 0.4454 | 7.373 | 1.02 | 21.2 | 0.4379 | 7.379 | 1 | 22.9 | 0.3888 | 7.415 | 0.84 | 24.6 | 0.3234 | 7.386 | 0.63 | 23.6 |
| 5310 | пр-кт Красных партизан 24 | 15 | 0.2295 | 3.893 | 0.2228 | 3.242 | 1.02 | 16.1 | 0.2197 | 3.244 | 1 | 18 | 0.1981 | 3.263 | 0.84 | 20.4 | 0.1699 | 3.243 | 0.63 | 20.4 |
| 5314 | пр-кт Красных партизан 22 | 20 | 0.7656 | 16.371 | 0.7457 | 13.624 | 1.01 | 20.8 | 0.7322 | 13.634 | 0.99 | 22.5 | 0.6441 | 13.716 | 0.84 | 24.3 | 0.5266 | 13.634 | 0.63 | 23.4 |
| 5337 | пр-кт Красных партизан 18 | 20 | 0.4646 | 8.097 | 0.4552 | 6.731 | 1.03 | 21.7 | 0.4484 | 6.736 | 1.01 | 23.4 | 0.404 | 6.773 | 0.85 | 25.1 | 0.3451 | 6.734 | 0.64 | 24 |
| 5342 | пр-кт Красных партизан 43а | 15 | 0.0582 | 1.84 | 0.0562 | 1.53 | 1 | 15.2 | 0.0548 | 1.53 | 0.98 | 17 | 0.0459 | 1.537 | 0.82 | 19.4 | 0.0343 | 1.534 | 0.61 | 19.5 |
| 5366 | пр-кт Красных партизан 16 | 20 | 0.4464 | 6.836 | 0.4328 | 5.679 | 1.03 | 21.7 | 0.4241 | 5.685 | 1.01 | 23.4 | 0.3659 | 5.715 | 0.85 | 25.1 | 0.2888 | 5.688 | 0.64 | 23.9 |
| 5370 | пр-кт Красных партизан 8/2 | 20 | 0.1572 | 2.978 | 0.1534 | 2.472 | 1.01 | 20.4 | 0.1509 | 2.475 | 0.98 | 22.2 | 0.1348 | 2.487 | 0.83 | 24 | 0.1134 | 2.477 | 0.63 | 23.2 |
| 5378 | пр-кт Красных партизан 31 | 20 | 0.1503 | 2.968 | 0.1467 | 2.469 | 1.01 | 20.7 | 0.1443 | 2.469 | 0.99 | 22.5 | 0.1285 | 2.48 | 0.83 | 24.2 | 0.1076 | 2.477 | 0.63 | 23.3 |
| 5382 | пр-кт Красных партизан 43 | 20 | 0.1869 | 4.459 | 0.1815 | 3.709 | 1.01 | 20.5 | 0.1779 | 3.71 | 0.99 | 22.2 | 0.1545 | 3.727 | 0.83 | 24 | 0.1236 | 3.72 | 0.63 | 23.2 |
| 5386 | пр-кт Красных партизан 41 | 20 | 0.2717 | 5.024 | 0.2659 | 4.184 | 1.02 | 20.8 | 0.2618 | 4.184 | 0.99 | 22.5 | 0.2358 | 4.205 | 0.84 | 24.3 | 0.2014 | 4.198 | 0.63 | 23.3 |
| 5388 | пр-кт Красных партизан 41 | 20 | 0.1555 | 2.666 | 0.1507 | 2.22 | 1.01 | 20.6 | 0.1487 | 2.22 | 0.99 | 22.3 | 0.1344 | 2.23 | 0.83 | 24.1 | 0.1162 | 2.223 | 0.63 | 23.2 |
| 5417 | пр-кт Красных партизан 41а | 21 | 0.0947 | 2.204 | 0.0919 | 1.832 | 1 | 20.9 | 0.0902 | 1.833 | 0.97 | 22.6 | 0.0789 | 1.841 | 0.82 | 24.3 | 0.064 | 1.837 | 0.62 | 23.4 |
| 5448 | пр-кт Красных партизан 53 | 16 | 0.0978 | 2.65 | 0.0944 | 2.202 | 1 | 16.1 | 0.0922 | 2.203 | 0.98 | 18 | 0.0777 | 2.213 | 0.83 | 20.4 | 0.0585 | 2.211 | 0.62 | 20.4 |
| 5463 | пр-кт Красных партизан 53А | 20 | 0.1109 | 2.985 | 0.1071 | 2.481 | 1.01 | 20.7 | 0.1046 | 2.481 | 0.99 | 22.5 | 0.0883 | 2.493 | 0.84 | 24.3 | 0.0665 | 2.491 | 0.63 | 23.4 |
| 5546 | пр-кт Космонавтов 17 | 20 | 0.1181 | 2.933 | 0.1145 | 2.437 | 1.01 | 20.6 | 0.1121 | 2.438 | 0.99 | 22.3 | 0.0964 | 2.448 | 0.83 | 24.1 | 0.0756 | 2.443 | 0.63 | 23.2 |
| 5548 | пр-кт Космонавтов 21 | 20 | 0.1537 | 3.456 | 0.1491 | 2.874 | 1.03 | 21.4 | 0.1463 | 2.874 | 1 | 23.1 | 0.1276 | 2.887 | 0.84 | 24.7 | 0.1031 | 2.878 | 0.64 | 23.7 |
| 5553 | пр-кт Красных партизан 39 | 20 | 0.2403 | 5.342 | 0.2327 | 4.442 | 1.02 | 20.8 | 0.2283 | 4.443 | 0.99 | 22.5 | 0.1991 | 4.463 | 0.84 | 24.3 | 0.1606 | 4.451 | 0.63 | 23.4 |
| 5557 | пр-кт Красных партизан 37 | 20 | 0.1443 | 3.342 | 0.1399 | 2.78 | 1.03 | 21.4 | 0.1372 | 2.78 | 1 | 23.1 | 0.1191 | 2.793 | 0.84 | 24.8 | 0.0953 | 2.784 | 0.64 | 23.7 |
| 5559 | пр-кт Красных партизан 35 | 20 | 0.3257 | 7.283 | 0.3159 | 6.058 | 1.03 | 21.5 | 0.3099 | 6.059 | 1 | 23.2 | 0.2702 | 6.087 | 0.85 | 24.9 | 0.2179 | 6.067 | 0.64 | 23.8 |
| 5579 | пр-кт Космонавтов 23 | 15 | 0.3931 | 9.755 | 0.3805 | 8.112 | 1.02 | 15.8 | 0.3718 | 8.113 | 0.99 | 17.6 | 0.3157 | 8.15 | 0.84 | 20.1 | 0.2413 | 8.137 | 0.63 | 20.1 |
| 5686 | пр-кт Красных партизан 33 | 20 | 0.2285 | 5.261 | 0.2222 | 4.374 | 1.02 | 20.9 | 0.2179 | 4.375 | 0.99 | 22.6 | 0.1898 | 4.394 | 0.84 | 24.4 | 0.1525 | 4.388 | 0.63 | 23.4 |
| 5690 | пр-кт Красных партизан 33 | 20 | 0.3458 | 7.727 | 0.3368 | 6.425 | 1.03 | 21.6 | 0.3302 | 6.426 | 1.01 | 23.3 | 0.2877 | 6.454 | 0.85 | 24.9 | 0.2311 | 6.446 | 0.64 | 23.9 |
| 5156 | пр-кт Ленинский 68 | 20 | 0.2863 | 7.923 | 0.2766 | 6.583 | 1.01 | 20.6 | 0.27 | 6.584 | 0.99 | 22.3 | 0.2276 | 6.617 | 0.83 | 24.1 | 0.1715 | 6.616 | 0.63 | 23.2 |
| 5347 | пр-кт Ленинский 11 | 20 | 0.5316 | 14.174 | 0.5113 | 11.753 | 0.98 | 19.1 | 0.4994 | 11.756 | 0.96 | 20.9 | 0.4217 | 11.796 | 0.81 | 23 | 0.3183 | 11.791 | 0.61 | 22.4 |
| 5376 | пр-кт Ленинский 9 т/у1 | 20 | 0.4537 | 10.16 | 0.439 | 8.447 | 1.01 | 20.5 | 0.4306 | 8.448 | 0.99 | 22.3 | 0.3745 | 8.483 | 0.83 | 24.1 | 0.3001 | 8.448 | 0.63 | 23.2 |
| 5403 | пр-кт Ленинский 66 | 15 | 0.3936 | 9.329 | 0.3812 | 7.746 | 1.02 | 16 | 0.3726 | 7.748 | 1 | 17.8 | 0.3166 | 7.779 | 0.84 | 20.3 | 0.2426 | 7.774 | 0.63 | 20.2 |
| 5405 | пр-кт Ленинский 15 | 20 | 0.0892 | 1.233 | 0.0863 | 1.025 | 1 | 19.9 | 0.0843 | 1.025 | 0.98 | 21.7 | 0.0717 | 1.029 | 0.82 | 23.6 | 0.0549 | 1.026 | 0.62 | 22.9 |
| 5408 | пр-кт Ленинский 7А | 20 | 0.0463 | 1.213 | 0.0446 | 1.006 | 1 | 19.7 | 0.0435 | 1.006 | 0.97 | 21.5 | 0.0368 | 1.009 | 0.82 | 23.5 | 0.0277 | 1.008 | 0.62 | 22.8 |
| 5536 | пр-кт Ленинский 56 | 20 | 0.0796 | 1.965 | 0.0771 | 1.631 | 1 | 20 | 0.0755 | 1.631 | 0.98 | 21.7 | 0.0652 | 1.637 | 0.82 | 23.6 | 0.0516 | 1.635 | 0.62 | 22.8 |
| 5538 | пр-кт Ленинский 58 | 20 | 0.0804 | 1.983 | 0.0779 | 1.646 | 1 | 20 | 0.0763 | 1.646 | 0.98 | 21.7 | 0.0659 | 1.652 | 0.82 | 23.6 | 0.0523 | 1.65 | 0.62 | 22.8 |
| 5540 |  | 20 | 0.1737 | 2.479 | 0.1703 | 2.057 | 1 | 20.1 | 0.1682 | 2.057 | 0.98 | 21.8 | 0.1544 | 2.065 | 0.83 | 23.8 | 0.1362 | 2.062 | 0.62 | 23 |
| 5563 | пр-кт Ленинский 4 | 20 | 0.4451 | 9.841 | 0.4315 | 8.195 | 1.02 | 21.2 | 0.4236 | 8.195 | 1 | 22.9 | 0.3706 | 8.235 | 0.84 | 24.6 | 0.3005 | 8.175 | 0.63 | 23.6 |
| 5980 | пр-кт Ленинский 9 т/у2 | 20 | 0.4455 | 10.377 | 0.4326 | 8.628 | 1.01 | 20.6 | 0.424 | 8.629 | 0.99 | 22.3 | 0.3682 | 8.667 | 0.83 | 24.1 | 0.294 | 8.629 | 0.63 | 23.2 |
| 5987 | пр-кт Ленинский 5А | 20 | 0.1031 | 2.731 | 0.0996 | 2.265 | 1.02 | 20.9 | 0.0973 | 2.266 | 0.99 | 22.6 | 0.0821 | 2.273 | 0.84 | 24.4 | 0.0618 | 2.271 | 0.63 | 23.4 |
| 6887 | пр-кт Ленинский 2 | 20 | 0.4344 | 9.253 | 0.4211 | 7.697 | 1.02 | 21.2 | 0.4135 | 7.698 | 1 | 22.9 | 0.3622 | 7.731 | 0.84 | 24.6 | 0.2945 | 7.689 | 0.63 | 23.6 |
| 5446 | пр-кт Красных партизан 69А | 20 | 0.0561 | 1.532 | 0.0544 | 1.275 | 1.02 | 21.1 | 0.0531 | 1.275 | 1 | 22.8 | 0.0451 | 1.281 | 0.84 | 24.4 | 0.0345 | 1.281 | 0.63 | 23.4 |
| 5470 | пр-кт Космонавтов 12а | 20 | 0.275 | 1.482 | 0.2687 | 1.234 | 1.03 | 21.6 | 0.2641 | 1.234 | 1.01 | 23.3 | 0.2343 | 1.24 | 0.85 | 24.9 | 0.1949 | 1.238 | 0.64 | 23.8 |
| 5475 | пр-кт Космонавтов 2 | 20 | 0.424 | 8.428 | 0.4112 | 7.009 | 1.03 | 21.4 | 0.4042 | 7.01 | 1 | 23.1 | 0.3566 | 7.041 | 0.85 | 24.8 | 0.2939 | 7.02 | 0.64 | 23.8 |
| 5482 | пр-кт Красных партизан, 57а | 15 | 0.1606 | 4.022 | 0.1557 | 3.342 | 1.01 | 15.7 | 0.1523 | 3.343 | 0.99 | 17.5 | 0.1305 | 3.357 | 0.83 | 20 | 0.1017 | 3.351 | 0.63 | 20.1 |
| 5488 | пр-кт Красных партизан 57 | 20 | 0.1972 | 4.857 | 0.1915 | 4.038 | 1.02 | 21.2 | 0.1874 | 4.038 | 1 | 22.9 | 0.1611 | 4.056 | 0.84 | 24.6 | 0.1263 | 4.051 | 0.63 | 23.6 |
| 5492 | пр-кт Красных партизан 59 | 20 | 0.137 | 3.226 | 0.1329 | 2.684 | 1.01 | 20.3 | 0.1303 | 2.684 | 0.98 | 22.1 | 0.113 | 2.697 | 0.83 | 23.9 | 0.0899 | 2.694 | 0.63 | 23.1 |
| 5511 | пр-кт Красных партизан 71 | 20 | 0.1347 | 3.284 | 0.1311 | 2.734 | 1.03 | 21.4 | 0.1284 | 2.735 | 1 | 23.1 | 0.1112 | 2.749 | 0.84 | 24.8 | 0.0884 | 2.747 | 0.64 | 23.7 |
| 5529 | пр-кт Космонавтов 15 | 20 | 0.2884 | 6.466 | 0.279 | 5.376 | 1 | 20.2 | 0.2737 | 5.377 | 0.98 | 22 | 0.2387 | 5.401 | 0.83 | 23.8 | 0.1924 | 5.386 | 0.62 | 23 |
| 5531 | пр-кт Космонавтов 15А | 20 | 0.0457 | 1.256 | 0.044 | 1.043 | 1 | 20 | 0.043 | 1.043 | 0.98 | 21.8 | 0.0363 | 1.048 | 0.82 | 23.7 | 0.0273 | 1.046 | 0.62 | 22.9 |
| 5581 | пр-кт Космонавтов 11 | 20 | 0.2328 | 5.539 | 0.2255 | 4.609 | 1.02 | 20.9 | 0.2211 | 4.61 | 0.99 | 22.6 | 0.192 | 4.632 | 0.84 | 24.3 | 0.1537 | 4.618 | 0.63 | 23.4 |
| 5588 | пр-кт Космонавтов 9 | 20 | 0.1915 | 4.486 | 0.1862 | 3.73 | 1.01 | 20.6 | 0.1826 | 3.731 | 0.99 | 22.3 | 0.1595 | 3.748 | 0.83 | 24.1 | 0.129 | 3.739 | 0.63 | 23.2 |
| 5589 | пр-кт Космонавтов 9 | 20 | 0.0432 | 1.014 | 0.0419 | 0.844 | 1.02 | 20.9 | 0.0411 | 0.844 | 0.99 | 22.6 | 0.036 | 0.848 | 0.84 | 24.3 | 0.0293 | 0.845 | 0.63 | 23.3 |
| 5601 | пр-кт Космонавтов 10 | 20 | 0.3029 | 6.909 | 0.2931 | 5.751 | 1.01 | 20.3 | 0.2876 | 5.752 | 0.98 | 22.1 | 0.2505 | 5.78 | 0.83 | 24 | 0.2014 | 5.759 | 0.63 | 23.1 |
| 5603 | пр-кт Космонавтов 8 | 20 | 0.2773 | 5.989 | 0.2686 | 4.986 | 1.01 | 20.7 | 0.2637 | 4.986 | 0.99 | 22.5 | 0.2312 | 5.011 | 0.84 | 24.3 | 0.1881 | 4.992 | 0.63 | 23.4 |
| 5605 | пр-кт Космонавтов 6 | 21 | 0.2444 | 5.571 | 0.2367 | 4.638 | 1.02 | 21.9 | 0.2323 | 4.639 | 0.99 | 23.6 | 0.2026 | 4.662 | 0.84 | 25.2 | 0.1633 | 4.644 | 0.63 | 24.1 |
| 5633 | пр-кт Космонавтов 20 | 20 | 0.4171 | 9.141 | 0.4047 | 7.616 | 1.03 | 21.5 | 0.3974 | 7.617 | 1 | 23.2 | 0.3481 | 7.656 | 0.85 | 24.8 | 0.2831 | 7.619 | 0.64 | 23.8 |
| 5635 | пр-кт Космонавтов 4 | 20 | 0.3517 | 7.66 | 0.3412 | 6.368 | 1.03 | 21.8 | 0.3347 | 6.369 | 1.01 | 23.5 | 0.2911 | 6.397 | 0.85 | 25.1 | 0.2335 | 6.38 | 0.64 | 24 |
| 5638 | пр-кт Космонавтов 14 | 20 | 0.286 | 6.129 | 0.2784 | 5.101 | 1.01 | 20.6 | 0.2733 | 5.101 | 0.99 | 22.3 | 0.2403 | 5.125 | 0.83 | 24.2 | 0.1964 | 5.116 | 0.63 | 23.3 |
| 5642 | пр-кт Красных партизан 5 | 15 | 0.0198 | 0.566 | 0.0192 | 0.471 | 0.98 | 14.3 | 0.0188 | 0.471 | 0.96 | 16.1 | 0.0161 | 0.474 | 0.8 | 18.6 | 0.0126 | 0.47 | 0.6 | 18.8 |
| 5669 | пр-кт Космонавтов | 18 | 0.251 | 6.847 | 0.2431 | 5.692 | 1.03 | 19.5 | 0.2373 | 5.693 | 1 | 21.2 | 0.1999 | 5.718 | 0.85 | 23.2 | 0.1504 | 5.706 | 0.64 | 22.5 |
| 5679 | пр-кт Космонавтов 19 .1 | 20 | 0.0043 | 0.121 | 0.0042 | 0.101 | 1 | 20.2 | 0.0041 | 0.101 | 0.98 | 21.8 | 0.0036 | 0.101 | 0.82 | 23.4 | 0.0031 | 0.101 | 0.61 | 22.6 |
| 5698 | пр-кт Космонавтов 19.4 | 20 | 0.6579 | 14.766 | 0.6372 | 12.287 | 1.02 | 20.9 | 0.625 | 12.288 | 0.99 | 22.7 | 0.5432 | 12.347 | 0.84 | 24.4 | 0.4346 | 12.299 | 0.63 | 23.5 |
| 5700 | пр-кт Космонавтов 19.3 | 20 | 0.1095 | 2.954 | 0.1057 | 2.454 | 1.01 | 20.5 | 0.1032 | 2.455 | 0.99 | 22.2 | 0.0871 | 2.465 | 0.83 | 24.1 | 0.0657 | 2.46 | 0.63 | 23.2 |
| 5702 | пр-кт Космонавтов 19 .2 | 20 | 0.1095 | 2.967 | 0.1057 | 2.465 | 1.01 | 20.5 | 0.1033 | 2.465 | 0.99 | 22.2 | 0.0871 | 2.476 | 0.83 | 24.1 | 0.0657 | 2.471 | 0.63 | 23.2 |
| 5709 | пр-кт Космонавтов 17 | 20 | 0.2684 | 6.414 | 0.2601 | 5.33 | 1 | 20.2 | 0.2548 | 5.331 | 0.98 | 21.9 | 0.2201 | 5.353 | 0.83 | 23.8 | 0.174 | 5.343 | 0.62 | 23 |
| 5711 | пр-кт Космонавтов 17 | 20 | 0.0451 | 0.878 | 0.0441 | 0.729 | 1 | 20.2 | 0.0435 | 0.729 | 0.98 | 21.9 | 0.0392 | 0.732 | 0.82 | 23.6 | 0.0336 | 0.731 | 0.62 | 22.7 |
| 5717 | пр-кт Космонавтов 19Б | 20 | 0.0516 | 1.447 | 0.0497 | 1.202 | 0.99 | 19.7 | 0.0485 | 1.202 | 0.97 | 21.4 | 0.0409 | 1.207 | 0.82 | 23.3 | 0.0308 | 1.205 | 0.62 | 22.6 |
| 5746 | пр-кт Космонавтов 24 | 15 | 0.0696 | 1.926 | 0.0674 | 1.603 | 1.01 | 15.5 | 0.0658 | 1.603 | 0.99 | 17.3 | 0.0559 | 1.611 | 0.83 | 19.8 | 0.0429 | 1.608 | 0.62 | 19.9 |
| 5748 | пр-кт Космонавтов 12 | 20 | 0.4632 | 10.074 | 0.4492 | 8.397 | 1.02 | 21.2 | 0.4411 | 8.397 | 1 | 22.9 | 0.387 | 8.442 | 0.84 | 24.6 | 0.3153 | 8.414 | 0.63 | 23.6 |
| 5754 | пр-кт Химиков 15 | 20 | 0.2697 | 6.297 | 0.2625 | 5.25 | 1.02 | 20.9 | 0.2575 | 5.25 | 0.99 | 22.6 | 0.225 | 5.279 | 0.84 | 24.3 | 0.1819 | 5.27 | 0.63 | 23.4 |
| 5756 | пр-кт Химиков 13 | 20 | 0.2748 | 6.357 | 0.2675 | 5.3 | 1.02 | 20.8 | 0.2624 | 5.3 | 0.99 | 22.6 | 0.2295 | 5.329 | 0.84 | 24.3 | 0.1859 | 5.32 | 0.63 | 23.4 |
| 5769 | пр-кт Космонавтов 16 | 20 | 0.4592 | 10.021 | 0.4449 | 8.341 | 1.02 | 20.9 | 0.4367 | 8.342 | 0.99 | 22.7 | 0.3816 | 8.382 | 0.84 | 24.4 | 0.3085 | 8.355 | 0.63 | 23.5 |
| 5773 | пр-кт Космонавтов 18 | 20 | 0.301 | 6.809 | 0.2913 | 5.669 | 1.01 | 20.4 | 0.2858 | 5.669 | 0.98 | 22.1 | 0.2491 | 5.697 | 0.83 | 24 | 0.2005 | 5.677 | 0.63 | 23.2 |
| 5777 | пр-кт Космонавтов 28 | 20 | 0.2027 | 4.411 | 0.1975 | 3.675 | 1.01 | 20.7 | 0.1939 | 3.675 | 0.99 | 22.4 | 0.1707 | 3.694 | 0.83 | 24.2 | 0.1399 | 3.685 | 0.63 | 23.3 |
| 5779 | пр-кт Космонавтов 26 | 20 | 0.3114 | 6.668 | 0.3017 | 5.556 | 1.01 | 20.6 | 0.2964 | 5.556 | 0.99 | 22.3 | 0.2611 | 5.585 | 0.83 | 24.1 | 0.2145 | 5.564 | 0.63 | 23.2 |
| 5781 | пр-кт Космонавтов 22 | 20 | 0.2997 | 6.349 | 0.2905 | 5.292 | 1.01 | 20.8 | 0.2855 | 5.292 | 0.99 | 22.5 | 0.2518 | 5.321 | 0.84 | 24.3 | 0.2073 | 5.3 | 0.63 | 23.4 |
| 5786 | пр-кт Космонавтов 34 | 20 | 0.204 | 5.189 | 0.1984 | 4.325 | 1.03 | 21.4 | 0.1942 | 4.325 | 1 | 23.1 | 0.1674 | 4.349 | 0.84 | 24.7 | 0.1319 | 4.339 | 0.64 | 23.7 |
| 5796 | пр-кт Космонавтов 13а | 10 | 0.0124 | 0.386 | 0.012 | 0.321 | 1.02 | 10.7 | 0.0117 | 0.321 | 0.99 | 12.7 | 0.0098 | 0.323 | 0.83 | 15.8 | 0.0073 | 0.323 | 0.62 | 16.7 |
| 5799 | пр-кт Космонавтов 5 | 20 | 0.0141 | 0.338 | 0.0137 | 0.282 | 1.01 | 20.6 | 0.0135 | 0.282 | 0.99 | 22.2 | 0.0119 | 0.283 | 0.83 | 23.9 | 0.0098 | 0.283 | 0.62 | 22.9 |
| 5801 | пр-кт Космонавтов 7 | 20 | 0.3838 | 7.979 | 0.3751 | 6.649 | 1.03 | 21.5 | 0.3687 | 6.651 | 1 | 23.2 | 0.3272 | 6.688 | 0.85 | 24.8 | 0.2724 | 6.688 | 0.64 | 23.7 |
| 5839 | пр-кт Космонавтов 34 | 20 | 0.2046 | 5.111 | 0.199 | 4.259 | 1.03 | 21.6 | 0.1948 | 4.259 | 1.01 | 23.3 | 0.168 | 4.282 | 0.85 | 24.9 | 0.1324 | 4.272 | 0.64 | 23.8 |
| 5858 | пр-кт Космонавтов 5 | 18 | 0.2052 | 4.666 | 0.1999 | 3.887 | 1.01 | 18.7 | 0.1962 | 3.888 | 0.99 | 20.5 | 0.1725 | 3.91 | 0.83 | 22.5 | 0.1412 | 3.911 | 0.63 | 21.9 |
| 5565 | пр-кт Ленинский 1 | 20 | 0.296 | 6.946 | 0.2871 | 5.787 | 1.02 | 21.3 | 0.2817 | 5.787 | 1 | 23 | 0.2462 | 5.817 | 0.84 | 24.6 | 0.1996 | 5.768 | 0.63 | 23.5 |
| 5569 | пр-кт Красных партизан 3 | 20 | 0.3961 | 8.867 | 0.3841 | 7.379 | 1.03 | 21.4 | 0.3768 | 7.38 | 1 | 23.1 | 0.3284 | 7.413 | 0.85 | 24.8 | 0.2645 | 7.369 | 0.64 | 23.7 |
| 5573 | пр-кт Красных партизан 3 | 18 | 0.0227 | 0.598 | 0.0221 | 0.498 | 1.02 | 18.8 | 0.0216 | 0.498 | 0.99 | 20.6 | 0.0186 | 0.5 | 0.83 | 22.5 | 0.0147 | 0.497 | 0.62 | 21.9 |
| 5576 | пр-кт Красных партизан 5 | 20 | 0.4087 | 9.424 | 0.3965 | 7.853 | 1.03 | 21.5 | 0.3891 | 7.853 | 1 | 23.2 | 0.3397 | 7.893 | 0.85 | 24.8 | 0.2747 | 7.829 | 0.64 | 23.7 |
| 5640 | пр-кт Ленинский 8 | 20 | 0.3091 | 6.898 | 0.2997 | 5.736 | 1.03 | 21.5 | 0.2941 | 5.737 | 1 | 23.2 | 0.2564 | 5.761 | 0.85 | 24.8 | 0.2067 | 5.733 | 0.64 | 23.7 |
| 5645 | пр-кт Ленинский 22 | 20 | 0.4255 | 13.947 | 0.4157 | 11.606 | 1.09 | 24.8 | 0.4075 | 11.609 | 1.06 | 26.4 | 0.3526 | 11.676 | 0.9 | 27.5 | 0.2796 | 11.701 | 0.67 | 25.8 |
| 5647 | пр-кт Ленинский 22а | 15 | 0.0689 | 2.445 | 0.0673 | 2.034 | 1.08 | 18.9 | 0.0658 | 2.035 | 1.05 | 20.6 | 0.0563 | 2.047 | 0.89 | 22.6 | 0.0437 | 2.051 | 0.67 | 21.9 |
| 5653 | пр-кт Космонавтов 13б | 16 | 0.0605 | 1.171 | 0.0591 | 0.973 | 1.02 | 17 | 0.0581 | 0.974 | 1 | 18.8 | 0.052 | 0.978 | 0.84 | 21.1 | 0.0438 | 0.976 | 0.63 | 20.9 |
| 5658 | пр-кт Космонавтов 13б | 20 | 0.279 | 6.419 | 0.2712 | 5.34 | 1.01 | 20.5 | 0.2659 | 5.341 | 0.99 | 22.2 | 0.232 | 5.366 | 0.83 | 24 | 0.187 | 5.355 | 0.63 | 23.2 |
| 5723 | пр-кт Космонавтов 21а | 21 | 0.1457 | 3.001 | 0.1412 | 2.498 | 1.01 | 21.6 | 0.139 | 2.498 | 0.99 | 23.2 | 0.124 | 2.51 | 0.83 | 24.8 | 0.105 | 2.501 | 0.62 | 23.7 |
| 5727 | пр-кт Ленинский 16 | 20 | 0.4225 | 9.726 | 0.4096 | 8.094 | 1.02 | 21.2 | 0.4018 | 8.095 | 1 | 22.9 | 0.3503 | 8.131 | 0.84 | 24.6 | 0.2824 | 8.084 | 0.63 | 23.5 |
| 5790 | пр-кт Космонавтов 3 | 20 | 0.3845 | 8.35 | 0.3747 | 6.945 | 1.03 | 21.6 | 0.3676 | 6.947 | 1.01 | 23.3 | 0.3216 | 6.981 | 0.85 | 24.9 | 0.2604 | 6.975 | 0.64 | 23.9 |
| 5792 | пр-кт Космонавтов 13 | 20 | 0.3747 | 7.985 | 0.3655 | 6.646 | 1.03 | 21.7 | 0.3588 | 6.648 | 1.01 | 23.5 | 0.315 | 6.682 | 0.85 | 25.1 | 0.2569 | 6.677 | 0.64 | 24 |
| 6003 | пр-кт Ленинский 12/1 | 20 | 0.3889 | 8.648 | 0.3768 | 7.185 | 1.02 | 21.2 | 0.3695 | 7.186 | 1 | 22.9 | 0.3207 | 7.215 | 0.84 | 24.7 | 0.2563 | 7.194 | 0.64 | 23.7 |
| 6005 | пр-кт Ленинский 12/2 | 20 | 0.5235 | 11.717 | 0.5078 | 9.746 | 1.03 | 21.7 | 0.498 | 9.747 | 1.01 | 23.5 | 0.4321 | 9.791 | 0.85 | 25.1 | 0.3449 | 9.745 | 0.64 | 24 |
| 6009 | пр-кт Ленинский 10 | 20 | 0.3308 | 6.947 | 0.3209 | 5.771 | 1.03 | 21.6 | 0.315 | 5.773 | 1.01 | 23.3 | 0.2756 | 5.794 | 0.85 | 25 | 0.2237 | 5.777 | 0.64 | 23.9 |
| 6890 | пр-кт Ленинский 6 | 20 | 0.3056 | 6.549 | 0.2956 | 5.441 | 1 | 20.2 | 0.2902 | 5.442 | 0.98 | 21.9 | 0.254 | 5.463 | 0.83 | 23.8 | 0.206 | 5.445 | 0.62 | 23.1 |
| 6893 | пр-кт Ленинский 14 | 20 | 0.3095 | 6.818 | 0.3001 | 5.668 | 1.03 | 21.5 | 0.2945 | 5.668 | 1 | 23.2 | 0.2567 | 5.692 | 0.85 | 24.9 | 0.207 | 5.668 | 0.64 | 23.8 |
| 6894 | пр-кт Ленинский 20 | 20 | 0.407 | 8.797 | 0.3968 | 7.316 | 1.03 | 21.4 | 0.3894 | 7.317 | 1 | 23.1 | 0.342 | 7.347 | 0.84 | 24.7 | 0.2791 | 7.334 | 0.64 | 23.7 |
| 6895 | пр-кт Ленинский 12/3 | 20 | 0.2989 | 6.82 | 0.2889 | 5.671 | 1 | 20.2 | 0.2834 | 5.672 | 0.98 | 22 | 0.2462 | 5.697 | 0.83 | 23.8 | 0.1968 | 5.673 | 0.62 | 23.1 |
| 6914 | пр-кт Ленинский 95 | 20 | 0.0158 | 0.559 | 0.0152 | 0.464 | 0.92 | 15.8 | 0.0148 | 0.464 | 0.89 | 17.4 | 0.0128 | 0.466 | 0.74 | 19.4 | 0.0102 | 0.467 | 0.55 | 19.2 |
| 6920 | Усольская улица, 2 | 20 | 0.0149 | 0.448 | 0.0144 | 0.372 | 1 | 19.9 | 0.0141 | 0.372 | 0.97 | 21.6 | 0.0118 | 0.373 | 0.82 | 23.4 | 0.0089 | 0.371 | 0.62 | 22.7 |
| 6927 | Усольская улица, 2 | 20 | 0.0229 | 0.698 | 0.0221 | 0.578 | 0.98 | 19.1 | 0.0216 | 0.578 | 0.96 | 20.8 | 0.0181 | 0.58 | 0.81 | 22.7 | 0.0136 | 0.578 | 0.61 | 22.1 |
| 6929 | пр-кт Ленинский 24 | 20 | 0.1602 | 4.363 | 0.1546 | 3.625 | 1.01 | 20.4 | 0.151 | 3.627 | 0.98 | 22.2 | 0.1274 | 3.643 | 0.83 | 24 | 0.0961 | 3.641 | 0.63 | 23.2 |
| 6931 | пр-кт Ленинский 26 | 20 | 0.3617 | 8.42 | 0.3516 | 6.998 | 1.03 | 21.4 | 0.3445 | 7 | 1 | 23.2 | 0.298 | 7.032 | 0.85 | 24.8 | 0.2363 | 7.029 | 0.64 | 23.8 |
| 6933 | пр-кт Ленинский 28 | 20 | 0.3398 | 7.939 | 0.3304 | 6.597 | 1.03 | 21.6 | 0.3236 | 6.6 | 1.01 | 23.3 | 0.2796 | 6.629 | 0.85 | 25 | 0.2211 | 6.626 | 0.64 | 23.9 |
| 6935 | пр-кт Космонавтов 1а | 21 | 0.2549 | 5.805 | 0.2468 | 4.827 | 1.01 | 21.8 | 0.2421 | 4.829 | 0.99 | 23.5 | 0.2107 | 4.851 | 0.84 | 25.1 | 0.1692 | 4.84 | 0.63 | 24 |
| 6941 | пр-кт Ленинский 18 | 20 | 0.4304 | 9.17 | 0.4169 | 7.618 | 1.02 | 21 | 0.4093 | 7.619 | 0.99 | 22.7 | 0.3578 | 7.649 | 0.84 | 24.5 | 0.2897 | 7.627 | 0.63 | 23.5 |
| 2427 | пр-кт Химиков 27 | 20 | 0.1812 | 3.776 | 0.1769 | 3.145 | 1.02 | 21.2 | 0.1738 | 3.146 | 1 | 23 | 0.1539 | 3.164 | 0.84 | 24.6 | 0.1275 | 3.162 | 0.63 | 23.6 |
| 2428 | пр-кт Химиков 27 | 20 | 0.2733 | 5.614 | 0.267 | 4.677 | 1.02 | 21 | 0.2625 | 4.679 | 0.99 | 22.7 | 0.2335 | 4.706 | 0.84 | 24.4 | 0.1951 | 4.704 | 0.63 | 23.4 |
| 5729 | пр-кт Химиков 31 | 20 | 0.1752 | 4.221 | 0.1704 | 3.513 | 1.02 | 20.9 | 0.167 | 3.515 | 0.99 | 22.6 | 0.1453 | 3.534 | 0.84 | 24.4 | 0.1165 | 3.533 | 0.63 | 23.4 |
| 5762 | пр-кт Химиков 17 | 18 | 0.4093 | 10.951 | 0.397 | 9.115 | 1.02 | 19 | 0.3883 | 9.116 | 1 | 20.8 | 0.3325 | 9.162 | 0.84 | 22.7 | 0.2586 | 9.144 | 0.63 | 22.1 |
| 5788 | пр-кт Космонавтов 34 | 20 | 0.2041 | 5.22 | 0.1984 | 4.351 | 1.03 | 21.4 | 0.1942 | 4.351 | 1 | 23.1 | 0.1674 | 4.375 | 0.84 | 24.7 | 0.1319 | 4.366 | 0.63 | 23.7 |
| 5826 | пр-кт Космонавтов 46а | 21 | 0.211 | 5.237 | 0.2052 | 4.358 | 1.02 | 22.2 | 0.2009 | 4.36 | 1 | 23.9 | 0.1737 | 4.384 | 0.84 | 25.5 | 0.1376 | 4.38 | 0.63 | 24.2 |
| 5834 | пр-кт Космонавтов 32 | 20 | 0.1836 | 4.466 | 0.1777 | 3.717 | 1.01 | 20.7 | 0.1742 | 3.718 | 0.99 | 22.4 | 0.151 | 3.739 | 0.83 | 24.2 | 0.1203 | 3.732 | 0.63 | 23.3 |
| 5836 | пр-кт Химиков 29 | 20 | 0.0894 | 2.092 | 0.087 | 1.743 | 1.02 | 20.8 | 0.0853 | 1.744 | 0.99 | 22.6 | 0.0747 | 1.754 | 0.84 | 24.3 | 0.0605 | 1.753 | 0.63 | 23.3 |
| 5847 | пр-кт Космонавтов 30 | 20 | 0.184 | 4.689 | 0.1789 | 3.9 | 1.02 | 21.1 | 0.1752 | 3.902 | 1 | 22.8 | 0.1518 | 3.923 | 0.84 | 24.4 | 0.1208 | 3.92 | 0.63 | 23.4 |
| 5859 | пр-кт Химиков 31 | 20 | 0.1748 | 4.236 | 0.1701 | 3.529 | 1.02 | 21 | 0.1667 | 3.53 | 1 | 22.7 | 0.1452 | 3.551 | 0.84 | 24.4 | 0.1167 | 3.55 | 0.63 | 23.4 |
| 5864 | пр-кт Космонавтов 38 | 20 | 0.2354 | 4.909 | 0.2297 | 4.083 | 1.02 | 21.2 | 0.2256 | 4.085 | 1 | 23 | 0.1992 | 4.106 | 0.84 | 24.7 | 0.1642 | 4.102 | 0.63 | 23.6 |
| 5867 | пр-кт Космонавтов 40 | 20 | 0.2304 | 5.004 | 0.2249 | 4.167 | 1.03 | 21.5 | 0.2208 | 4.168 | 1 | 23.2 | 0.1945 | 4.191 | 0.85 | 24.8 | 0.1597 | 4.189 | 0.64 | 23.8 |
| 5869 | пр-кт Космонавтов 42 | 20 | 0.208 | 5.126 | 0.2024 | 4.265 | 1.03 | 21.3 | 0.1983 | 4.267 | 1 | 23 | 0.1718 | 4.29 | 0.84 | 24.7 | 0.1369 | 4.286 | 0.63 | 23.6 |
| 5871 | пр-кт Космонавтов 46 | 20 | 0.2173 | 4.907 | 0.2113 | 4.081 | 1.01 | 20.5 | 0.2073 | 4.083 | 0.99 | 22.2 | 0.1816 | 4.105 | 0.83 | 24 | 0.1476 | 4.099 | 0.63 | 23.2 |
| 5873 | пр-кт Космонавтов 44 | 20 | 0.2738 | 5.913 | 0.2653 | 4.922 | 1.02 | 20.9 | 0.2606 | 4.924 | 0.99 | 22.6 | 0.2288 | 4.952 | 0.84 | 24.4 | 0.1867 | 4.942 | 0.63 | 23.4 |
| 5874 | пр-кт Космонавтов 48 | 20 | 0.2494 | 5.056 | 0.2416 | 4.209 | 1.01 | 20.4 | 0.2376 | 4.211 | 0.98 | 22.2 | 0.2106 | 4.235 | 0.83 | 24 | 0.1751 | 4.226 | 0.63 | 23.2 |
| 5876 | пр-кт Космонавтов 50 | 20 | 0.2731 | 6.153 | 0.2646 | 5.121 | 1.01 | 20.8 | 0.2597 | 5.125 | 0.99 | 22.5 | 0.2269 | 5.155 | 0.84 | 24.3 | 0.1836 | 5.144 | 0.63 | 23.4 |
| 5880 | пр-кт Космонавтов 54 | 20 | 0.2241 | 4.756 | 0.2184 | 3.955 | 1.01 | 20.6 | 0.2146 | 3.959 | 0.99 | 22.4 | 0.1897 | 3.984 | 0.83 | 24.2 | 0.1567 | 3.978 | 0.63 | 23.3 |
| 5882 | пр-кт Космонавтов 56 | 20 | 0.2121 | 5.153 | 0.2066 | 4.286 | 1.02 | 21.3 | 0.2025 | 4.29 | 1 | 23 | 0.1765 | 4.317 | 0.84 | 24.6 | 0.142 | 4.312 | 0.63 | 23.5 |
| 5887 | пр-кт Химиков 29 | 20 | 0.1421 | 3.314 | 0.1384 | 2.759 | 1.03 | 21.5 | 0.1357 | 2.76 | 1 | 23.2 | 0.1184 | 2.776 | 0.85 | 24.8 | 0.0955 | 2.774 | 0.64 | 23.7 |
| 5891 | пр-кт Химиков 29 | 20 | 0.1595 | 3.628 | 0.1556 | 3.024 | 1.03 | 21.5 | 0.1527 | 3.025 | 1 | 23.2 | 0.1341 | 3.043 | 0.85 | 24.8 | 0.1095 | 3.042 | 0.64 | 23.7 |
| 5909 | пр-кт Космонавтов 32 | 15 | 0.0308 | 0.827 | 0.0299 | 0.688 | 1.01 | 15.5 | 0.0293 | 0.688 | 0.99 | 17.3 | 0.0254 | 0.692 | 0.83 | 19.7 | 0.0202 | 0.691 | 0.62 | 19.7 |
| 5929 | пр-кт Химиков 35 | 20 | 0.1492 | 3.358 | 0.1454 | 2.799 | 1.02 | 20.8 | 0.1428 | 2.8 | 0.99 | 22.5 | 0.1258 | 2.817 | 0.84 | 24.3 | 0.1033 | 2.816 | 0.63 | 23.3 |
| 5950 | пр-кт Химиков 45 | 20 | 0.1818 | 4.577 | 0.1818 | 4.642 | 1 | 20 | 0.1728 | 4.146 | 0.94 | 20 | 0.143 | 3.548 | 0.75 | 20 | 0.1131 | 3.505 | 0.57 | 20 |
| 5953 | пр-кт Химиков 32 | 20 | 0.196 | 5.004 | 0.1907 | 4.169 | 1.02 | 21.3 | 0.1867 | 4.171 | 1 | 23 | 0.1616 | 4.196 | 0.84 | 24.6 | 0.1283 | 4.196 | 0.63 | 23.6 |
| 5955 | пр-кт Химиков 34 | 20 | 0.25 | 6.517 | 0.2433 | 5.432 | 1.02 | 21.1 | 0.2383 | 5.434 | 1 | 22.8 | 0.207 | 5.468 | 0.84 | 24.4 | 0.1657 | 5.469 | 0.63 | 23.4 |
| 5957 | пр-кт Химиков 35 | 20 | 0.1502 | 3.441 | 0.1466 | 2.869 | 1.03 | 21.4 | 0.1439 | 2.87 | 1 | 23 | 0.1266 | 2.888 | 0.84 | 24.7 | 0.1038 | 2.887 | 0.63 | 23.6 |
| 5961 | пр-кт Химиков 39 | 20 | 0.1511 | 3.434 | 0.1474 | 2.864 | 1.03 | 21.4 | 0.1447 | 2.865 | 1 | 23.1 | 0.1274 | 2.882 | 0.84 | 24.7 | 0.1044 | 2.881 | 0.63 | 23.6 |
| 5964 | пр-кт Химиков 43 | 20 | 0.1802 | 3.723 | 0.1764 | 3.107 | 1.02 | 20.9 | 0.1736 | 3.107 | 0.99 | 22.6 | 0.1559 | 3.127 | 0.83 | 24.2 | 0.1327 | 3.127 | 0.63 | 23.2 |
| 5966 | пр-кт Химиков 39 | 20 | 0.1546 | 3.656 | 0.1499 | 3.049 | 1.02 | 21 | 0.1473 | 3.05 | 0.99 | 22.6 | 0.1297 | 3.069 | 0.84 | 24.3 | 0.1067 | 3.063 | 0.63 | 23.3 |
| 5967 | пр-кт Химиков 43 блок2 | 20 | 0.2056 | 4.035 | 0.2014 | 3.362 | 1.02 | 21 | 0.1983 | 3.364 | 0.99 | 22.7 | 0.1786 | 3.384 | 0.84 | 24.3 | 0.1526 | 3.382 | 0.63 | 23.3 |
| 5976 | пр-кт Химиков 39 | 15 | 0.0188 | 0.474 | 0.0182 | 0.395 | 0.95 | 12.5 | 0.0178 | 0.395 | 0.92 | 14.3 | 0.0157 | 0.398 | 0.77 | 17 | 0.0129 | 0.397 | 0.57 | 17.5 |
| 2432 | пр-кт Космонавтов 1 | 18 | 0.3776 | 9.764 | 0.3653 | 8.117 | 1.02 | 19 | 0.3572 | 8.12 | 1 | 20.8 | 0.3042 | 8.16 | 0.84 | 22.8 | 0.2338 | 8.15 | 0.63 | 22.2 |
| 2434 | пр-кт Космонавтов 1 | 18 | 0.1253 | 3.263 | 0.1213 | 2.712 | 1.02 | 19.1 | 0.1186 | 2.713 | 1 | 20.8 | 0.1009 | 2.726 | 0.84 | 22.8 | 0.0774 | 2.723 | 0.63 | 22.2 |
| 2437 | пр-кт Космонавтов 1 | 18 | 0.1253 | 3.255 | 0.1214 | 2.705 | 1.02 | 19.1 | 0.1186 | 2.706 | 1 | 20.8 | 0.1009 | 2.72 | 0.84 | 22.9 | 0.0775 | 2.717 | 0.63 | 22.3 |
| 5831 | пр-кт Космонавтов 62 | 20 | 0.2094 | 5.304 | 0.203 | 4.416 | 1.02 | 21.1 | 0.199 | 4.421 | 1 | 22.8 | 0.1725 | 4.452 | 0.84 | 24.5 | 0.1376 | 4.439 | 0.63 | 23.4 |
| 5878 | пр-кт Космонавтов 52 | 20 | 0.2817 | 6.197 | 0.273 | 5.158 | 1.02 | 20.8 | 0.2681 | 5.163 | 0.99 | 22.6 | 0.2353 | 5.195 | 0.84 | 24.3 | 0.1919 | 5.183 | 0.63 | 23.4 |
| 5898 | пр-кт Космонавтов 64 | 20 | 0.2225 | 5.56 | 0.2158 | 4.628 | 1.03 | 21.4 | 0.2114 | 4.632 | 1 | 23.1 | 0.1826 | 4.664 | 0.84 | 24.7 | 0.1445 | 4.653 | 0.63 | 23.6 |
| 5901 | пр-кт Космонавтов 60 | 20 | 0.1992 | 5.108 | 0.1931 | 4.252 | 1.02 | 21.2 | 0.1891 | 4.257 | 1 | 22.9 | 0.1633 | 4.286 | 0.84 | 24.6 | 0.1292 | 4.275 | 0.63 | 23.5 |
| 5925 | пр-кт Химиков 53 | 20 | 0.4507 | 9.487 | 0.4403 | 7.9 | 1.03 | 21.6 | 0.4326 | 7.908 | 1.01 | 23.3 | 0.3828 | 7.963 | 0.85 | 24.9 | 0.3167 | 7.954 | 0.64 | 23.8 |
| 5940 | пр-кт Химиков 51 | 20 | 0.1882 | 4.656 | 0.183 | 3.875 | 1.02 | 20.9 | 0.1794 | 3.879 | 0.99 | 22.6 | 0.1559 | 3.905 | 0.84 | 24.3 | 0.1249 | 3.902 | 0.63 | 23.3 |
| 5942 | пр-кт Химиков 55 | 20 | 0.1567 | 3.917 | 0.1523 | 3.262 | 1.02 | 21.1 | 0.1492 | 3.265 | 1 | 22.8 | 0.1293 | 3.288 | 0.84 | 24.4 | 0.1028 | 3.285 | 0.63 | 23.4 |
| 5946 | пр-кт Химиков 47/2 | 20 | 0.159 | 4.313 | 0.1542 | 3.573 | 1.01 | 20.8 | 0.1508 | 3.586 | 0.99 | 22.5 | 0.1292 | 3.622 | 0.83 | 24.2 | 0.1006 | 3.619 | 0.63 | 23.2 |
| 5948 | пр-кт Химиков 47/1 | 20 | 0.1687 | 4.365 | 0.1639 | 3.617 | 1.02 | 21.1 | 0.1606 | 3.63 | 1 | 22.8 | 0.1388 | 3.666 | 0.84 | 24.4 | 0.1101 | 3.663 | 0.63 | 23.4 |
| 3501 | ул.Молотовая 70Б | 15 | 0.0012 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 |
| 3522 | ул. Молотовая 78 | 20 | 0.0084 | 0.229 | 0.0082 | 0.191 | 1 | 20.2 | 0.008 | 0.191 | 0.98 | 21.9 | 0.0069 | 0.192 | 0.82 | 23.6 | 0.0055 | 0.191 | 0.62 | 22.7 |
| 3715 | ул. Молотовая 88 | 20 | 0.007 | 0 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0.0069 | 0 | 0 | 0 | 0.0068 | 0 | 0 | 0 | 0.0067 | 0 | 0 | 0 |
| 3666 | ул. Молотовая 104 | 20 | 0.1494 | 3.785 | 0.1447 | 3.145 | 1.01 | 20.7 | 0.1416 | 3.145 | 0.99 | 22.4 | 0.1213 | 3.158 | 0.83 | 24.2 | 0.0945 | 3.159 | 0.63 | 23.3 |
| 3760 | ул. Молотовая 100 | 20 | 0.1853 | 4.715 | 0.1797 | 3.92 | 1.02 | 21.3 | 0.1757 | 3.92 | 1 | 23 | 0.1501 | 3.937 | 0.84 | 24.7 | 0.1161 | 3.94 | 0.63 | 23.6 |
| 7325 | ул. Р.Люксембург 3 | 20 | 0.3951 | 8.673 | 0.3845 | 7.202 | 1.03 | 21.5 | 0.377 | 7.203 | 1 | 23.2 | 0.3281 | 7.228 | 0.85 | 24.9 | 0.2632 | 7.226 | 0.64 | 23.8 |
| 7327 | ул. Р.Люксембург 13/1 | 20 | 0.6082 | 14.616 | 0.5894 | 12.182 | 1 | 20.2 | 0.5772 | 12.18 | 0.98 | 21.9 | 0.4977 | 12.25 | 0.83 | 23.9 | 0.3917 | 12.21 | 0.62 | 23.1 |
| 7330 | ул. Р.Люксембург 1 | 20 | 0.3754 | 8.312 | 0.3639 | 6.906 | 1.03 | 21.5 | 0.3569 | 6.907 | 1 | 23.2 | 0.3101 | 6.933 | 0.85 | 24.9 | 0.2484 | 6.919 | 0.64 | 23.8 |
| 7337 | ул. Молотовая 144а | 16 | 0.0159 | 0.472 | 0.0153 | 0.392 | 0.97 | 14.5 | 0.0149 | 0.392 | 0.94 | 16.2 | 0.0126 | 0.394 | 0.79 | 18.7 | 0.0096 | 0.393 | 0.59 | 18.9 |
| 7355 | ул. Р.Люксембург 13/2 | 20 | 0.2052 | 4.778 | 0.1982 | 3.968 | 1 | 20.1 | 0.1942 | 3.968 | 0.98 | 21.8 | 0.1676 | 3.982 | 0.83 | 23.7 | 0.1323 | 3.978 | 0.62 | 23 |
| 7357 | ул. Р.Люксембург 13/3 | 20 | 0.2027 | 4.89 | 0.1963 | 4.063 | 1 | 20.1 | 0.1922 | 4.064 | 0.98 | 21.9 | 0.1656 | 4.08 | 0.83 | 23.8 | 0.1303 | 4.081 | 0.62 | 23 |
| 7368 | ул. Р.Люксембург 2 | 20 | 0.3677 | 8.311 | 0.3577 | 6.904 | 1.03 | 21.5 | 0.3505 | 6.904 | 1 | 23.2 | 0.3037 | 6.93 | 0.85 | 24.9 | 0.2416 | 6.929 | 0.64 | 23.9 |
| 7316 | ул. Р.Люксембург 11 | 20 | 0.3785 | 8.207 | 0.3671 | 6.824 | 1.03 | 21.4 | 0.3602 | 6.824 | 1 | 23.2 | 0.3145 | 6.851 | 0.85 | 24.8 | 0.2543 | 6.831 | 0.64 | 23.8 |
| 7320 | ул. Р.Люксембург 9а | 20 | 0.189 | 4.25 | 0.1836 | 3.53 | 1 | 20.2 | 0.1801 | 3.53 | 0.98 | 21.9 | 0.1574 | 3.543 | 0.83 | 23.8 | 0.1274 | 3.54 | 0.62 | 23 |
| 7322 | ул. Р.Люксембург 9 | 20 | 0.1979 | 4.464 | 0.1926 | 3.708 | 1.02 | 21.1 | 0.1889 | 3.709 | 1 | 22.8 | 0.1649 | 3.723 | 0.84 | 24.5 | 0.1332 | 3.72 | 0.63 | 23.5 |
| 5144 | ул. Дзержинского 21 | 20 | 0.0742 | 3.053 | 0.0709 | 2.532 | 0.91 | 15.1 | 0.069 | 2.532 | 0.88 | 16.7 | 0.0581 | 2.54 | 0.73 | 18.8 | 0.0441 | 2.539 | 0.54 | 18.7 |
| 5146 | ул. Дзержинского 20 | 20 | 0.0556 | 2.2 | 0.0533 | 1.824 | 0.91 | 15.2 | 0.0519 | 1.824 | 0.88 | 16.8 | 0.044 | 1.83 | 0.73 | 18.9 | 0.0339 | 1.829 | 0.54 | 18.7 |
| 6888 | Ремонтная улица, 1 | 20 | 0.1448 | 3.86 | 0.14 | 3.205 | 1.02 | 20.9 | 0.1368 | 3.205 | 0.99 | 22.6 | 0.1157 | 3.221 | 0.84 | 24.3 | 0.0877 | 3.225 | 0.63 | 23.4 |
| 6912 | пр-кт Ленинский 3А | 20 | 0.143 | 3.801 | 0.1383 | 3.153 | 1.02 | 21.3 | 0.1351 | 3.154 | 1 | 23 | 0.1139 | 3.167 | 0.84 | 24.7 | 0.0858 | 3.166 | 0.64 | 23.7 |
| 6918 | Ремонтная улица, 1 | 20 | 0.8229 | 23.002 | 0.7914 | 19.094 | 0.98 | 19 | 0.7727 | 19.098 | 0.96 | 20.8 | 0.6519 | 19.191 | 0.81 | 22.8 | 0.4916 | 19.219 | 0.61 | 22.3 |
| 1585 | пр-кт Комсомольский 39 | 20 | 0.1765 | 3.984 | 0.1713 | 3.298 | 1 | 20.2 | 0.1679 | 3.298 | 0.98 | 21.9 | 0.1462 | 3.306 | 0.83 | 23.7 | 0.1176 | 3.304 | 0.62 | 23 |
| 2637 | пр-кт Комсомольский 33 | 18 | 0.2935 | 6.469 | 0.2845 | 5.344 | 1.01 | 18.5 | 0.2787 | 5.345 | 0.99 | 20.3 | 0.2408 | 5.352 | 0.83 | 22.4 | 0.1907 | 5.356 | 0.63 | 22 |
| 2651 | пр-кт Комсомольский 31 | 18 | 0.0388 | 0.978 | 0.0375 | 0.807 | 1.02 | 18.9 | 0.0366 | 0.808 | 0.99 | 20.6 | 0.0309 | 0.809 | 0.84 | 22.7 | 0.0233 | 0.809 | 0.63 | 22.2 |
| 3071 | ул. Ватутина 8 | 20 | 0.0704 | 1.748 | 0.0678 | 1.444 | 0.98 | 19.1 | 0.0663 | 1.445 | 0.96 | 20.9 | 0.0566 | 1.448 | 0.81 | 22.9 | 0.0438 | 1.449 | 0.61 | 22.4 |
| 3073 | ул. Б.Хмельницкого 30 | 18 | 0.0725 | 1.907 | 0.0725 | 1.912 | 1 | 18 | 0.0682 | 1.702 | 0.94 | 18 | 0.0541 | 1.419 | 0.75 | 18 | 0.04 | 1.329 | 0.55 | 18 |
| 3084 | ул. Б.Хмельницкого 32 | 18 | 0.0663 | 1.652 | 0.0638 | 1.364 | 0.98 | 17.2 | 0.0624 | 1.365 | 0.96 | 19 | 0.053 | 1.368 | 0.81 | 21.4 | 0.0405 | 1.369 | 0.61 | 21.2 |
| 3114 | пр-кт Комсомольский 35 | 18 | 0.0264 | 0.783 | 0.0255 | 0.647 | 1 | 17.9 | 0.0248 | 0.647 | 0.97 | 19.6 | 0.0208 | 0.648 | 0.82 | 21.6 | 0.0156 | 0.648 | 0.61 | 21.2 |
| 7079 | пр-кт Комсомольский 30 | 18 | 0.8207 | 11.418 | 0.7929 | 9.433 | 1.01 | 18.4 | 0.7747 | 9.436 | 0.98 | 20.2 | 0.6546 | 9.449 | 0.83 | 22.4 | 0.4953 | 9.456 | 0.63 | 22 |
| 7083 | пр-кт Комсомольский 30 | 18 | 0.4124 | 5.839 | 0.3987 | 4.824 | 1.02 | 19.2 | 0.3895 | 4.825 | 1 | 21 | 0.3288 | 4.832 | 0.84 | 23 | 0.2486 | 4.836 | 0.63 | 22.4 |
| 341 | ул. Стопани 39 | 16 | 0.1853 | 4.668 | 0.1793 | 3.865 | 1.02 | 17 | 0.1753 | 3.869 | 1 | 18.8 | 0.1491 | 3.886 | 0.84 | 21.1 | 0.1145 | 3.89 | 0.63 | 20.9 |
| 416 | ул. Сеченова 34 | 20 | 0.0516 | 1.283 | 0.0501 | 1.066 | 1.01 | 20.5 | 0.0491 | 1.066 | 0.98 | 22.2 | 0.0426 | 1.072 | 0.83 | 23.9 | 0.034 | 1.075 | 0.62 | 23 |
| 467 | ул. Сеченова 32 | 20 | 0.0511 | 1.166 | 0.0496 | 0.969 | 1.01 | 20.7 | 0.0486 | 0.969 | 0.99 | 22.5 | 0.0422 | 0.974 | 0.84 | 24.3 | 0.0336 | 0.976 | 0.63 | 23.4 |
| 469 | ул. Сеченова 36 | 20 | 0.0483 | 1.273 | 0.0468 | 1.058 | 1.01 | 20.6 | 0.0458 | 1.058 | 0.99 | 22.3 | 0.0393 | 1.064 | 0.83 | 24 | 0.0307 | 1.066 | 0.62 | 23.1 |
| 470 | ул. Сеченова 38 | 20 | 0.0507 | 1.194 | 0.0492 | 0.992 | 1.01 | 20.8 | 0.0482 | 0.992 | 0.99 | 22.5 | 0.0417 | 0.998 | 0.84 | 24.3 | 0.0332 | 1 | 0.63 | 23.3 |
| 471 | ул. Ватутина 38 | 20 | 0.0593 | 1.291 | 0.0577 | 1.073 | 1.01 | 20.5 | 0.0566 | 1.073 | 0.99 | 22.3 | 0.0497 | 1.079 | 0.83 | 24 | 0.0406 | 1.081 | 0.63 | 23.2 |
| 472 | ул. Ватутина 40 | 20 | 0.0508 | 1.191 | 0.0493 | 0.99 | 1.02 | 20.8 | 0.0483 | 0.99 | 0.99 | 22.5 | 0.0419 | 0.995 | 0.84 | 24.3 | 0.0333 | 0.998 | 0.63 | 23.4 |
| 473 | ул. Ватутина 42 | 20 | 0.0537 | 1.3 | 0.0521 | 1.08 | 1.01 | 20.5 | 0.0511 | 1.08 | 0.99 | 22.3 | 0.0441 | 1.086 | 0.83 | 24 | 0.035 | 1.089 | 0.63 | 23.2 |
| 564 | ул. Сеченова 21 | 20 | 0.1811 | 4.03 | 0.176 | 3.345 | 1.01 | 20.7 | 0.1726 | 3.346 | 0.99 | 22.4 | 0.1504 | 3.36 | 0.83 | 24.2 | 0.121 | 3.355 | 0.63 | 23.3 |
| 571 | ул. Ватутина 36 | 20 | 0.1591 | 3.728 | 0.1541 | 3.094 | 1 | 19.9 | 0.1509 | 3.095 | 0.98 | 21.7 | 0.1304 | 3.107 | 0.82 | 23.6 | 0.1032 | 3.103 | 0.62 | 22.9 |
| 677 | ул. Ленина 99 | 20 | 0.2695 | 6.486 | 0.2615 | 5.383 | 1.02 | 21.1 | 0.2559 | 5.383 | 1 | 22.8 | 0.22 | 5.402 | 0.84 | 24.5 | 0.1726 | 5.405 | 0.63 | 23.5 |
| 681 | ул. Ленина 97 | 20 | 0.1985 | 4.337 | 0.1924 | 3.59 | 1 | 20.1 | 0.1886 | 3.591 | 0.98 | 21.8 | 0.1637 | 3.6 | 0.83 | 23.8 | 0.1307 | 3.601 | 0.62 | 23 |
| 685 | ул. Ленина 103 | 20 | 0.3332 | 7.515 | 0.3234 | 6.234 | 1.01 | 20.8 | 0.3169 | 6.234 | 0.99 | 22.5 | 0.2745 | 6.255 | 0.84 | 24.3 | 0.2182 | 6.263 | 0.63 | 23.4 |
| 691 | ул. Ленина 105 | 20 | 0.3309 | 7.53 | 0.3211 | 6.247 | 1.02 | 20.8 | 0.3146 | 6.247 | 0.99 | 22.5 | 0.2721 | 6.269 | 0.84 | 24.3 | 0.2158 | 6.277 | 0.63 | 23.4 |
| 695 | ул. Серегина 28 | 20 | 0.3865 | 8.449 | 0.3745 | 6.995 | 1 | 20.1 | 0.3671 | 6.996 | 0.98 | 21.9 | 0.3184 | 7.013 | 0.83 | 23.8 | 0.2537 | 7.014 | 0.62 | 23.1 |
| 713 | ул. Ленина 93 | 20 | 0.2386 | 5.397 | 0.2314 | 4.466 | 1.03 | 21.3 | 0.2266 | 4.466 | 1 | 23.1 | 0.1948 | 4.476 | 0.84 | 24.8 | 0.1525 | 4.478 | 0.64 | 23.8 |
| 1828 | ул. Стопани 83 | 20 | 0.3225 | 7.129 | 0.3131 | 5.913 | 1.02 | 20.9 | 0.3069 | 5.913 | 0.99 | 22.7 | 0.2659 | 5.933 | 0.84 | 24.4 | 0.2116 | 5.941 | 0.63 | 23.5 |
| 1920 | ул. Стопани 87 | 20 | 0.4215 | 9.434 | 0.4094 | 7.817 | 1.02 | 21.3 | 0.4011 | 7.817 | 1 | 23 | 0.3467 | 7.839 | 0.84 | 24.7 | 0.2745 | 7.847 | 0.64 | 23.7 |
| 1935 | ул. Ленина 101 | 18 | 0.1589 | 3.699 | 0.1542 | 3.062 | 1.02 | 18.8 | 0.151 | 3.062 | 0.99 | 20.6 | 0.1304 | 3.07 | 0.84 | 22.6 | 0.1032 | 3.072 | 0.63 | 22 |
| 1950 | ул. Стопани 47/2 | 20 | 0.2941 | 6.704 | 0.2851 | 5.559 | 1.01 | 20.8 | 0.2792 | 5.559 | 0.99 | 22.5 | 0.2407 | 5.576 | 0.84 | 24.3 | 0.1896 | 5.582 | 0.63 | 23.4 |
| 1952 | ул. Стопани 45/2 | 20 | 0.4844 | 10.976 | 0.4698 | 9.102 | 1.01 | 20.6 | 0.4602 | 9.102 | 0.99 | 22.4 | 0.3976 | 9.131 | 0.83 | 24.2 | 0.3144 | 9.139 | 0.63 | 23.4 |
| 2031 | ул. Стопани 85 | 20 | 0.4367 | 9.697 | 0.4234 | 8.041 | 1 | 20.2 | 0.415 | 8.041 | 0.98 | 22 | 0.3598 | 8.068 | 0.83 | 23.9 | 0.2864 | 8.078 | 0.62 | 23.1 |
| 4762 | ул. Ленина 109 | 20 | 0.3342 | 7.967 | 0.3245 | 6.62 | 1.02 | 20.9 | 0.3178 | 6.619 | 0.99 | 22.6 | 0.2747 | 6.647 | 0.84 | 24.3 | 0.2177 | 6.658 | 0.63 | 23.4 |
| 4764 | ул. Стопани 41 | 20 | 0.1852 | 4.67 | 0.1796 | 3.886 | 1.01 | 20.5 | 0.1757 | 3.885 | 0.99 | 22.3 | 0.1512 | 3.905 | 0.83 | 24 | 0.1186 | 3.904 | 0.63 | 23.1 |
| 4779 | ул. Стопани 47/1 | 20 | 0.2941 | 6.744 | 0.2852 | 5.592 | 1.01 | 20.8 | 0.2793 | 5.592 | 0.99 | 22.5 | 0.2407 | 5.61 | 0.84 | 24.3 | 0.1896 | 5.616 | 0.63 | 23.4 |
| 4783 | ул. Ленина 107 | 20 | 0.3274 | 7.735 | 0.3178 | 6.425 | 1.02 | 20.9 | 0.3112 | 6.424 | 0.99 | 22.6 | 0.2685 | 6.45 | 0.84 | 24.4 | 0.212 | 6.461 | 0.63 | 23.4 |
| 618 | ул. Серегина 5 | 20 | 0.3806 | 8.287 | 0.369 | 6.861 | 1 | 20.2 | 0.3618 | 6.862 | 0.98 | 22 | 0.3142 | 6.878 | 0.83 | 23.9 | 0.251 | 6.876 | 0.62 | 23.1 |
| 622 | ул. Ленина 91 | 20 | 0.2486 | 5.322 | 0.2418 | 4.408 | 1.02 | 21.2 | 0.2371 | 4.408 | 1 | 22.9 | 0.2067 | 4.419 | 0.84 | 24.6 | 0.1665 | 4.419 | 0.63 | 23.6 |
| 633 | пр-кт Комсомольский 44 | 20 | 0.2868 | 6.702 | 0.2784 | 5.564 | 1.02 | 21 | 0.2726 | 5.563 | 1 | 22.8 | 0.2352 | 5.584 | 0.84 | 24.5 | 0.1856 | 5.576 | 0.63 | 23.5 |
| 651 | пр-кт Комсомольский 40 | 15 | 0.0459 | 1.248 | 0.0443 | 1.036 | 1.01 | 15.6 | 0.0433 | 1.036 | 0.99 | 17.4 | 0.0364 | 1.04 | 0.83 | 19.9 | 0.0274 | 1.039 | 0.62 | 20 |
| 652 | пр-кт Комсомольский 40 | 18 | 0.3808 | 9.367 | 0.3693 | 7.777 | 1.02 | 19.3 | 0.3612 | 7.776 | 1 | 21 | 0.3087 | 7.806 | 0.84 | 23 | 0.2393 | 7.797 | 0.63 | 22.4 |
| 654 | ул. Серегина 7 | 20 | 0.3282 | 6.698 | 0.3193 | 5.549 | 1.02 | 21 | 0.3134 | 5.549 | 1 | 22.8 | 0.2744 | 5.563 | 0.84 | 24.5 | 0.2226 | 5.563 | 0.63 | 23.6 |
| 656 | пр-кт Комсомольский 34 | 21 | 0.1155 | 2.341 | 0.1125 | 1.94 | 1.02 | 21.9 | 0.1104 | 1.94 | 0.99 | 23.6 | 0.0972 | 1.945 | 0.84 | 25.2 | 0.0796 | 1.944 | 0.63 | 24.1 |
| 657 | ул. Ленина 89 | 20 | 0.2091 | 4.35 | 0.2022 | 3.606 | 1 | 20.2 | 0.1985 | 3.606 | 0.98 | 21.9 | 0.1734 | 3.616 | 0.83 | 23.9 | 0.1404 | 3.61 | 0.62 | 23.1 |
| 660 | ул. Ленина 87 | 20 | 0.2699 | 6.014 | 0.2612 | 4.985 | 1.02 | 21.2 | 0.256 | 4.985 | 1 | 22.9 | 0.2208 | 5 | 0.84 | 24.6 | 0.1742 | 4.992 | 0.64 | 23.7 |
| 664 | пр-кт Комсомольский 32 | 20 | 0.3273 | 6.799 | 0.3171 | 5.642 | 1.02 | 21.2 | 0.3113 | 5.641 | 1 | 22.9 | 0.2718 | 5.66 | 0.84 | 24.6 | 0.2198 | 5.648 | 0.64 | 23.7 |
| 666 | пр-кт Комсомольский 36 | 20 | 0.2454 | 5.279 | 0.2388 | 4.379 | 1.03 | 21.5 | 0.2341 | 4.379 | 1 | 23.2 | 0.2037 | 4.394 | 0.85 | 24.9 | 0.1632 | 4.387 | 0.64 | 23.8 |
| 668 | пр-кт Комсомольский 38 | 20 | 0.2479 | 5.345 | 0.2412 | 4.435 | 1.03 | 21.4 | 0.2366 | 4.435 | 1 | 23.1 | 0.2061 | 4.45 | 0.85 | 24.8 | 0.1657 | 4.444 | 0.64 | 23.8 |
| 669 | пр-кт Комсомольский 46 | 16 | 0.0363 | 0.941 | 0.0352 | 0.782 | 1.02 | 17.1 | 0.0344 | 0.782 | 1 | 18.9 | 0.0291 | 0.785 | 0.84 | 21.2 | 0.0222 | 0.784 | 0.63 | 21 |
| 704 | ул. Серегина 22 | 20 | 0.1318 | 2.182 | 0.1287 | 1.806 | 0.99 | 19.7 | 0.1268 | 1.807 | 0.97 | 21.5 | 0.1144 | 1.81 | 0.82 | 23.4 | 0.0979 | 1.811 | 0.62 | 22.8 |
| 711 | ул. Серегина 20 | 20 | 0.3387 | 7.27 | 0.3286 | 6.017 | 1.01 | 20.6 | 0.3221 | 6.018 | 0.99 | 22.3 | 0.2795 | 6.03 | 0.83 | 24.2 | 0.2229 | 6.033 | 0.63 | 23.4 |
| 714 | ул. Серегина 24 | 20 | 0.3406 | 7.266 | 0.3306 | 6.015 | 1.01 | 20.6 | 0.3242 | 6.016 | 0.99 | 22.4 | 0.2818 | 6.028 | 0.83 | 24.2 | 0.2256 | 6.032 | 0.63 | 23.4 |
| 1534 | ул. Серегина 9А | 20 | 0.1758 | 3.913 | 0.1704 | 3.239 | 1.01 | 20.4 | 0.167 | 3.24 | 0.98 | 22.2 | 0.1445 | 3.247 | 0.83 | 24 | 0.1146 | 3.246 | 0.63 | 23.2 |
| 1536 | ул. Серегина 9 | 20 | 0.2548 | 5.799 | 0.2472 | 4.8 | 1.02 | 21.2 | 0.242 | 4.8 | 1 | 23 | 0.2083 | 4.811 | 0.84 | 24.7 | 0.1635 | 4.809 | 0.64 | 23.7 |
| 1538 | ул. Серегина 11 | 20 | 0.0661 | 1.769 | 0.0638 | 1.471 | 0.99 | 19.7 | 0.0623 | 1.471 | 0.97 | 21.4 | 0.0528 | 1.477 | 0.82 | 23.4 | 0.0403 | 1.484 | 0.62 | 22.7 |
| 1540 | ул. Серегина 17 | 20 | 0.0683 | 1.671 | 0.0661 | 1.389 | 0.99 | 19.7 | 0.0647 | 1.389 | 0.97 | 21.5 | 0.0556 | 1.395 | 0.82 | 23.4 | 0.0435 | 1.401 | 0.62 | 22.8 |
| 1545 | ул. Серегина 19 | 20 | 0.1008 | 2.433 | 0.0978 | 2.024 | 1.02 | 21.1 | 0.0957 | 2.024 | 1 | 22.9 | 0.0821 | 2.033 | 0.84 | 24.6 | 0.0641 | 2.044 | 0.63 | 23.7 |
| 1549 | ул. Серегина 15 | 20 | 0.0903 | 2.154 | 0.0875 | 1.793 | 1.01 | 20.4 | 0.0857 | 1.793 | 0.98 | 22.1 | 0.074 | 1.801 | 0.83 | 24 | 0.0585 | 1.811 | 0.63 | 23.2 |
| 1551 | ул. Серегина 13 | 20 | 0.0926 | 2.286 | 0.0897 | 1.901 | 1 | 20.2 | 0.0878 | 1.901 | 0.98 | 21.9 | 0.0755 | 1.91 | 0.83 | 23.8 | 0.0592 | 1.92 | 0.62 | 23 |
| 1560 | ул. Серегина 23 | 20 | 0.1843 | 4.2 | 0.179 | 3.495 | 1.01 | 20.7 | 0.1754 | 3.494 | 0.99 | 22.4 | 0.1522 | 3.51 | 0.83 | 24.2 | 0.1215 | 3.527 | 0.63 | 23.4 |
| 1561 | ул. Серегина 25 | 20 | 0.0922 | 2.415 | 0.0894 | 2.008 | 1.02 | 20.9 | 0.0874 | 2.008 | 0.99 | 22.6 | 0.0748 | 2.018 | 0.84 | 24.3 | 0.0582 | 2.028 | 0.63 | 23.3 |
| 1609 | пр-кт Комсомольский 43 | 20 | 0.0697 | 1.881 | 0.0672 | 1.56 | 1 | 19.9 | 0.0657 | 1.56 | 0.97 | 21.7 | 0.0556 | 1.566 | 0.82 | 23.6 | 0.0423 | 1.567 | 0.62 | 22.8 |
| 1969 | ул. Серегина 24а | 20 | 0.383 | 8.35 | 0.3712 | 6.917 | 1 | 19.9 | 0.3639 | 6.918 | 0.98 | 21.7 | 0.3163 | 6.937 | 0.82 | 23.7 | 0.2529 | 6.93 | 0.62 | 23 |
| 1973 | ул. Серегина 32а | 20 | 0.3063 | 6.75 | 0.2964 | 5.597 | 1.02 | 20.8 | 0.2907 | 5.597 | 0.99 | 22.6 | 0.2521 | 5.615 | 0.84 | 24.3 | 0.2012 | 5.603 | 0.63 | 23.4 |
| 1974 | ул. Серегина 32а | 18 | 0.0576 | 1.483 | 0.0556 | 1.229 | 1 | 17.8 | 0.0543 | 1.229 | 0.97 | 19.6 | 0.0459 | 1.233 | 0.82 | 21.8 | 0.0349 | 1.231 | 0.62 | 21.5 |
| 1975 | ул. Серегина 32а | 20 | 0.6087 | 13.382 | 0.5884 | 11.099 | 1.01 | 20.3 | 0.577 | 11.099 | 0.98 | 22.1 | 0.5007 | 11.134 | 0.83 | 24 | 0.3999 | 11.11 | 0.63 | 23.2 |
| 1986 | ул. Серегина 26 | 21 | 0.2329 | 5.418 | 0.226 | 4.489 | 1.02 | 22.2 | 0.2213 | 4.49 | 1 | 23.9 | 0.1905 | 4.502 | 0.84 | 25.5 | 0.1497 | 4.501 | 0.63 | 24.3 |
| 1993 | ул. Серегина 21 | 20 | 0.0701 | 1.664 | 0.0679 | 1.383 | 0.99 | 19.7 | 0.0665 | 1.383 | 0.97 | 21.4 | 0.0573 | 1.389 | 0.82 | 23.4 | 0.0451 | 1.395 | 0.62 | 22.8 |
| 1998 | ул. Серегина 27 | 20 | 0.0716 | 1.652 | 0.0693 | 1.373 | 0.99 | 19.7 | 0.0679 | 1.373 | 0.97 | 21.5 | 0.0588 | 1.379 | 0.82 | 23.5 | 0.0468 | 1.385 | 0.62 | 22.8 |
| 2000 | ул. Серегина 33 | 20 | 0.0708 | 1.688 | 0.0685 | 1.404 | 0.99 | 19.7 | 0.0671 | 1.403 | 0.97 | 21.5 | 0.0579 | 1.41 | 0.82 | 23.4 | 0.0457 | 1.417 | 0.62 | 22.8 |
| 2008 | ул. Серегина 39 | 20 | 0.18 | 4.195 | 0.1747 | 3.49 | 1.01 | 20.7 | 0.1712 | 3.489 | 0.99 | 22.5 | 0.1481 | 3.506 | 0.84 | 24.3 | 0.1175 | 3.524 | 0.63 | 23.4 |
| 2010 | ул. Серегина 41 | 20 | 0.0673 | 1.682 | 0.0651 | 1.4 | 1 | 19.8 | 0.0637 | 1.399 | 0.97 | 21.5 | 0.0546 | 1.406 | 0.82 | 23.5 | 0.0426 | 1.413 | 0.62 | 22.8 |
| 2012 | ул. Серегина 37 | 20 | 0.0697 | 1.682 | 0.0674 | 1.399 | 1 | 19.7 | 0.066 | 1.398 | 0.97 | 21.5 | 0.0568 | 1.405 | 0.82 | 23.5 | 0.0447 | 1.412 | 0.62 | 22.8 |
| 2016 | ул. Серегина 31 | 20 | 0.0696 | 1.703 | 0.0674 | 1.417 | 0.99 | 19.7 | 0.0659 | 1.416 | 0.97 | 21.5 | 0.0567 | 1.423 | 0.82 | 23.4 | 0.0445 | 1.43 | 0.62 | 22.8 |
| 2020 | ул. Серегина 29 | 20 | 0.0734 | 1.756 | 0.0712 | 1.461 | 1 | 19.7 | 0.0697 | 1.461 | 0.97 | 21.5 | 0.0606 | 1.468 | 0.82 | 23.4 | 0.0485 | 1.475 | 0.62 | 22.7 |
| 2024 | ул. Серегина 35 | 20 | 0.0681 | 1.722 | 0.0658 | 1.432 | 1 | 19.7 | 0.0644 | 1.432 | 0.97 | 21.5 | 0.0552 | 1.439 | 0.82 | 23.4 | 0.043 | 1.446 | 0.62 | 22.8 |
| 2026 | ул. Серегина 43 | 20 | 0.0704 | 1.733 | 0.0682 | 1.442 | 1 | 19.8 | 0.0668 | 1.441 | 0.97 | 21.5 | 0.0576 | 1.448 | 0.82 | 23.4 | 0.0455 | 1.456 | 0.62 | 22.7 |
| 2274 | ул. Серегина 47 | 20 | 0.1595 | 3.275 | 0.1551 | 2.714 | 1.02 | 20.8 | 0.1523 | 2.714 | 0.99 | 22.6 | 0.1334 | 2.721 | 0.84 | 24.4 | 0.1083 | 2.722 | 0.63 | 23.5 |
| 4786 | ул. Серегина 30 | 20 | 0.314 | 6.718 | 0.3052 | 5.566 | 1.02 | 21.1 | 0.2992 | 5.567 | 1 | 22.8 | 0.2603 | 5.582 | 0.84 | 24.5 | 0.2086 | 5.581 | 0.63 | 23.6 |
| 4788 | ул. Серегина 32 | 20 | 0.3735 | 8.365 | 0.3622 | 6.934 | 1.01 | 20.3 | 0.3549 | 6.934 | 0.98 | 22.1 | 0.3076 | 6.954 | 0.83 | 23.9 | 0.2448 | 6.955 | 0.63 | 23.1 |
| 932 | ул. 1 мая 42/2 | 20 | 0.0127 | 0.496 | 0.0123 | 0.41 | 0.98 | 19.2 | 0.0119 | 0.41 | 0.96 | 20.8 | 0.01 | 0.412 | 0.8 | 22.5 | 0.0075 | 0.412 | 0.6 | 21.7 |
| 963 | ул. 1 мая 38 | 20 | 0.0116 | 0.379 | 0.0112 | 0.313 | 1.01 | 20.6 | 0.0109 | 0.314 | 0.99 | 22.3 | 0.0092 | 0.314 | 0.83 | 23.9 | 0.0069 | 0.314 | 0.62 | 22.9 |
| 965 | ул. 1 мая 40 | 20 | 0.0241 | 0.774 | 0.0231 | 0.64 | 0.96 | 18 | 0.0225 | 0.64 | 0.94 | 19.7 | 0.0188 | 0.642 | 0.78 | 21.6 | 0.0141 | 0.644 | 0.59 | 21.1 |
| 993 | ул. Гоголя 6 | 20 | 0.0051 | 0.219 | 0.0048 | 0.181 | 0.87 | 13.3 | 0.0046 | 0.181 | 0.85 | 14.9 | 0.0038 | 0.181 | 0.7 | 17.2 | 0.0028 | 0.181 | 0.52 | 17.4 |
| 995 | Садовый тупик 2 | 20 | 0.0061 | 0.204 | 0.0059 | 0.169 | 1.01 | 20.7 | 0.0057 | 0.169 | 0.99 | 22.3 | 0.0048 | 0.169 | 0.83 | 23.9 | 0.0036 | 0.169 | 0.62 | 22.9 |
| 1001 | Садовый тупик 1 | 20 | 0.0038 | 0.147 | 0.0037 | 0.122 | 0.95 | 17.5 | 0.0036 | 0.122 | 0.93 | 19.2 | 0.003 | 0.122 | 0.77 | 21 | 0.0023 | 0.122 | 0.58 | 20.5 |
| 1011 | ул. 1 Мая, 31/1 | 20 | 0.0136 | 0.401 | 0.0131 | 0.332 | 1 | 20.1 | 0.0128 | 0.332 | 0.98 | 21.8 | 0.0107 | 0.333 | 0.82 | 23.5 | 0.0081 | 0.334 | 0.62 | 22.7 |
| 1024 | ул. 7 ноября 34 | 20 | 0.0075 | 0.312 | 0.0071 | 0.258 | 0.89 | 14.4 | 0.0069 | 0.258 | 0.87 | 16 | 0.0058 | 0.259 | 0.72 | 18.2 | 0.0043 | 0.26 | 0.53 | 18.2 |
| 1025 | ул. 7 ноября 36 | 20 | 0.0081 | 0.332 | 0.0078 | 0.274 | 0.95 | 17.2 | 0.0076 | 0.275 | 0.92 | 18.9 | 0.0063 | 0.275 | 0.77 | 20.7 | 0.0047 | 0.276 | 0.57 | 20.3 |
| 1028 | ул. Гоголя 12 | 20 | 0.0068 | 0.236 | 0.0066 | 0.195 | 1 | 19.8 | 0.0064 | 0.195 | 0.97 | 21.5 | 0.0054 | 0.195 | 0.81 | 23.2 | 0.0041 | 0.195 | 0.61 | 22.3 |
| 1064 | ул. Менделеева 45 | 18 | 0.1152 | 2.732 | 0.1116 | 2.259 | 1.01 | 18.3 | 0.1092 | 2.26 | 0.98 | 20.1 | 0.094 | 2.266 | 0.83 | 22.2 | 0.0738 | 2.27 | 0.62 | 21.8 |
| 1067 | ул. Свердлова 1 | 18 | 0.0636 | 1.855 | 0.0614 | 1.534 | 1 | 18.3 | 0.0598 | 1.535 | 0.98 | 20 | 0.0503 | 1.539 | 0.82 | 22 | 0.0377 | 1.542 | 0.62 | 21.5 |
| 1124 | ул. Чкалова 23 | 20 | 0.0054 | 0.237 | 0.0052 | 0.195 | 0.89 | 14.2 | 0.005 | 0.195 | 0.86 | 15.8 | 0.0041 | 0.196 | 0.72 | 18 | 0.0031 | 0.196 | 0.53 | 18 |
| 1127 | ул. Чкалова 29 | 20 | 0.0086 | 0.346 | 0.0083 | 0.285 | 0.96 | 18.1 | 0.0081 | 0.285 | 0.94 | 19.7 | 0.0068 | 0.286 | 0.78 | 21.5 | 0.0051 | 0.286 | 0.58 | 20.9 |
| 1131 | ул. Чкалова 33 | 20 | 0.005 | 0.228 | 0.0047 | 0.188 | 0.84 | 11.3 | 0.0046 | 0.188 | 0.81 | 12.9 | 0.0038 | 0.188 | 0.67 | 15.4 | 0.0028 | 0.188 | 0.49 | 15.9 |
| 1145 | ул. Чкалова 27 | 20 | 0.008 | 0.309 | 0.0077 | 0.255 | 0.98 | 19.1 | 0.0075 | 0.255 | 0.96 | 20.7 | 0.0063 | 0.255 | 0.8 | 22.4 | 0.0048 | 0.256 | 0.6 | 21.6 |
| 1171 | ул. 1 мая 23 | 20 | 0.0074 | 0.315 | 0.007 | 0.26 | 0.87 | 13.1 | 0.0068 | 0.26 | 0.84 | 14.7 | 0.0057 | 0.261 | 0.7 | 17.1 | 0.0042 | 0.262 | 0.52 | 17.3 |
| 1174 | ул. 7 ноября 26 | 20 | 0.0092 | 0.347 | 0.0088 | 0.287 | 0.97 | 18.3 | 0.0086 | 0.287 | 0.94 | 19.9 | 0.0072 | 0.288 | 0.79 | 21.7 | 0.0054 | 0.289 | 0.59 | 21.1 |
| 1180 | ул. 7 ноября 24 | 20 | 0.0066 | 0.254 | 0.0064 | 0.21 | 0.98 | 19 | 0.0062 | 0.21 | 0.95 | 20.6 | 0.0052 | 0.211 | 0.8 | 22.3 | 0.0039 | 0.211 | 0.6 | 21.6 |
| 1182 | ул. 7 ноября 30 | 20 | 0.0077 | 0.308 | 0.0073 | 0.255 | 0.93 | 16.2 | 0.0071 | 0.255 | 0.9 | 17.9 | 0.006 | 0.256 | 0.75 | 19.9 | 0.0044 | 0.256 | 0.56 | 19.6 |
| 1183 | ул. 1 мая 19 | 20 | 0.0038 | 0.173 | 0.0036 | 0.144 | 0.8 | 9.4 | 0.0035 | 0.145 | 0.77 | 11 | 0.0029 | 0.145 | 0.64 | 13.7 | 0.0021 | 0.145 | 0.46 | 14.6 |
| 1187 | ул. 7 ноября 20 | 20 | 0.0051 | 0.197 | 0.0049 | 0.163 | 0.98 | 19.1 | 0.0048 | 0.163 | 0.96 | 20.8 | 0.004 | 0.163 | 0.8 | 22.5 | 0.003 | 0.164 | 0.6 | 21.7 |
| 1188 | ул. 7 ноября 22 | 20 | 0.0057 | 0.195 | 0.0055 | 0.161 | 0.97 | 18.4 | 0.0054 | 0.161 | 0.95 | 20.1 | 0.0045 | 0.162 | 0.79 | 21.9 | 0.0034 | 0.162 | 0.59 | 21.3 |
| 1204 | 1 Мая,38 Г | 20 | 0.0262 | 1.062 | 0.0251 | 0.875 | 0.97 | 18.2 | 0.0245 | 0.876 | 0.94 | 19.9 | 0.0204 | 0.878 | 0.79 | 21.6 | 0.0152 | 0.879 | 0.59 | 21 |

В целом наблюдается сохранение параметров температура на абонентах при снижении температуры наружного воздуха. Данный результат заключается в том, что на сетях сохраняется положительный располагаемый напор от источника до ввода на абонентов, а также в целом сохраняются нормативные гидравлические параметры.

Вывод из моделирования аварийной ситуации:

В случаи отключения ТНС-1 рекомендуется регулировка давления на обратном трубопроводе на ТНС-2 за счёт резервного насоса, так как в виду большой удалённости источника от городской сети теплоснабжения, давления на обратном трубопроводе в районе узла Т-ТНС-1-1 (разветвление после ТНС-1) составляет 20 м.вод.ст, которого критически мало, так как суммарные потери напора с ТНС-1 до ТЭЦ-11 составляют 48 м. вод.ст. согласно приведённым пьезометрическим графикам.

# 2.Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения (далее - силы и средства)

Силы, используемые для ликвидации последствий аварийных ситуаций

В режиме ежедневной эксплуатации в УТС ТЭЦ-11 осуществляется оперативное управление системой теплоснабжения сменным персоналом в следующем составе: дежурный диспетчер - 1 чел., дежурный слесарь по обслуживанию тепловых сетей - 2 чел., с которыми в соответствии с графиками проводится обучение, противоаварийные тренировки и проверки знаний. Указанный персонал производит плановые и аварийные переключения, отключения, производит сброс теплоносителя, допускает к работе ремонтный персонал. Время готовности к работам по отключениям, переключениям в тепловых сетях - немедленно.

Для работ по ликвидации последствий аварийной ситуации в сетях теплоснабжения г. Усолье-Сибирское сформирована бригада по ремонту и обслуживанию тепловых сетей в составе: начальник участка - 1 чел., слесарь по обслуживанию тепловых сетей - 9 чел., электрогазосварщик занятый на резке и ручной сварке - 3 чел. Время готовности указанных подразделений к работам по ликвидации аварии - 60 мин.

Перечень неснижаемого запаса материальных ресурсов, которые зарезервированы для ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения муниципального образования «город Усолье-Сибирское». утвержденный Приказом ООО «Байкальская энергетическая компания» № 672 от 30.12.2025 г. представлен в Приложении 1

Список автотранспорта и спецтехники аварийно-восстановительных бригад УТС ТЭЦ-11

| № п/п | Наименование автотранспорта,спецтехники | Тип автотранспорта, спецтехники |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЗИЛ-450850 | Самосвал |
| 2 | ГАЗ-2834 ГАЗ-2322 ПРОМАВТО 5759AF | Передвижная мастерская (фургон) |
| 3 | КО-523 на шасси МАЗ | Вакуумная машина |
| 4 | КС-45717 А-1 на шасси МАЗ | Автокран 25 т |
| 5 | TEREX-970 | Экскаватор-погрузчик |

Список работников аварийно-восстановительных бригад УТС ТЭЦ-11

| № п/п | Должность |
| --- | --- |
| 1 | Начальник РТС |
| 2 | Зам. начальника РТС |
| 3 | Мастер РТС |
| 4 | Мастер РТС |
| 5 | Слесарь по обслуживанию т/с 5 р. |
| 6 | Слесарь по обслуживанию т/с 5 р. |
| 7 | Слесарь по обслуживанию т/с 5 р. |
| 8 | Слесарь по обслуживанию т/с 5 р. |
| 9 | Слесарь по обслуживанию т/с 5 р. |
| 10 | Слесарь по обслуживанию т/с 5 р. |
| 11 | Слесарь по обслуживанию т/с 5 р. |
| 12 | Слесарь по обслvживанию т/с 4 р. |
| 13 | Слесарь по обслуживанию т/с 4 р. |
| 14 | Слесарь по обслуживанию т/с 4 р. |
| 15 | Слесарь по обслуживанию т/с 4 р. |
| 16 | Электрогазосварщик 5 р. |
| 17 | Электрогазосварщик 5 р. |
| 18 | Электрогазосварщик 5 р. |
| 19 | Водитель автомобиля 5 р |
| 20 | Водитель автомобиля 4 р |
| 21 | Водитель автомобиля 4 р |
| 22 | Машинист экскаватора 5 р |

Место расположения автотранспорта, спецтехники и аварийно-восстановительных бригад представлены в таблице 17 главы 4.

# 3.Порядок и процедуру организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения в соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона о теплоснабжении

Организация взаимодействия ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций, представителей собственников при непосредственном способе управления при ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения муниципального образования «город Усолье-Сибирское» осуществляется следующей последовательности.

3.1.  Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет глава муниципального образования «город Усолье-Сибирское»  и комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

3.2. Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

- на муниципальном уровне – специалист администрации уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, специалист администрации по ЖКХ в сфере теплоснабжения;

- на объектовом уровне – дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов);

- на межмуниципальном уровне — единая дежурно-диспетчерская служба (далее — ЕДДС) муниципального образования «город Усолье-Сибирское» по вопросам сбора, обработки и обмена информацией, оперативного реагирования и координации совместных действий дежурно-диспетчерских и аварийно-диспетчерских служб (далее — ДДС, АДС) организаций, расположенных на территории муниципального района.

3.3. Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

3.4. При возникновении аварийной ситуации на наружных сетях и источниках теплоснабжения теплоснабжающая (теплосетевая) организация обязана:

- принять меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана) и действовать в соответствии с ведомственными инструкциями по ликвидации аварийных ситуаций;

- силами аварийно-восстановительных бригад (групп) незамедлительно приступить к ликвидации создавшейся аварийной ситуации;

- диспетчер ДДС, АДС сообщает информацию об аварийной ситуации:

а) главе муниципального образования «город Усолье-Сибирское» (в случае его отсутствия – заместителю главы муниципального образования «город Усолье-Сибирское»);

б) в ЕДДС Усольского муниципального района;

в) диспетчерам тех организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу оборудования и иных объектов жизнеобеспечения;

г) диспетчерским службам управляющей организации и представителям собственников многоквартирных домов с непосредственным способом управления (далее – представители МКД с НСУ). Оперативная информация о причинах возникновения аварийной ситуации, о решении, принятом по вопросу ее ликвидации, передается в сроки, установленные пунктом 6 Правил расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденных Постановление Правительства РФ от 2 июня 2022 г. № 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении»;

- по окончании ликвидации аварии оповестить о времени подключения: главу муниципального образования «город Усолье-Сибирское» (в случае его отсутствия – заместителя Главы муниципального образования «город Усолье-Сибирское»), ЕДДС муниципального образования «город Усолье-Сибирское», управляющую организацию, представителей МКД с НСУ.

3.5. При возникновении аварийных ситуаций на внутридомовых инженерных системах отопления управляющая организация, представитель МКД с НСУ обязаны обеспечить:

- ответ на телефонный звонок собственника или пользователя помещения в многоквартирном доме в ДДС, АДС в течение не более 5 минут, а в случае не обеспечения ответа в указанный срок - осуществление взаимодействия со звонившим в ДДС, АДС собственником или пользователем помещения в многоквартирном доме посредством телефонной связи в течение 10 минут после поступления его телефонного звонка в ДДС, АДС либо предоставить технологическую возможность оставить голосовое сообщение и (или) электронное сообщение, которое должно быть рассмотрено аварийно-диспетчерской службой в течение 10 минут после поступления;

- локализацию аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем внутридомовых систем отопления не более чем в течение получаса с момента регистрации заявки в отопительный период;

- в течение 10 минут проинформировать телефонограммой о характере аварии, ориентировочном времени ее устранения, количестве пострадавших главу муниципального образования «город Усолье-Сибирское», ЕДДС муниципального образования «город Усолье-Сибирское» и соответствующую теплоснабжающую организацию;

- оказание коммунальных услуг при аварийных повреждениях внутридомовых систем отопления в срок, не нарушающий установленную жилищным законодательством Российской Федерации продолжительность перерывов в предоставлении коммунальных услуг;

- проинформировать собственника или пользователя помещения в многоквартирном доме в течение получаса с момента регистрации заявки о планируемых сроках исполнения заявки;

- при невозможности отключения внутренних систем в границах эксплуатационной ответственности направить телефонограмму теплоснабжающей (теплосетевой) организации об отключении дома на наружных инженерных сетях;

- после ликвидации аварии в течение 10 минут поставить в известность главу муниципального образования «город Усолье-Сибирское» (в случае его отсутствия – заместителю главы муниципального образования «город Усолье-Сибирское»), ЕДДС муниципального образования «город Усолье-Сибирское»и соответствующую теплоснабжающую (теплосетевую) организацию.

3.6. Организации, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, имеющие на своем балансе коммуникации или сооружения, расположенные в районе возникновения аварии, по вызову диспетчера теплоснабжающей (теплосетевой) организации, управляющей организации направляют в любое время суток в течение 1 часа своих представителей (ответственных дежурных) для согласования условий производства работ по ликвидации аварии.

3.7. В случае возникновения аварии на наружных объектах теплоснабжения или инженерных сетях, собственник и (или) эксплуатирующая организация по которым не определены, диспетчер теплоснабжающей (теплосетевой) организации, управляющей организации, представитель МКД с НСУ незамедлительно сообщают об аварии главе муниципального образования «город Усолье-Сибирское» (в случае его отсутствия – заместителю Главы муниципального образования «город Усолье-Сибирское»), в ЕДДС муниципального образования «город Усолье-Сибирское», а также в ДДС (АДС) Единой теплоснабжающей организации на территории соответствующего муниципального образования «город Усолье-Сибирское».

Для ликвидации аварийной ситуации на сетях, собственник которых не определен, привлекаются специализированные теплоснабжающие (теплосетевые) организации, к чьим сетям технологически присоединены данные сети.

3.8. В случае невозможности устранения аварии в течение 16 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +12°C до нормативной температуры; не более 8 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +10°C до +12°C; не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +8°C до +10°C, по предложению руководителя теплоснабжающей организации, управляющей организации Администрацией может быть организовано проведение заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации муниципального образования «город Усолье-Сибирское». (далее - КЧС) с целью принятия конкретных мер для ликвидации аварии и недопущения ее развития в чрезвычайную ситуацию по истечении 24 часов (в том числе введение для органов управления и сил муниципального звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режима функционирования «Повышенная готовность»).

3.9. Процедуры действий по ликвидации аварий в системе теплоснабжения зависят от вида и масштаба аварии. В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепловой энергии в дома и социально-значимые объекты.

3.10. Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ в системе теплоснабжения осуществляется руководством организации, эксплуатирующей объекты теплоснабжения и тепловые сети.

3.11. Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

3.12. Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.

3.13. К работам привлекаются аварийно-ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся объекты теплоснабжения и тепловые сети в круглосуточном режиме, посменно.

3.14. О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует главу муниципального образования «город Усолье-Сибирское» и ЕДДС муниципального образования «город Усолье-Сибирское» не позднее 20 минут с момента происшествия аварии.

3.15. В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает Главе муниципального образования «город Усолье-Сибирское». При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунальных систем жизнеобеспечения населения в жилых домах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует КЧС.

3.16. Порядок действий муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при аварийном отключении систем жизнеобеспечения населения в жилых домах на сутки и более (в условиях критически низких температур окружающего воздуха) Мероприятия при аварийном отключении коммунальных систем жизнеобеспечения населения.

Включение отремонтированного после устранения аварийной ситуации на участке тепловой сети производится после приемки работ руководителем по устранению аварийной ситуации. Включение осуществляет персонал соответствующей службы под руководством диспетчера УТС ТЭЦ-11.

- Оперативный план действий персонала УТС ТЭЦ-11 при ликвидации технологических нарушений на тепловых сетях

| № п/п | Мероприятия по ликвидации аварийных ситуаций | Ответственный | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уточнить место и характер повреждения, предполагаемый объём работ. | диспетчер |  |
| 2. | Оградить место повреждения, вывесить предупреждающие плакаты; на поврежденных участках бесканальной прокладки выставить дежурных. | диспетчер |  |
| 3. | Сообщить заместителю директора филиала ТЭЦ-11 - техническому директору УТС), начальнику ДС, начальнику РТС | диспетчер |  |
| 4. | Собрать аварийно-восстановительную бригаду | диспетчер |  |
| 5. | Согласовать с заместителем директора филиала ТЭЦ-11 - техническим директором УТС, начальником ДС схему оперативных переключений, составить программу сложных переключений | Диспетчер, (начальник ДС) |  |
| 6. | Согласовать изменение режима работы с НСС ТЭЦ-11. | диспетчеv |  |
| 7. | Сообщить: - ЕДДС г.Усолье-Сибирское и/или Усольского района; - теплосетевой организации ООО «ИТСК» - оперативно-диспетчерские службы потребителей; - представителю отдела ЖКХ и администрации поселка Белореченский; - В Ростехнадзор; - В УО ООО «ИЭСБК» | диспетчер |  |
| 8. | Произвести оперативные переключения с целью поддержания режима. | диспетчер |  |
| 9. | Оформить: оформить аварийную заявку; наряд-допуск на проведение ремонтно-восстановительных работ. | Начальник РТС, (мастер) |  |
| 10. | Отключить поврежденный участок трубопровода. | Начальник РТС, (мастер) |  |
| 11. | Опорожнить отключенный участок. | Начальник РТС, (мастер) |  |
| 12. | Произвести ремонт поврежденного участка. | Начальник РТС, (мастер) |  |
| 13. | Согласовать заполнение отремонтированного участка трубопровода с НСС ТЭЦ-11. | диспетчер |  |
| 14. | Заполнить трубопровод, произвести осмотр. | Начальник РТС, (мастер) |  |
| 15. | Оповестить ЕДДС г.Усолье-Сибирское и/или Усольского района, теплосетевую организацию ООО «ИТСК», представителя отдела ЖКХ и администрации поселка Белореченский; потребителей о восстановлении режима циркуляции. | диспетчер |  |
| 16. | Согласовать с НСС ТЭЦ-11 восстановление режима циркуляции, произвести оперативные переключения. | диспетчер |  |

- Порядок действий муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более (в условиях критически низких температур окружающего воздуха)

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения |  |  |  |
| 1 | При поступлении информации (сигнала) в дежурно-диспетчерские службы (далее – ДДС) организаций об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения: - определение объема последствий аварийной ситуации (количество населенных пунктов, жилых домов, ТЭЦ, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения); - принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования; - организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам; - организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них; - принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения. | Немедленно | ЕДДС, Администрация МО «город Усолье-Сибирское», ресурсоснабжающие организации, управляющие компании |
| 2 | Усиление сил и средств аварийно-восстановительных бригад ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний (при необходимости). | Ч+ 01.ч.30 мин. | Администрация МО «город Усолье-Сибирское», ресурсоснабжающие организации, управляющие компании |
| 3 | Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией ТЭЦ, насосных станций учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения; подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток; обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы. | постоянно | ЕДДС, Администрация МО «город Усолье-Сибирское», ресурсоснабжающие организации, управляющие компании |
| 4 | При поступлении сигнала в Администрацию МО «город Усолье-Сибирское» об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения: - доведение информации до дежурного ЕДДС города по телефону; - оповещение и сбор комиссии по ЧС и ПБ (по решению председателя КЧС и ОПБ при критически низких температурах, остановкой ТЭЦ, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей) | Немедленно Ч + 01ч.30мин. | Председатель КЧС города Администрация МО «город Усолье-Сибирское», |
| 5 | Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций в КЧС и ПБ «город Усолье-Сибирское» | Ч + 02ч.00 мин. | УТС ООО «БЭК», Администрация МО «город Усолье-Сибирское», |
| 6 | Проведение заседания КЧС и ПБ и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ОПБ «О переводе городского звена территориальной подсистемы РСЧС в режим функционирования ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ (по решению председателя КЧС и ОПБ при критически низких температурах, остановках ТЭЦ, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей) | Ч+(01ч.30 мин-02ч.30 мин). | Председатель КЧС и ПБ города, Оперативный штаб КЧС и ПБ МО «город Усолье-Сибирское» |
| 7 | Организация работы оперативного штаба при КЧС и ОПБ | Ч+02ч. 30 мин. | Глава МО «город Усолье-Сибирское» |
| 8 | Уточнение (при необходимости). - пунктов приема эвакуируемого населения; - планов эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации; Планирование обеспечения эвакуируемого населения питанием и материальными средствами первой необходимости. Принятие непосредственного участия в эвакуации населения и размещения эвакуируемых. | Ч + 02ч.30 мин. | Эвакуационная комиссия МО «город Усолье-Сибирское», МКУ «Служба г. Усолье-Сибирское по вопросам ГОЧС и ПБ» |
| 9 | Перевод городского звена территориальной подсистемы РСЧС в режим функционирования «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» (по решению председателя КЧС и ПБ). Организация взаимодействия с органами исполнительной власти по проведению АСДНР (при необходимости). | Ч+02ч.30 мин. | Председатель КЧС и ОПБ города, Оперативный штаб КЧС и ПБ МО «город Усолье-Сибирское» |
| 10 | Выезд оперативной группы. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации (по решению главы председателя КЧС и ПБ). Определение количества потенциально опасных и химически опасных предприятий, ТЭЦ, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, попадающих в зону возможной ЧС. | Ч+(02ч. 00 мин --03час.00мин). | Оперативный штаб КЧС и ПБ МО «город Усолье-Сибирское» |
| 11 | Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава (по решению председателя КЧС и ПБ»). | Ч+03ч.00мин. | Оперативный штаб КЧС и ПБ МО «город Усолье-Сибирское» |
| 12 | Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. | Ч+03ч. 00 мин. | Оперативный штаб КЧС и ПБ МО «город Усолье-Сибирское» |
| 13 | Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости) | Ч+03ч. 00 мин. | Оперативный штаб КЧС и ПБ МО «город Усолье-Сибирское», ЕДДС города |
| 14 | Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения. | Ч+03ч. 00 мин. | Оперативный штаб КЧС и ПБ МО «город Усолье-Сибирское» |
| 15 | Организация сбора и обобщения информации: - о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации; - о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения городских поселений; - о состоянии ТЭЦ, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, - о наличии резервного топлива. | Через каждые 1 час (в течение первых суток) 2 часа (в последующие сутки). | Оперативный штаб КЧС и ПБ МО «город Усолье-Сибирское», ЕДДС города |
| 16 | Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения. | В ходе ликвидации аварии | Оперативный штаб КЧС и ПБ МО «город Усолье-Сибирское» |
| 17 | Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии. | Ч+03 ч. 00 мин. | Оперативный штаб КЧС и ПБ МО «город Усолье-Сибирское», МО МВД России «Усольский» |
| 18 | Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. | По решению председателя комиссии по ликвидации ЧС и ПБ муниципального образования | Администрация МО «город Усолье-Сибирское», ресурсоснабжающие организации, управляющие компании |
| По истечении 24 часов после возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (переход аварии в режим чрезвычайной ситуации) |  |  |  |
| 19 | Принятие решения и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ПБ муниципального района о переводе городского звена территориальной подсистемы РСЧС в режим функционирования ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ | Ч+24час.00 мин- | Председатель КЧС и ПБ МО «город Усолье-Сибирское» |
| 20 | Усиление группировки сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС. Приведение в готовность НАСФ. Определение количества сил и средств, направляемых в муниципальное образование для оказания помощи в ликвидации ЧС. | По решению председателя комиссии по ликвидации ЧС и ПБ муниципального образования | Администрация МО «город Усолье-Сибирское», ресурсоснабжающие организации, управляющие компании |
| 21 | Проведение мониторинга оперативной обстановки в зоне ЧС. Сбор, анализ, обобщение и передача информации в заинтересованные ведомства о результатах мониторинга. | Через каждые2 часа. | Оперативный штаб при КЧС и ПБ МО «город Усолье-Сибирское», ЕДДС города |
| 22 | Подготовка проекта решения о переводе городского звена территориальной подсистемы РСЧС в режим функционирования ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. | При обеспечении устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения. | Секретарь КЧС и ПБ МО «город Усолье-Сибирское» |
| 23 | Решение комиссии по ликвидации ЧС и ПБ о переводе городского звена территориальной подсистемы РСЧС в режим функционирования ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. | По завершении работ по ликвидации ЧС. | Оперативный штаб комиссии по ликвидации ЧС и ПБ |
| 24 | Анализ и оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий и действий служб, привлекаемых для ликвидации ЧС. | В течение месяца после ликвидации ЧС. | Председатель комиссии ЧС и ПБ |

- Порядок действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования «город Усолье-Сибирское»

| Действия сменного персонала ТЭЦ | Действия диспетчера АДС | Действия руководства ТЭЦ и оперативно-ремонтного персонала |  |  |  | Действия ремонтного персонала (бригад РВС) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Магистральная тепловая сеть (Графики 110о-70оС) |  |  | Разводящая тепловая сеть (График 110о-70оС) |  |  |
|  |  | Температура наружного воздуха до -10оС | Температура наружного воздуха –10оС до -25оС | Температура наружного воздуха от - 25оС | На всем диапазоне температур наружного воздуха |  |  |
| 1. Определить по прибору подпитки величину сверхнормативной подпитки на тепловой сети. | 1. Принять заявку от сменного оператора ТЭЦ и сделать запись в оперативном журнале. | 1. Под руководством начальника ТЭЦ (дежурного по предприятию) определяются участки и направления, отключаемые в первую очередь. | 1. По указанию начальника ТЭЦ (дежурного по предприятию) формируется бригада (не менее 3-х человек) для визуального осмотра магистральных и разводящих сетей, тепловых камер, тепловых пунктов. | 1. По указанию начальника ТЭЦ (дежурного по предприятию) формируется бригада (не менее 3-х человек) для визуального осмотра магистральных и разводящих сетей, тепловых камер, тепловых пунктов. | 1. Под руководством начальника ТЭЦ (дежурного по предприятию) определяются участки и направления, отключаемые в первую очередь. |  | 1. При получении от ДС сигнала об аварии Распорядитель работ (заместитель директора по производству или дежурный по предприятию) высылает на место бригаду РВС. |
| 2. Сообщить руководству ТЭЦ или дежурному по предприятию, диспетчеру ДС о возникновении аварийной ситуации. | 2. Оповестить руководство ТЭЦ дежурного по предприятию., | 2. Под отключение должны попасть участки с тепловой нагрузкой не более 30% от присоединенной мощности ТЭЦ. Время простоя участка в отключенном состоянии не должно превышать 30 минут (для стабилизации температурного режима сети), после чего фиксируется утечка по прибору подпитки на данном участке, затем при отсутствии сверхнормативной утечки участок запускается в работу. | 2. Начальник ТЭЦ (дежурный по предприятию) отдает письменное распоряжение старшему смены ТЭЦ о снижении температуры теплоносителя в подающем трубопроводе до 70 ОС. Скорость снижения температуры теплоносителя не должна превышать 30°С/час. | 2. Производить отключения магистралей для обнаружения утечки запрещено. | 2. Под отключение должны попасть с тепловой нагрузкой не более 30% от присоединенной мощности ТЭЦ. Время простоя участка в отключенном состоянии не должно превышать30 минут (для стабилизации температурного режима сети), после чего фиксируется утечка по прибору подпитки на данном участке, затем при отсутствии сверхнормативной утечки участок запускается в работу. |  | 2. Распорядитель работ составляет программу по устранению аварии (на основании плана локализации по информации от АДС). |
| 3. Поддерживать гидравлический режим работы теплосети и ТЭЦ, действуя согласно картам противоаварийных тренировок при падении давления в тепловой сети. | 3. Получить от ответственного за ТЭЦ пофамильный список персонала, задействованного для отыскания утечки и ее локализации. | 3. После локализации участка, на котором обнаружена утечка, остальные участки запускаются в работу. | 3. Если при визуальном осмотре утечка не обнаружена в течение 1,5-2,5 часов, то под руководством начальника ТЭЦ (дежурного по предприятию) определяются участки и направления, отключаемые в первую очередь. | 3. Доложить в ДС об обнаружении места утечки для разработки плана ее локализации; определения перечня абонентов, попадающих под отключение; мест проведения отключений; отключаемых участков тепловых сетей и объектов (посредством электронного моделирования) и вызова аварийной бригады для ликвидации аварии. | 3. После определения участка, на котором обнаружена утечка, остальные участки запускаются в работу. |  | 3. Распорядитель работ уведомляет соответствующие организации (Адмтехнадзор, ОЖКХ, организации, имеющие действующие коммуникации в месте аварии). |
|  | 4. При получении сведений о месте утечки провести электронное моделирование аварийной ситуации для определения перечня абонентов, попадающих под отключение; мест проведения отключений; отключаемых участков тепловых сетей и объектов. | 4. По указанию начальника ТЭЦ (дежурного по предприятию) формируется бригада (не менее 3-х человек) для визуального осмотра магистральных и разводящих сетей, тепловых камер, тепловых пунктов, подвалов зданий. | 4. Под отключение должны попасть участки с тепловой нагрузкой не более 30% от присоединенной мощности ТЭЦ. Время простоя участка в отключенном состоянии не должно превышать 30 минут (для стабилизации температурного режима сети), после чего фиксируется утечка по прибору подпитки на данном участке, затем при отсутствии сверхнормативной утечки участок запускается в работу. | 4. После локализации участка, на котором обнаружена утечка, остальные участки запускаются в работу. | 4. По указанию начальника ТЭЦ (дежурного по предприятию) формируется бригада (не менее 3-х человек) для визуального осмотра магистральных и разводящих сетей, тепловых камер, тепловых пунктов, подвалов зданий. |  | 4. Бригада РВС под руководством мастера приступает к ликвидации аварии и устранению ее последствий после отключения поврежденного участка. |
|  | 5. Поставить в известность дежурного ЕДДС по городу, руководство теплоснабжающей организации и абонентов (владельцев всех объектов), попавших под отключение. | 5. На поврежденном участке производятся возможные дополнительные отключения с целью уточнения места аварии (утечки). | 5. После определения участка, на котором обнаружена утечка, остальные участки запускаются в работу, визуальный осмотр тепловых сетей бригадой продолжается. | 5. Произвести отключение объектов согласно указаниям диспетчера ДС. Во избежание гидроударов в первую очередь отключаются тепловые пункты, элеваторные узлы и ИТП зданий, затем перекрывается участок тепловой сети, на котором обнаружена утечка. | 5. На поврежденном участке производятся возможные дополнительные отключения с целью уточнения места утечки. |  | 5. Распорядитель работ после окончания ремонтно- восстановительных работ дает команду о выводе аварийной бригады с места проведения ремонтных работ и дает разрешение на включение участка сети и абонентов. |
|  | 6. Поставить в известность дежурного по предприятию и обеспечить сбор аварийной ремонтной бригады. | 6. Доложить в ДС об обнаружении места утечки для разработки плана ее локализации; определения перечня абонентов, попадающих под отключение; мест проведения отключений; отключаемых участков тепловых сетей и объектов (посредством электронного моделирования) и вызова аварийной бригады для ликвидации аварии. | 6. На поврежденном участке производятся возможные дополнительные отключения с целью уточнения места утечки. | 6. Владельцами объектов предпринимаются меры против размораживания систем отопления зданий, в зависимости от времени устранения утечки. | 6. Доложить в ЕДС об обнаружении места утечки для разработки плана ее локализации; определения перечня абонентов, попадающих под отключение; мест проведения отключений; отключаемых участков тепловых сетей и объектов (посредством электронного моделирования) и вызова аварийной бригады для ликвидации аварии. |  | 6. Распорядитель работ после подключения абонентов и стабилизации режима их теплоснабжения принимает решение об окончании ремонтно- восстановительных работ на объекте с докладом в ДС. |
|  | 7. После ликвидации утечки оповестить руководство теплоснабжающей организации дежурного ЕДДС по городу и абонентов. | 7. Все остальные потребители тепла, не попадающие под отключение, запускаются в работу. | 7. Доложить в ДС об обнаружении места утечки для разработки плана ее локализации; определения перечня абонентов, попадающих под отключение; мест проведения отключений; отключаемых участков тепловых сетей и объектов (посредством электронного моделирования) и вызова аварийной бригады для ликвидации аварии. | 7. После устранения утечки, совместно с представителями абонентов, произвести запуск объектов, попавших под отключение. Проверить режимы работы объектов. | 7. Все остальные потребители тепла, не попадающие под отключение, запускаются в работу. |  |  |
|  | 8. Сделать запись в журнале о выполненных работах. | 8. Произвести отключение объектов согласно указаниям диспетчера ДС. Во избежание гидроударов в первую очередь отключаются тепловые пункты, элеваторные узлы и ИТП зданий, затем перекрывается участок тепловой сети, на котором обнаружена утечка. | 8. Все остальные потребители тепла, не попадающие под отключение, запускаются в работу. | 8. Доложить в ДС об устранении аварии и восстановлении теплоснабжения. | 8. Произвести отключение объектов согласно указаниям диспетчера ДС. Во избежание гидроударов в первую очередь отключаются тепловые пункты, элеваторные узлы и ИТП зданий, затем перекрывается участок тепловой сети, на котором обнаружена утечка/ |  |  |
|  |  | 9. Владельцами объектов предпринимаются меры против размораживания систем отопления зданий, в зависимости от времени устранения утечки. | 9. Произвести отключение объектов согласно указаниям диспетчера ДС. Во избежание гидроударов в первую очередь отключаются тепловые пункты, элеваторные узлы и ИТП зданий, затем перекрывается участок тепловой сети, на котором обнаружена утечка. |  | 9. Владельцами объектов предпринимаются меры против размораживания систем отопления зданий, в зависимости от времени устранения утечки. |  |  |
|  |  | 10. После устранения утечки, совместно с представителями абонентов, произвести запуск объектов, попавших под отключение. Проверить режимы работы объектов. | 10. Владельцами объектов предпринимаются меры против размораживания систем отопления зданий, в зависимости от времени устранения утечки. |  | 10. После устранения утечки, совместно с представителями абонентов, произвести запуск объектов, попавших под отключение. Проверить режимы работы объектов. |  |  |
|  |  | 11. Доложить в ДС об устранении аварии и восстановлении теплоснабжения. | 11. После устранения утечки, совместно с представителями абонентов, произвести запуск объектов, попавших под отключение. Проверить режимы работы объектов. |  | 11. Доложить в ДС об устранении аварии и восстановлении теплоснабжения. |  |  |
|  |  |  | 12. Доложить в ЕДДС об устранении аварии и восстановлении теплоснабжения. |  |  |  |  |

# 4.Состав и дислокация сил и средств

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию. Время готовности к работам по ликвидации аварии – 45 мин.

Координацию действий подразделений и служб УТС ТЭЦ-11 по локализации и ликвидации технологического нарушения с признаками аварии, инцидента на трубопроводе или объекте системы теплоснабжения муниципального образования г. Усолье-Сибирское на уровне предприятия осуществляет дежурный диспетчер до прибытия на место руководителей УТС ТЭЦ- 11, после прибытия - руководитель предприятия или лицо, назначенное им из числа руководящего состава.

- Номера телефонов для взаимодействия

| № | Подразделение | Номер телефона | Режим работы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дежурный диспетчер (рабочий) | 8 39543 5 29 20 | круглосуточно |
| 2 | Дежурный диспетчер (мобильный) | 8 914 004 83 96 | круглосуточно |

Размещение органов повседневного управления УТС ТЭЦ-11 осуществляется в местах осуществления постоянной деятельности, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию, по следующим местам дислокации: Дежурный диспетчер - г. Усолье­ Сибирское, пр-т Комсомольский, дом №31, здание ТНС-1.

Средства для устранения аварийных ситуаций в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское» представлен в Приложении 1 к Порядку.

Таблица 17. Перечень и дислокация сил и средств аварийных служб организаций

в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское»

| № п/п | Наименование организации | Место дислокации, адрес | Количество и состав сил используемых для ликвидации аварийных ситуаций | Зона ответственности | Виды выполняемых работ | Ответственный должность, ФИО, контактный телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Усольский участок АО «Иркутскоблгаз» | г.Усолье-Сибирское, ул.Ярославская,1 | АВБ -1 ед.; Личный состав - 3 чел.; техника отсутствует. | Многоквартирные дома | Оперативное реагирование на аварийную ситуацию, устранение неполадок в газовой системе | Начальник - Самойлов Сергей Александрович 8-395-43-6-25-91; 8-964-122-80-96; 104; 8-395-43-6-25-65 |
| 2 | Усольского производственного подразделение ОГУЭП «Облкоммунэнерго» | г.Усолье-Сибирское, ул. Ленина,75 | АВБ -1 ед.; Личный состав - 5 чел.; 3 ед. техники автоподъёмник (вышка) - 1 шт, Передвижная электротехническая лаборатория - 1 шт, Седельный тягач с КМУ и полуприцепом - 1 шт. | Сети электроснабжения | Оперативное реагирование на аварийные ситуации, возникающие на линиях электроснабжения | Начальник - Петрунов Анатолий Викторович 8-395-43-6-35-98; 8-950-140-57-61 |
| 3 | ЦЭС АО «Иркутская электросетевая компания | г.Ангарск, ул.Б.Хмельницкого,22; п.Белореченский (диспетчер) | АВБ - 4 ед.; Личный состав - 23 чел.; 2 ед. техники Автомобилей УАЗ-390945 – 1 ед.; Автомобиль ЗИЛ-431412-АП-17 – 1шт. | Сети электроснабжения | Оперативное реагирование на аварийные ситуации, возникающие на линиях электроснабжения | Директор - Гамоюнов Александр Андреевич 8-395-43-5-29-01; 8-395-55-50-27-44 8-904-133-37-03; |
| 4 | ТЭЦ -11 ООО «БЭК» | г.Усолье-Сибирское, ул.Индустиальная,32А | АВБ - 2 ед.; Личный состав - 104 чел.; 5 ед. техники ЗИЛ-450850-1шт. ГАЗ-2834 ГАЗ-2322 ПРОМАВТО 5759AF-1шт. КО-523 на шасси МАЗ-1 шт. КС-45717 А-1 на шасси МАЗ – 1шт. TEREX-970-1 шт. | Сети теплоснабжения | Оперативное реагирование на аварийные ситуации, возникающие на сетях теплоснабжения | Директор филиал ООО «БЭК» ТЭЦ-11 Шуляшкин Константин Владимирович 8-395-43-5-23-52 |
| 5 | ООО «АкваСервис» | г.Усолье-Сибирское, ул.Лермонтова,2А | АВБ - 1 ед.; Личный состав - 18 чел.; 8 ед. техники Автомобиль Бортов с КМУ с буровым обор. - 1шт., Автомобиль ГАЗ-5312 ас. машина - 1 шт., Автомобиль грузовой самосвал - 1шт., Автомобиль КАМАЗ машина илососная - 1 шт., Ассениз.машины - 1 шт., Погрузчик XCMG - 1 шт., Трактор - 1 шт., Экскаватор - 1 шт. | Водопроводные и канализационные сети | Оперативное реагирование на аварийные ситуации, возникающие на водопроводных и канализационных сетях | Генеральный директор - Антохина Евгения Александровна 8-395-43-6-75-25; 8-901-650-42-90 |

5.Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)

5.1. Одно из главных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения) — его своевременное оповещение и информирование. Оповестить население означает своевременно предупредить его о создавшейся обстановке. Ответственность за организацию и практическое осуществление оповещения несут руководители органов исполнительной власти соответствующего уровня.

5.2. О сложившейся обстановке население информируется Администрацией, эксплуатирующей организацией через местную систему оповещения и информирования, по средствам социальных сетей в Telegram и МАХ.

5.3. При возникновении аварий, вызванных технологическими нарушениями на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения которых превышает не более 2-х часов, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на администрацию муниципального образования «город Усолье-Сибирское» и постоянно действующую Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и обеспечению пожарной безопасности.

5.4. Теплоснабжающая организация разрабатывает возможные технические решения по ликвидации аварийной ситуации на объектах теплоснабжения. Организовывает мероприятия по проведению аварийно-восстановительных работ. При необходимости выполняет аварийное ограничение режима потребления тепловой энергии потребителей согласно графику.

5.5. Координацию мероприятий при угрозе аварий на системах энергоснабжения осуществляет КЧС и ПБ муниципального образования «город Усолье-Сибирское».

В соответствии Постановление администрации города Усолье-Сибирское №940 от 02.06.2025 г. О внесении изменений в постановление администрации города Усолье-Сибирское от 30.09.2014 № 1694 «Об утверждении пунктов приема временного размещения населения города Усолье-Сибирское при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» с изменениями от 16.02.2017 № 283, от 11.04.2019 № 802, от 20.03.2020 № 594, от 14.02.2023 № 323-па, от 03.05.2023 № 942-па утвержден перечень пунктов временного размещения (ПВРиП).

Требования настоящего Постановления являются обязательными для исполнения лицами, входящими в состав администрации ПВРиП, временно размещенным в ПВРиП эвакуированным населением, сотрудниками организаций, обеспечивающих их работу.

Главной целью создания ПВРиП эвакуированного населения является создание и поддержание необходимых условий для сохранения жизни и здоровья людей в наиболее сложный, в организационном отношении, период при угрозе возникновения или при возникновении ЧС.

ПВРиП предназначен для приема, временного размещения, учета и первоочередного жизнеобеспечения населения, эвакуированного при угрозе возникновения ЧС или при ее возникновении из зоны ЧС.

ПВРиП создаются заблаговременно на базе учреждений (организаций) для экстренного размещения населения. Каждому ПВРиП присваивается индивидуальный номер. ПВРиП начинают прием и размещение населения на основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности МО «город Усолье-Сибирское» (далее - КЧС и ОПБ) или правового акта администрации МО «город Усолье-Сибирское».

Администрация ПВРиП предназначена для планирования, организованного приема и размещения пострадавшего (эвакуируемого) населения, а также его обеспечения всеми видами первоочередного жизнеобеспечения населения.

Состав администрации пунктов временного размещения:

- начальник ПВРиП - 1 чел.;

- заместитель начальника ПВРиП - 1 чел.;

- группа встречи, приема, регистрации и размещения - 1-2 чел.;

- группа охраны общественного порядка -1-2 чел.;

- пункт питания - 1-2 чел.;

- медицинский фельдшерский пункт (при наличии возможности его развертывания) - 1 фельдшер.

В таблице ниже представлен перечень пунктов временного размещения и низания населения города Усолье-Сибирское при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

- Перечень пунктов временного размещения и низания населения города Усолье-Сибирское при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера

| № п/п | № ПВРиП | База создания, номер телефона | Количество населения, приписанного к ПВРиП (вместимость) | Кто обслуживает, номер телефона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ООО «Санаторий Усолье», г.Усолье-Сибирское, ул.Ленина, 1-1 тел.: 6-30-03 | 100 | ООО «Санаторий Усолье», ул. Горького, 7 тел.: 6-30-03 |
| 2 | 2 | МБКДУ «Дворец культуры», г.Усолье-Сибирское, пр-т Комсомольский, 30 тел.: 6-32-88, 6-43-11 | 585 (+ 700 посадочных мест) | МБКДУ «Дворец культуры», тел.: 6-32-88, 6-43-11 |
| 3 | 3 | Детский оздоровительный лагерь «Юность», 650 м юго-восточнее рабочего посёлка Мишелёвка тел.: 8950-105-8104 | 120 (в зимнее время законсервированы и не могут использоваться в качестве ПВРиП) | МБУДО «Дом детского творчества», тел.: 6-90-60, 6-86-68 |
| 4 | 4 | Спортивный оздоровительный лагерь «Восток», г.Усолье-Сибирское, устье реки Белая | 100 (в зимнее время законсервированы и не могут использоваться в качестве ПВРиП) | МБУДО «Детская юношеская спортивная школа № 1» тел.: 6-79-01 |
| 5 | 5 | МБУ «СК «Химик», г.Усолье-Сибирское, пр-т Комсомольский, 101 тел.: 3-74-55, 3-74-52 | 291 | МБУ «СК «Химик», тел.: 3-74-55, 3-74-52 |
| 6 | 6 | Детский оздоровительный лагерь «Смена», Усольский район у.Могой | 160 (в зимнее время законсервированы и не могут использоваться в качестве ПВРиП) | МБУДО «Детская юношеская спортивная школа № 1» тел.: 6-79-01 |
| 7 | 7 | МБУДО «Детская юношеская спортивная школа № 1», г.Усолье-Сибирское, ул.Менделеева, 63 тел.: 6-79-01 | 100 | МБУДО «Детская юношеская спортивная школа № 1» тел.: 6-79-01 |
| 8 | 8 | ГАПОУ ИО «Усольский индустриальный техникум», г.Усолье-Сибирское, ул.Карла Либкнехта, 58 тел.: 6-26-15 | 70 | ГАПОУ ИО «Усольский Индустриальный техникум», тел.: 6-26-15 |
| 9 | 9 | ГБПОУ ИО «Усольский техникум сферы обслуживания», г.Усолье-Сибирское, ул.Луначарского, 12 тел.: 3-69-99, 3-69-08 | 300 | ГБПОУ ИО «Усольский техникум сферы обслуживания», тел.: 3-69-99, 3-69-08 |
| 10 | 10 | ГАПОУ ИО «Усольский индустриальный техникум», г.Усолье-Сибирское, ул.Жуковского, 45 тел.: 6-26-15 | 181 (+ 150 посадочных мест) | ГАПОУ ИО «Усольский индустриальный техникум», тел.: 6-26-15 |
| 11 | 11 | МБУДО «Дом детского творчества», г.Усолье-Сибирскос, ул.Менделеева, 20 тел.: 6-90-60, 6-86-68 | 108 (1-330 посадочных мест) | МБУДО «Дом детского творчества», тел.: 6-90-60, 6-86-68 |
| 12 | 12 | Филиал ГБОУ СПО Иркутской области «Ангарский педагогический колледж» в г.УсольеСибирское, г.Усольс-Сибирское, ул.Жуковского, 47 тел.: 6-72-51 | 200 | Филиал ГБОУ СПО Иркутской области «Ангарский педагогический колледж» в г. Усольс-Сибирское, тел.: 6-72-51 |
| 13 | 13 | Детский клуб но месту жительства «Перемена», г.Усолье-Сибирское, ул.Клары Цеткин, 8 тел.: 6-90-60, 6-86-68 | 57 | МБУДО «Дом детского творчества», тел.: 6-90-60, 6-86-68 |

6.Порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения

6.1. Объем аварийного запаса материально-технических ресурсов для оперативного устранения аварийных ситуации на объектах теплоснабжения  муниципального образования «город Усолье-Сибирское» формируется на складах ежегодно.

1) Для устранения последствий аварийный ситуаций в ресурсоснабжающих и управляющей организации создаются и используются резервы финансовых и материальных ресурсов. Объемы запаса материальных ресурсов (резервных фондов) должны устанавливаться ежегодно, приказами по предприятиям.

2) Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы для ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения приведен в Приложения № 1 к Порядку (плану) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании «город Усолье-Сибирское» на отопительный период 2026-2027 годов (с применением электронного моделирования).

3) К работам при ликвидации последствий аварийных ситуации привлекаются специалисты аварийно-диспетчерских служб, оперативный персонал котельных, ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организации, в эксплуатации которой находится система теплоснабжения в круглосуточном режиме, посменно.

6.2. Финансовое обеспечение на локализацию или ликвидацию аварий (ЧС) в сфере теплоснабжения муниципального образования «город Усолье-Сибирское» зависит от уровня возникновения аварии и формируется на финансовый год.

1) Финансовое обеспечение на локализацию или ликвидацию аварий (ЧС) в сфере теплоснабжения местного уровня определено постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 28.05.2018 № 1048 «Об утверждении Порядка использования средств резервного фонда администрации города Усолье-Сибирское».

2) Финансовое обеспечение на локализацию или ликвидацию аварий (ЧС) в сфере теплоснабжения локального (объектового) уровня осуществляется за счет финансовых средств ресурсоснабжающих организаций, задействованных в аварийно-восстановительных работах. Информация об объеме финансовых средств ресурсоснабжающей организацией не предоставлялась.

3) Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварий (ЧС) на объектах теплоснабжения осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете организаций и администрации города «Усолье-Сибирское на очередной финансовый год.

В соответствии с Постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 28.05.2018 № 1048 «Об утверждении Порядка использования средств резервного фонда администрации города Усолье-Сибирское» объем резервного фонда составляет 1 000 000 рублей.

7.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ

В МО «город Усолье-Сибирское» в соответствии с требованиями федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» разработана и ежегодно актуализируется схема теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское».

В составе схемы теплоснабжения муниципального образования предусмотрена электронная модель системы теплоснабжения, разработанная на базе программного обеспечения ZuluGIS.

При разработке схемы теплоснабжения электронная модель является основным инструментом для моделирования развития теплосетевых объектов, в том числе она позволяет решить оперативное моделирование обеспечения тепловой энергией потребителей при различных аварийных ситуациях, минимизацию вероятности возникновения аварийных ситуаций в системе теплоснабжения, обеспечить электронное моделирование перспективных вариантов развития системы теплоснабжения (строительство новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии, перераспределение тепловых нагрузок между источниками, определение возможности подключения новых потребителей тепловой энергии, определение оптимальных вариантов качественного и надежного обеспечения тепловой энергией новых потребителей и так далее).

Внедрение системы мониторинга позволяет в полном объеме достигнуть целей и задач по развитию системы теплоснабжения муниципального образования и свести к минимуму затраты по ликвидации аварийных ситуаций.

На территории МО «город Усолье-сибирское» отсутствует конфигурация тепловой сети с кольцевыми участками, вследствие чего при возникновении аварийных ситуаций на магистральных тепловых сетях технологическая возможность перераспределения тепловой нагрузки посредством переключения абонентов на альтернативные пути прохождения теплоносителя не реализуется.

В соответствии с требованиями пункта 38 главы 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа должна содержать:

- графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа и с полным топологическим описанием связности объектов;

- паспортизацию объектов системы теплоснабжения;

- паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное;

- гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

- моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

- расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку;

- расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;

- расчет показателей надежности теплоснабжения;

- групповые изменения характеристик объектов (участков ТС, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;

- сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.

На рисунке ниже представлено изображение тепловых сетей МО «город Усолье-Сибирское» на карте с привязкой с местности.

- Изображение тепловых сетей МО «город Усолье-Сибирское» на карте с привязкой к местности

Задачи, решаемые с применением электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций, относятся к процессам эксплуатации системы теплоснабжения, диспетчерскому и технологическому управлению системой. В эти задачи входят:

моделирование изменений гидравлического режима при аварийных переключениях и отключениях;

формирование рекомендаций по локализации аварийных ситуаций и моделирование последствий выполнения этих рекомендаций;

формирование перечней и сводок по отключаемым абонентам.

Для электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций применяются:

программное обеспечение, позволяющее описать (паспортизировать) все технологические объекты, составляющие систему теплоснабжения, в их совокупности и взаимосвязи, и на основе этого описания решать весь спектр расчетно-аналитических задач, необходимых для многовариантного моделирования режимов работы всей системы теплоснабжения и ее отдельных элементов;

средства создания и визуализации графического представления сетей теплоснабжения в привязке к плану территории, неразрывно связанные со средствами технологического описания объектов системы теплоснабжения и их связности;

собственно данные, описывающие каждый в отдельности элементарный объект и всю совокупность объектов, составляющих систему теплоснабжения населенного пункта от источника тепловой энергии до каждого потребителя, включая все трубопроводы и тепловые камеры, а также электронный план местности, к которому привязана модель системы теплоснабжения.

Электронное моделирование при ликвидации аварийных ситуаций используется дежурным техническим персоналом теплоснабжающей (теплосетевой) организации для принятия оптимальных решений по ведению теплоснабжения в случае аварийной ситуации. На основании полученных результатов гидравлических расчетов в программно-расчетном комплексе при электронном моделировании дежурный диспетчер должен выдать рекомендации ремонтной бригаде для проведения мероприятий по их ликвидации.

В качестве инструмента для решения задач с применением математического и электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах централизованного теплоснабжения МО «город Усолье-Сибирское» используется ранее разработанная электронная модель, созданная на базе ПО «ZuluGIS» (разработчик ООО «Политерм», г. Санкт-Петербург) в составе геоинформационной системы Zulu и программно-расчетного комплекса Zulu Thermo, с применением расчетного модуля «Коммутационные задачи».

С применением геоинформационной системы Zulu можно создавать и видеть на топографической карте территории план-схемы инженерных сетей с поддержкой их топологии, проводить совместный семантический и пространственный анализ графических и табличных данных, осуществлять экспорт и импорт данных.

С применением модуля «Коммутационные задачи» программно-расчетного комплекса Zulu Thermo, возможно проводить анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорно-регулирующей арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок и т.д.

Коммутационные задачи предназначены для анализа изменений вследствие отключения задвижек или участков сети. В результате выполнения коммутационной задачи определяются объекты, попавшие под отключение. При этом производится расчет объемов воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления. Результаты расчета отображаются на карте в виде тематической раскраски отключенных участков и потребителей и выводятся в отчет.

Функции комплекса коммутационные задачи обеспечивают:

просмотр характеристик объектов тепловых сетей в виде таблиц;

коммутационные вычисления (поиск колец, поиск путей от источника и пр.);

моделирование аварийных ситуаций и отключений по плановым работам;

отображение отключений на карте;

формирование списков отключаемых объектов;

расчет контуров отопления, отображение текущих схем контуров на карте;

архивы отключений и контуров отопления.

При любом переключении насосных агрегатов в насосной станции или на источнике тепловой энергии автоматически пересчитывается суммарная расходно-напорная характеристика всей совокупности работающих насосов.

Для регуляторов давления и расхода переключением является изменение установки. Для потребителей переключением является любое из следующих действий:

включение/отключение одного или нескольких потребителей;

моделирование всех видов переключений, осуществляемых в существующих тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии.

Расчет показателей надежности теплоснабжения.

Расчет показателей надежности теплоснабжения проведен в составе расчетного комплекса Zulu Thermo в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 5 марта 2019 года № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения».

Приложение № 1

к Порядку (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения (с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) города Усолье-Сибирское

Материально-технические ресурсы включают в себя оборудование, материалы и технические средства, предназначенные для локализации и ликвидации последствий аварий в системе теплоснабжения, и размещаются на складах УТС ТЭЦ-11 по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Коростова 18, помещение ТНС-2.

Мэр города Усолье-Сибирское                                   	     М.В. Торопкин